INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

CENTRAL TÉRMICA ANDINO

DFZ-2014-309-II-RCA-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Eduardo Ávila A. |  |
| Revisado | Christian Rojo L. |  |
| Elaborado | Pia Valenzuela M. |  |

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

2.1.	Antecedentes Generales	4

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	5

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	6

4.1.	Motivo de la Actividad de Fiscalización.	6

4.2.	Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental.	6

4.3.	Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental	7

4.3.1.	Documentos Revisados	7

5.	HECHOS CONSTATADOS.	13

5.1.	Manejo de aguas de refrigeración.	13

5.2.	Manejo de emisiones atmosféricas.	19

6.	CONCLUSIONES.	22

7.	ANEXOS.	23

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al Proyecto “Central Térmica Andino”, con los antecedentes analizados en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Gobernación Marítima Región de Antofagasta. El examen de información fue realizado a diversos informes cargados en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, relacionados a las RCA N° 145/2007, Proyecto “Central Térmica Andino”, y RCA N° 60/2010, Proyecto “Embarcadero, uso de Biomasa y Depósito de Cenizas Central Térmica Andino”.

El proyecto Central Térmica Andino, consiste en la operación de dos unidades de generación térmica de 200 MW netos y de un terminal de descarga de petróleo diésel, en el área industrial de Mejillones. Las Unidades CTA1 y CTA2 permitirán la generación eléctrica utilizando 100% de petcoke o 100% de carbón, o una mezcla de ambos como combustible, para producir vapor en dos calderas del tipo lecho fluidizado circulante (CFB, Circularting Fluidized Sed o Lecho Fluidizado Circulante), el que se expande en una turbina de vapor, la que conectada a un generador produce energía eléctrica. El vapor es condensado al pasar por un condensador enfriado con agua de mar.

Las materias ambientales relevantes objeto de la fiscalización incluyeron: Manejo de aguas de refrigeración y Manejo de emisiones atmosféricas.

Se verificó la conformidad en las materias relevantes objeto de la fiscalización.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

## Antecedentes Generales

| Identificación de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Central Térmica Andino. |  |
| --- | --- |
| Región: Antofagasta. | Ubicación específica de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Costanera Oriente #4000, Barrio Industrial Mejillones. |
| Provincia: Antofagasta. |  |
| Comuna: Mejillones. |  |
| Titular de la actividad, instalación, proyecto o fuente fiscalizada: Central Termoeléctrica Andina S.A. | RUT o RUN: 76.708.710-1 |
| Domicilio titular: Avenida Apoquindo 3721 Piso 6 Santiago | Correo electrónico: daniel.horta@e-cl.cl |
|  | Teléfono: 56 55 2658021 |
| Identificación del representante legal: Axel Leveque |  |
| Domicilio representante legal: El Bosque Norte 500 Oficina 902, Santiago, | Correo electrónico: axel.leveque@e-cl.cl |
|  | Teléfono: 56 55 2658021 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En Fase de Operación. |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan la actividad, proyecto o fuente fiscalizada. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión / Institución | Nombre de la actividad, proyecto o fuente regulada | Comentarios | Instrumento fiscalizado |
| 1 | RCA | 145 | 16-05-2007 | Comisión Regional del Medio Ambiente, Región de Antofagasta. | Central Térmica Andino. | Pertinencias: 288 / 2008 - Comisión Regional del Medio Ambiente 150 / 2009 - Comisión Regional del Medio Ambiente. 149 / 2010 - Comisión Regional del Medio Ambiente. 369 / 2011 - Comisión de Evaluación Ambiental. 347 / 2012 - Comisión de Evaluación Ambiental. 402 / 2012 - Comisión de Evaluación Ambiental. 410 / 2012 - Comisión de Evaluación Ambiental. 288 / 2008 - Comisión Regional del Medio Ambiente. 150 / 2009 - Comisión Regional del Medio Ambiente. 149 / 2010 - Comisión Regional del Medio Ambiente. 137 / 2010 - Comisión Regional del Medio Ambiente. 0369 / 2011 - Comisión de Evaluación Ambiental. 0402 / 2012 - Comisión de Evaluación Ambiental. 410 / 2012 - Comisión de Evaluación Ambiental. 0347 / 2012 - Comisión de Evaluación Ambiental. 450 / 2014 - Comisión de Evaluación Ambiental. | SI |
| 2 | RCA | 69 | 22-02-2010 | Comisión Regional del Medio Ambiente, Región de Antofagasta. | Embarcadero, uso de Biomasa y Depósito de Cenizas Central Térmica Andino. | Pertinencia 464 / 2014 - Comisión de Evaluación Ambiental | SI |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

## Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: Programada. | Descripción del motivo: Según Resolución SMA N°4/2014 que fija Programa y Subprogramas Sectoriales de Fiscalización Ambiental de Resoluciones de Calificación Ambiental para el año 2014. |
| --- | --- |

## Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental.

- Manejo de aguas de refrigeración - Manejo de emisiones atmosféricas.

## Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental

### Documentos Revisados

| Nombre del informe revisado | Aspecto ambiental relevante asociado | Código SSA | Fecha de recepción documento | Periodo que reporta |  | Organismo encomendado | Organismo revisor | Estado de conformidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |  |  |  |
| Monitoreo mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 2123 | 21-02-2013 | 01-01-2013 | 31-01-2013 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina Periodo: Septiembre 2014. | Residuos líquidos | 26989 | 21-10-2014 | 01-09-2014 | 30-09-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de cloro libre residual del efluente antes de la descarga al mar y aguas de aducción en Central Térmica Andina. Periodo: Agosto 2014 | Residuos líquidos | 26486 | 30-09-2014 | 01-08-2014 | 31-08-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. Periodo: Agosto 2014. | Residuos líquidos | 26485 | 30-09-2014 | 01-08-2014 | 31-08-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de cloro libre residual del efluente antes de la descarga al mar y aguas de aducción en Central Térmica Andina Periodo: Julio 2014. | Residuos líquidos | 25783 | 29-08-2014 | 01-07-2014 | 31-07-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 24608 | 22-08-2014 | 01-07-2014 | 31-07-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de cloro libre residual del efluente antes de la descarga al mar y aguas de aducción en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 24180 | 05-08-2014 | 01-06-2014 | 30-06-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 23766 | 28-07-2014 | 01-06-2014 | 30-06-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de cloro libre residual del efluente antes de la descarga al mar y aguas de aducción en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 23311 | 11-07-2014 | 01-05-2014 | 31-05-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de cloro libre residual del efluente antes de la descarga al mar y aguas de aducción en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 23307 | 11-07-2014 | 01-04-2014 | 30-04-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de cloro libre residual del efluente antes de la descarga al mar y aguas de aducción en Central Térmica Andina | Residuos líquidos | 23304 | 11-07-2014 | 01-03-2014 | 31-03-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe semestral de caracterización física y química de columna de agua y de sedimentos submareales en Central Térmica Andina | Aguas marinas Comunidades marinas | 23288 | 11-07-2014 | 01-01-2014 | 30-06-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 22870 | 27-06-2014 | 01-05-2014 | 31-05-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 22868 | 27-06-2014 | 01-04-2014 | 30-04-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluent.es en Central Térmica Andina | Residuos líquidos | 22864 | 27-06-2014 | 01-03-2014 | 31-03-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de cloro libre residual del efluente antes de la descarga al mar y aguas de aducción en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 21815 | 21-05-2014 | 01-04-2014 | 30-04-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 21797 | 20-05-2014 | 01-04-2014 | 30-04-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 19742 | 16-04-2014 | 01-03-2014 | 31-03-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de cloro libre residual del efluente antes de la descarga al mar y aguas de aducción en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 19716 | 15-04-2014 | 01-03-2014 | 31-03-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 18592 | 14-03-2014 | 01-02-2014 | 28-02-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de cloro libre residual del efluente antes de la descarga al mar y aguas de aducción en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 18494 | 10-03-2014 | 01-02-2014 | 28-02-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de cloro libre residual del efluente antes de la descarga al mar y aguas de aducción en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 18493 | 10-03-2014 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 18043 | 24-02-2014 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 16327 | 23-01-2014 | 01-12-2013 | 31-12-2013 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 14759 | 23-12-2013 | 01-11-2013 | 30-11-2013 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe semestral de caracterización física y química de columna de agua y de sedimentos submareales en Central Térmica Andino. | Aguas marinas | 13632 | 18-12-2013 | 01-07-2013 | 17-12-2013 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 12951 | 22-11-2013 | 01-10-2013 | 31-10-2013 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 12026 | 18-10-2013 | 01-09-2013 | 30-09-2013 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 11517 | 26-09-2013 | 01-08-2013 | 31-08-2013 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Monitoreo mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 10656 | 14-08-2013 | 01-07-2013 | 31-07-2013 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Monitoreo mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Residuos líquidos | 8660 | 10-07-2013 | 01-06-2013 | 30-06-2013 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Monitoreo mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Aguas marinas | 6542 | 27-05-2013 | 01-04-2013 | 30-04-2013 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Monitoreo mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Aguas marinas | 5913 | 26-04-2013 | 01-03-2013 | 31-03-2013 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Monitoreo mensual de autocontrol de efluentes en Central Térmica Andina. | Aguas marinas | 4880 | 21-03-2013 | 01-02-2013 | 28-02-2013 | Gobernación Marítima Antofagasta. | Gobernación Marítima Antofagasta | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones Periodo: Septiembre 2014. | Calidad del aire | 27148 | 28-10-2014 | 01-09-2014 | 30-09-2014 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones Periodo: Agosto 2014. | Calidad del aire | 26361 | 26-09-2014 | 01-08-2014 | 31-08-2014 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 24442 | 18-08-2014 | 01-07-2014 | 31-07-2014 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 22867 | 27-06-2014 | 01-05-2014 | 31-05-2014 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 22863 | 27-06-2014 | 01-03-2014 | 31-03-2014 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 21814 | 21-05-2014 | 01-04-2014 | 30-04-2014 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 19967 | 25-04-2014 | 01-03-2014 | 31-03-2014 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 19077 | 28-03-2014 | 01-02-2014 | 28-02-2014 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 18218 | 27-02-2014 | 01-01-2014 | 31-01-2014 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 16343 | 24-01-2014 | 01-12-2013 | 31-12-2013 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 14864 | 27-12-2013 | 01-11-2013 | 30-11-2013 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 12940 | 22-11-2013 | 01-10-2013 | 31-10-2013 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 12263 | 29-10-2013 | 01-09-2013 | 30-09-2013 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 11518 | 26-09-2013 | 01-08-2013 | 31-08-2013 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 10927 | 28-08-2013 | 01-07-2013 | 31-07-2013 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 8908 | 22-07-2013 | 01-06-2013 | 30-06-2013 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 8241 | 21-06-2013 | 01-05-2013 | 31-05-2013 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 5797 | 22-04-2013 | 01-03-2013 | 31-03-2013 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 4878 | 21-03-2013 | 01-02-2013 | 28-02-2013 | SAG | SAG | Conforme |
| Informe mensual de SO2 en zona Cactus Gaviotín en localidad de Mejillones. | Calidad del aire | 2073 | 21-02-2013 | 01-01-2013 | 31-01-2013 | SAG | SAG | Conforme |

# HECHOS CONSTATADOS.

## Manejo de aguas de refrigeración.

| Número de Hecho Constatado: 1 | Materia ambiental del reporte: Fauna. |
| --- | --- |
| Exigencias: RCA N° 145/2007; Considerando 6.3 Plan de Monitoreo o Seguimiento Ambiental. El presente capítulo contiene el plan de seguimiento de variables ambientales indicado en el Artículo 12°, letra f), de la Ley de Bases del Medio Ambiente, que también es establecido en el Artículo 12°, letra i), del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. A continuación, se presenta el Plan de Seguimiento compilado y que sintetiza la información entregada mediante el EIA y las 3 Adendas a éste: Extracto de Ficha de Plan de seguimiento del Proyecto. Obra o acción; Componente o Medio Controlado; Impacto Ambiental Asociado; Ubicación puntos de Control; Parámetro; Límites permitidos o comprometidos; Duración; Frecuencia; Método de medición; Organismo competente; Plazo de entrega; Frecuencia de Entrega. Generación Eléctrica; Efluente de descarga; Recursos Renovables; Efluente antes de descarga al mar y aguas de aducción.; Caudal, temperatura, pH, DBO5, Sólidos suspendidos, Hierro disuelto, fósforo total, y nitrógeno total, cloro libre residual.; Límites establecidos en el D.S N°90/00 Ministerio Secretaria General de la Presidencia y registros detallados en Tabla DP -18 Capítulo 1 EIA.; Toda etapa de operación del proyecto, partiendo por la caracterización real del efluente de acuerdo al D.S N°90/00 MINSEGPRES una vez que CTA1 entre en funcionamiento; de acuerdo al D.S N°90/00 MINSEGPRES para cloro libre residual, se hará un muestreo diario, de modo de verificar que no excedan concentraciones de 0,2 ppm; Lo establecido en el D.S N°90/00 Ministerio Secretaria General de la Presidencia; COREMA II Región , DGTM y MM.; 30 días; Mensual. Generación Eléctrica; Calidad del Agua; Recursos Renovables (Medio Ambiente Marino); Estaciones D1, D2, TS0/11 TS1/11, A1 TS0/2, TS1/2, A2, N1, S1) Ver Figuras MA-1 y MA-2 MA-1 y MA-2 del Capítulo 4 (coordenadas UTM en página 109 de la Adenda 1). Se establece como punto de control, la estación del sector Punta Chacaya.; Hidrocarburos Totales. y Carbono orgánico Total, temperatura, oxígeno disuelto, temperatura, pH y Níquel. hidrocarburos alifáticos y aromáticos policíclicos, cloro libre residual, níquel, vanadio, salinidad, carbono orgánico particulado; Comparar con campaña que se ejecutara durante la etapa de construcción y Línea Base; Dos Monitoreos al año Abril y Octubre) durante los tres primeros años de operación luego se evaluará con la autoridad, de acuerdo a los resultados obtenidos durante los tres primeros años; Dos Monitoreos al año Abril y Octubre) durante los tres primeros años de operación luego se evaluará con la autoridad, de acuerdo a los resultados obtenidos durante los tres primeros años; NCh 2313/7 Gravimetría para hidrocarburos totales Níquel Tracelab 50 9606 A, F Polarógrafo radiometer POL 15 E HT: Norma Chilena 2313/7 Cromatografía gaseosa; COREMA II REGIÓN, DGTM y MM.; 90 Días; Un Informe 90 días después del término de cada campaña. |
| Resultados examen de Información: Del examen de la información remitida por la Gobernación Marítima, Región de Antofagasta, a través del Ord. N° 12.600/210/SMA (Anexo 1), de fecha 19 de diciembre de 2014, en base al análisis de información de los antecedentes reportados por el titular relacionados al Programa de Monitoreo en el área del proyecto (Campañas N° 9 correspondiente a Octubre de 2013 y Campaña N° 10 correspondiente a abril de 2014),el servicio indicó lo siguiente: - Los informes analizados del programa de Monitoreo Ambiental del Medio Ambiente Marino, cumplen con lo indicado en la etapa de operación del proyecto, establecido en el considerando número 6.3., de la presente RCA, que dice relación con el Plan de Monitoreo o Seguimiento, en cuanto a la medición y frecuencia de las siguientes variables ambientales: - Columna de Agua: Hidrocarburos totales, carbono orgánico total, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, pH, níquel, vanadio, hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y cloro libre residual. - Sedimentos Marinos: Granulometría, carbono orgánico total, hidrocarburos totales, níquel, vanadio y materia orgánica. - Comunidades Submareales e lntermareales: índices comunitarios y ecológicos (S, H' y J'), cobertura porcentual, riqueza y curvas ABC. - Ambos informes de monitoreo, adjuntan las copias de los certificados de los informes de análisis físico-químicos efectuados por el laboratorio SGS S.A., en las matrices columna de agua y sedimentos marinos. - Sólo el informe de la campaña de monitoreo, realizada en Abril de 2014, incorpora en sus anexos, la copia del documento de acreditación del Instituto Nacional de Normalización (INN), para el laboratorio encargado de realizar los análisis. - Ambos informes de monitoreo, cumplen con adjuntar copia de la autorización para realizar actividades de investigación científica en la bahía de Mejillones, de acuerdo a lo establecido por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), mediante el Decreto Supremo N° 711 . - Columna de Agua: Durante la campaña de Octubre, los registros de temperatura superficial del mar, fueron de magnitud similar al valor histórico indicado por el SHOA para la región de Antofagasta (16,6 °C), lo que permitió caracterizar las aguas del área de monitoreo como de muy buena calidad térmica. Respecto del análisis fisicoquímico de las aguas, los parámetros analizados tienden a mantenerse dentro de los rangos históricos que ha presentado cada parámetro, incluyendo aquellos monitoreos realizados previos a la fase de operación de la central. Sólo los niveles de oxígeno disuelto en el estrato fondo de la columna de agua fueron relativamente bajos. Por su parte, la campaña de Abril, registró aguas ligeramente más frías en el área de monitoreo. El análisis físico y químico de la calidad ambiental de la columna de agua, reveló magnitudes acordes a lo esperado para el medio marino y registro histórico del área del proyecto. Los niveles registrados de oxígeno disuelto en el estrato de fondo, también se presentaron relativamente bajos, al igual que la campaña anterior, condición que podría estar siendo influenciada por la Zona de Mínimo Oxígeno (ZMO), la cual se presenta normalmente en la bahía de Mejillones y ha sido ampliamente documentada en la literatura científica. Estos resultados, sumados a la escasa ocurrencia de fango en la cubierta sedimentaria, sugieren que las playas del área de monitoreo se encuentran sometidas a procesos de erosión y transporte, cuyos principales agentes moduladores serían las mareas, las corrientes litorales y el oleaje. El análisis químico de esta matriz, reveló que la cubierta sedimentaria no muestra señales de acumulación de los metales níquel y vanadio, en tanto que el contenido de hidrocarburos totales, carbono orgánico total (COT) y materia orgánica (MO) disminuyó respecto de lo registrado en campañas anteriores. Durante Abril, la composición granulométrica de las transectas cercanas a la Central, revelaron una mayor ocurrencia de arenas de tamaño mediano (arena mediana), mientras que al noreste de la Central, el sedimento presentó una textura más fina (arena fina), con una mayor presencia de cascajo en el sector infralitoral. Respecto a los metales níquel y vanadio, estos registraron niveles similares en las diferentes transectas y a su vez inferiores a los referentes internacionales de calidad ambiental. |  |

| Número de Hecho Constatado: 2 | Materia ambiental del reporte: Fauna. |
| --- | --- |
| Exigencias: RCA N° 145/2007; Considerando 6.3 Plan de Monitoreo o Seguimiento Ambiental. El presente capítulo contiene el plan de seguimiento de variables ambientales indicado en el Artículo 12°, letra f), de la Ley de Bases del Medio Ambiente, que también es establecido en el Artículo 12°, letra i), del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. A continuación, se presenta el Plan de Seguimiento compilado y que sintetiza la información entregada mediante el EIA y las 3 Adendas a éste: Extracto de Ficha de Plan de seguimiento del Proyecto. Obra o acción; Componente o Medio Controlado; Impacto Ambiental Asociado; Ubicación puntos de Control; Parámetro; Límites permitidos o comprometidos; Duración; Frecuencia; Método de medición; Organismo competente; Plazo de entrega; Frecuencia de Entrega. Generación Eléctrica; Efluente de descarga; Recursos Renovables; Efluente antes de descarga al mar y aguas de aducción.; Caudal, temperatura, pH, DBO5, Sólidos suspendidos, Hierro disuelto, fósforo total, y nitrógeno total, cloro libre residual.; Límites establecidos en el D.S N°90/00 Ministerio Secretaria General de la Presidencia y registros detallados en Tabla DP -18 Capítulo 1 EIA.; Toda etapa de operación del proyecto, partiendo por la caracterización real del efluente de acuerdo al D.S N°90/00 MINSEGPRES una vez que CTA1 entre en funcionamiento; de acuerdo al D.S N°90/00 MINSEGPRES para cloro libre residual, se hará un muestreo diario, de modo de verificar que no excedan concentraciones de 0,2 ppm; Lo establecido en el D.S N°90/00 Ministerio Secretaria General de la Presidencia; COREMA II REGIÓN, DGTM y MM.; 30 días; Mensual. Generación Eléctrica; Calidad del Agua; Recursos Renovables (Medio Ambiente Marino); Estaciones D1, D2, TS0/11 TS1/11, A1 TS0/2, TS1/2, A2, N1, S1) Ver Figuras MA-1 y MA-2 MA-1 y MA-2 del Capítulo 4 (coordenadas UTM en página 109 de la Adenda 1). Se establece como punto de control, la estación del sector Punta Chacaya.; Hidrocarburos Totales. y Carbono orgánico Total, temperatura, oxígeno disuelto, temperatura, pH y Níquel. hidrocarburos alifáticos y aromáticos policíclicos, cloro libre residual, níquel, vanadio, salinidad, carbono orgánico particulado; Comparar con campaña que se ejecutara durante la etapa de construcción y Línea Base; Dos Monitoreos al año Abril y Octubre) durante los tres primeros años de operación luego se evaluará con la autoridad, de acuerdo a los resultados obtenidos durante los tres primeros años; Dos Monitoreos al año Abril y Octubre) durante los tres primeros años de operación luego se evaluará con la autoridad, de acuerdo a los resultados obtenidos durante los tres primeros años; NCh 2313/7 Gravimetría para hidrocarburos totales Níquel Tracelab 50 9606 A, F Polarógrafo radiometer POL 15 E HT: Norma Chilena 2313/7 Cromatografía gaseosa; COREMA II REGIÓN, DGTM y MM.; 90 Días; Un Informe 90 días después del término de cada campaña. |
| Resultados examen de Información: Del examen de la información remitida por la Gobernación Marítima Región de Antofagasta, a través del Ord. N° 12.600/210/SMA (Anexo 1), de fecha 19 de diciembre de 2014, en base al análisis de información de los antecedentes reportados por el titular relacionados al Programa de Monitoreo en el área del proyecto (Campañas N° 9 correspondiente a Octubre de 2013 y Campaña N° 10 correspondiente a abril de 2014),el servicio indicó lo siguiente: - Los informes analizados del programa de Monitoreo Ambiental del Medio Ambiente Marino, cumplen con lo indicado en la etapa de operación del proyecto, establecido en el considerando número 6.3., de la presente RCA, que dice relación con el Plan de Monitoreo o Seguimiento, en cuanto a la medición y frecuencia de las siguientes variables ambientales: - Columna de Agua: Hidrocarburos totales, carbono orgánico total, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, pH, níquel, vanadio, hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos policíclicos y cloro libre residual. - Sedimentos Marinos: Granulometría, carbono orgánico total, hidrocarburos totales, níquel, vanadio y materia orgánica. - Comunidades Submareales e lntermareales: índices comunitarios y ecológicos (S, H' y J'), cobertura porcentual, riqueza y curvas ABC. - Ambos informes de monitoreo, adjuntan las copias de los certificados de los informes de análisis físico-químicos efectuados por el laboratorio SGS S.A., en las matrices columna de agua y sedimentos marinos. - Solo el informe de la campaña de monitoreo, realizada en Abril de 2014, incorpora en sus anexos, la copia del documento de acreditación del Instituto Nacional de Normalización (INN), para el laboratorio encargado de realizar los análisis. - Ambos informes de monitoreo, cumplen con adjuntar copia de la autorización para realizar actividades de investigación científica en la bahía de Mejillones, de acuerdo a lo establecido por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), mediante el Decreto Supremo N° 711 . - Columna de Agua: Durante la campaña de Octubre, los registros de temperatura superficial del mar, fueron de magnitud similar al valor histórico indicado por el SHOA para la región de Antofagasta (16,6 °C), lo que permitió caracterizar las aguas del área de monitoreo como de muy buena calidad térmica. Respecto del análisis fisicoquímico de las aguas, los parámetros analizados tienden a mantenerse dentro de los rangos históricos que ha presentado cada parámetro, incluyendo aquellos monitoreos realizados previos a la fase de operación de la central. Solo los niveles de oxígeno disuelto en el estrato fondo de la columna de agua fueron relativamente bajos. Por su parte, la campaña de Abril, registró aguas ligeramente más frías en el área de monitoreo. El análisis físico y químico de la calidad ambiental de la columna de agua, reveló magnitudes acordes a lo esperado para el medio marino y registro histórico del área del proyecto. Los niveles registrados de oxígeno disuelto en el estrato de fondo, también se presentaron relativamente bajos, al igual que la campaña anterior, condición que podría estar siendo influenciada por la Zona de Mínimo Oxígeno (ZMO), la cual se presenta normalmente en la bahía de Mejillones y ha sido ampliamente documentada en la literatura científica. - Sedimentos Submareales: Los sedimentos submareales del área de monitoreo, durante la campaña de Octubre registraron altos niveles de arenas de tamaño fino y limo, dominando la arena muy fina. Estos resultados, reflejan que en el área de monitoreo predominan principalmente procesos de depositación. En cuanto al análisis químico del sedimento submareal, se observó que el contenido orgánico y de metales del sedimento tiende a ser comparativamente más alto hacia oeste de la bahía. Solamente los hidrocarburos totales y el COT exhibieron una distribución distinta, manteniéndose en niveles muy bajos en toda el área de monitoreo. - La campaña de Abril, reveló un predominio de arenas finas y muy finas en el área de estudio. Y en términos referenciales, la evaluación de los distintos parámetros no constituyen un riesgo para la macrofauna bentónica que habita en los sedimentos submareales. En general los análisis efectuados no reflejan un deterioro de la calidad de los sedimentos del área de monitoreo producto de las actividades productivas de la Central, ya que todos los analitos presentaron niveles de concentración similares, o bien más bajos respecto de lo reportado antes del inicio de la fase de operación del proyecto. - Macrofauna Submareal de Fondos Blandos: Durante la campaña de Octubre, la macrofauna bentónica submareal estuvo dominada por Moluscos en términos de abundancia numérica y biomasa, siendo el Gasterópodo Mitrella unifasciata la especie más abundante, la cual ha sido citada como dominante en el área de monitoreo en campañas anteriores. La mayor abundancia, se advierte en las estaciones más cercanas a la costa, lo que probablemente se encuentre relacionado con el ascenso de la ZMO, que podría estar actuando como un factor limitante para el desarrollo de estas comunidades en estaciones más alejadas de la costa. - Por su parte la campaña de Abril registró que la macrofauna bentónica estuvo dominada por moluscos y Poliquetos en número de especies, presentando el grupo de los Poliquetos una mayor abundancia numérica, particularmente de la especie Spionidae. En el caso de la biomasa, el Molusco Priene scabrum predominó en el área de monitoreo. - Respecto a la distribución espacial, las estaciones cercanas a la costa también demostraron un mayor número de especies e individuos, mientras que los índices ecológicos revelaron un ligero aumento. - Macrofauna lntermareal de Fondos Blandos: En el monitoreo de Octubre, del intermareal arenoso del área del proyecto se identificaron 4 especies de invertebrados macrobentónicos, correspondientes a los grupos Polychaeta y Crustacea. Las especies más abundantes, fueron el crustáceo Excirolana sp., y el poliqueto Glyceridae sp., cuyos niveles de abundancia numérica más altos se registraron en las transectas situadas frente a la Central. En general, los niveles de riqueza, abundancia, y biomasa de la macrofauna intermareal, son acordes a lo esperado para este tipo de ambiente, donde las especies identificadas, son las que normalmente se han descrito para el intermareal arenoso y han sido registradas en campañas de monitoreo anteriores de la Central Térmica. - En Abril, la especie predominante en términos de abundancia y biomasa fue nuevamente el crustáceo Excirolana sp. , siendo registrado en mayor número en las transectas más cercana al proyecto. En su conjunto, los resultados obtenidos en esta campaña, se mantuvieron dentro de los respectivos rangos históricos de monitoreo para el proyecto. - Sedimentos lntermareales: En Octubre, se observaron diferencias espaciales en la composición granulométrica del sedimento intermareal, registrándose frente a la Central Térmica, el predominio de sedimento fino, mientras que al noreste del proyecto, el sedimento intermareal presentó una textura más gruesa, con altos niveles de cascajo. Estos resultados, sumados a la escasa ocurrencia de fango en la cubierta sedimentaria, sugieren que las playas del área de monitoreo se encuentran sometidas a procesos de erosión y transporte, cuyos principales agentes moduladores serían las mareas, las corrientes litorales y el oleaje. El análisis químico de esta matriz, reveló que la cubierta sedimentaria no muestra señales de acumulación de los metales níquel y vanadio, en tanto que el contenido de hidrocarburos totales, carbono orgánico total (COT) y materia orgánica (MO) disminuyó respecto de lo registrado en campañas anteriores. Durante Abril, la composición granulométrica de las transectas cercanas a la Central, revelaron una mayor ocurrencia de arenas de tamaño mediano (arena mediana), mientras que al noreste de la Central, el sedimento presentó una textura más fina (arena fina), con una mayor presencia de cascajo en el sector infralitoral. Respecto a los metales níquel y vanadio, estos registraron niveles similares en las diferentes transectas y a su vez inferiores a los referentes internacionales de calidad ambiental. - Los resultados presentados en ambos informes de monitoreo, dan cuenta que la situación ambiental del área de influencia del proyecto de la Central Térmica Andino, refleja una buena condición. PROGRAMA MONITOREO DE EFLUENTES DE DESCARGA: CLORO LIBRE RESIDUAL - Los informes analizados del programa de Monitoreo de Efluentes de la descarga de las dos unidades de la Central Térmica Andino, correspondiente a los meses de Enero a Agosto del año 2014, cumplen con lo establecido en el considerando número 6.3., de la Resolución de Calificación Ambiental No 145/2007, que dice relación con el monitoreo diario y medición de la variable Cloro Libre Residual. - Los informes de monitoreo diario, presentan conforme las certificaciones de análisis efectuados por el propio Laboratorio Químico de la empresa eléctrica E-CL S.A., correspondiente a la medición del parámetro Cloro Libre Residual, en el efluente de descarga de ambas unidades de generación eléctrica. - Los informes de monitoreo diario, correspondiente a los meses de Enero a Agosto de 2014 del parámetro Cloro Libre Residual, cumplen con no exceder la concentración de 0,2 ppm, establecida en el numeral 6.3., de la Resolución de Calificación Ambiental antes mencionada. PROGRAMA MONITOREO DE EFLUENTES DE DESCARGA. - Los informes analizados del programa de Monitoreo de Efluentes de la descarga de ambas unidades de la Central Térmica Andino, cumplen con lo establecido en el numeral 6.3., de la Resolución de Calificación Ambiental No 145/2007, que dice relación con el monitoreo mensual y medición de las siguientes variables: Caudal, temperatura, pH, DB05, sólidos suspendidos totales, hierro disuelto, fosforo total, cloro libre residual y nitrógeno total. - A excepción del parámetro H2S (Ácido Sulfhídrico), que está comprometido en la RCA, pero que no se encuentra incorporado en la Norma de Emisión D. S. N° 90. En reemplazo de este parámetro, el titular del proyecto incluye en sus informes de monitoreo, el parámetro S2- (Sulfuros). - Los parámetros analizados en los informes de monitoreo, correspondientes a los meses de Enero a Diciembre del año 2013, cumplen con los límites máximos permisibles de la Tabla N°4 de la Norma de Emisión. - Los parámetros analizados en los informes de monitoreo, correspondientes a los meses de Enero a Septiembre del año 2014, cumplen con los límites máximos permisibles de la Tabla N°4 de la Norma de Emisión. - Los informes de monitoreo, correspondientes al año 2013, no adjuntan las copias de los certificados de los informes de análisis físico-químicos efectuados por algún laboratorio debidamente acreditado por el Instituto Nacional de Normalización (INN). - Los informes de monitoreo, correspondientes al año 2014, adjuntan las copias de los certificados de los informes de análisis físico-químicos efectuados por el laboratorio CESMEC S.A. , del que también se adjunta su certificado de acreditación por el Instituto Nacional de Normalización (INN). Sin embargo, los informes de los meses de Enero y Febrero, no incluyen los certificados de los análisis realizados. |  |

## Manejo de emisiones atmosféricas.

| Número de hecho constatado: 3 | Materia ambiental del reporte: Aguas subterráneas. |
| --- | --- |
| RCA N° 145/2007 Considerando 6.3 Plan de Monitoreo o Seguimiento Ambiental. El presente capítulo contiene el plan de seguimiento de variables ambientales indicado en el Artículo 12°, letra f), de la Ley de Bases del Medio Ambiente, que también es establecido en el Artículo 12°, letra i), del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. A continuación, se presenta el Plan de Seguimiento compilado y que sintetiza la información entregada mediante el EIA y las 3 Adendas a éste: Extracto de Ficha de Plan de seguimiento del Proyecto. Obra o acción; Componente o Medio Controlado; Impacto Ambiental Asociado; Ubicación puntos de Control; Parámetro; Límites permitidos o comprometidos; Duración; Frecuencia; Método de medición; Organismo competente; Plazo de entrega; Frecuencia de Entrega. Generación Eléctrica; Calidad del aire Emisión de SO2; Recursos NATURALES Renovables; zona definida como cactus gaviotín (Donde la empresa EDLNOR S.A. tiene instalados tubos pasivos); Emisión de SO2; comparación con valores de norma secundaria para SO2; Toda etapa de operación del proyecto.; se medirá 1 mes corrido para cada estación del año , por un periodo de 2 años seguidos para evaluar al término de este periodo en conjunto con la autoridad competente la continuidad o no del monitoreo; Equipo de Medición Continuo; COREMA II Región y SAG; 60 días; Mensual. Exigencias: RCA N° 145/2007; Considerando 9.4. Instalar un monitor continuo de S02 en la zona definida como cactus-gaviotín donde hoy la Empresa EDELNOR S.A. tiene instalados tubos pasivos. Se medirá 1 mes corrido para cada estación del año, por un periodo de 2 años seguidos, para evaluar al término de este periodo (en conjunto con la autoridad competente) la continuidad o no del monitoreo. |
| Resultados examen de Información: Del examen de la información remitida por el SAG, a través del Ord. N° 836/2014 (Anexo 2), de fecha 26 de diciembre de 2014,en base al análisis de información de los antecedentes reportados por el titular relacionados al Monitoreo continuo de SO2 en la zona definida como Cactus-Gaviotín (correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2013 y enero a septiembre de 2014),el servicio indicó lo siguiente: - La serie de datos analizados en este informe hacen alusión a los monitoreos continuos de S02 en la Estación monitora denominada Cactus-Gaviotín, ubicada en el sector de Chacaya (Figura 1), la cual forma parte de los compromisos ambientales que la empresa adquirió y que quedaron establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental N°145/2007. Posteriormente y con la entrada en vigencia de la norma secundaria de calidad de aire, para S02 (D.S.N°22/2010), se establece como Estación Monitora con Representatividad de Recursos Naturales, la estación denominada Cactus-Gaviotín, perteneciente a la Central Térmica Andino, comenzando su operación en el mes de abril del año 2012. En este sentido, la generación de reportes de S02, se ha realizado a contar de mayo del mismo año, reportando mensualmente los datos obtenidos por la Estación. En este punto, la Central ha cumplido con la entrega de los registros mensuales de las concentraciones de anhídrido sulfuroso, dando cuenta de los resultados en base a las concentraciones correspondientes a 24 horas y a 1 hora. - Cabe señalar que el SAG incluyó en este análisis de forma referencial el periodo comprendido entre mayo y diciembre del año 2012. Lo anterior porque la estación monitora Cactus Gaviotín hasta la fecha no ha alcanzado a cumplir el periodo mínimo para realizar la comparación con la norma (Promedio aritmético de 3 años calendario). - Los informes analizados por el SAG corresponden a los periodos de enero a diciembre de 2013 y enero a septiembre de 2014. - Cabe destacar que en todos los informes emanados por el titular, subidos al sistema SNIFA y revisados por este Servicio, no se incluyen los resultados de las emisiones anuales de SO2, Sin embargo, esta situación se encuentra explicada, porque hasta el momento no se cuenta con el periodo mínimo de monitoreo para hacer la comparación con la norma secundaria de S02 (OS 22/2010), la cual establece que la norma se considerará sobrepasada, como concentración anual de dióxido de azufre, cuando el promedio aritmético de tres años calendarios sucesivos de los valores de concentración anual, en cualquier estación monitora clasificada como EMRRN, fuere mayor o igual 80 µg/m3N. Respecto a este punto, hasta la fecha no se ha alcanzado a cumplir con periodo mínimo para realizar esta comparación. - La norma secundaria de emisión para dióxido de azufre (D.S. N°22/2010), establece en su artículo a o la metodología de Medición de la norma. Al respecto, se puede mencionar que el principio de medición de S02, utilizado por el titular se basa en la fluorometría ultravioleta, lo cual se ajusta a lo señalado en la normativa. - Por otra parte en el numeral 9.4 de la RCA 145/2007, el titular adopta el compromiso de que la estación monitora en comento, permanezca al menos dos años, situación que se ha cumplido hasta la fecha, destacando que la Estación se encuentra en operación. - El D.S N°22/2010, establece que la norma secundaria es específica para la zona norte del país y que las concentraciones de SO2, asociadas a este sector del país, se regularían de acuerdo a la concentración anual, concentración de 24 horas y concentración 1 hora, estableciendo valores máximos correspondientes a 80 µg/ m3N, 365 µg /m3N y 1000 µg /m3N, respectivamente. De acuerdo a lo anterior, se compararon los datos emanados por el titular, para la estación Cactus-Gaviotín, y se comparan con la normativa mencionada, constatándose que las concentraciones de SO2, rango de 1 hora, se encontraron entre 62 µg/m3N y 124 µg /m3N. Al respecto, la norma indica que se encontraría sobrepasada cuando el promedio aritmético de tres años calendario sucesivos de los valores del percentil 99,73 de las concentraciones de 1 hora, registradas cada año, en cualquier estación monitora clasificada como E M R R N, fuere mayor o igual al nivel correspondiente a 1000µg /m3N. - Los resultados indican que para los tres periodos (Incluyendo el año 2012), la concentración de SO2, de 1 hora, se encuentran 90,7% por debajo del límite máximo de la norma (ver Figura 2). |  |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Figura 1. |  |  | Figura 2. |
| Coordenadas DATUM WGS84 HUSO 19 | Coordenada Norte: 7.460.293 | Coordenada Este: 365.916 |  |
| Descripción medio de prueba: Estación monitora con representatividad de Recursos Naturales, denominada Cactus-Gaviotín, ubicada en el sector de Chacaya. |  |  | Descripción medio de prueba: Concentraciones SO2 en la estación Cactus – Gaviotín, registros de 1 hora comparados con la norma secundaria de calidad del aire para anhídrido sulfuroso (D. S. N° 22/2010). |

# CONCLUSIONES.

De los resultados de las actividades de fiscalización, asociadas a los Instrumentos de Gestión Ambiental indicados en el punto 3, se puede indicar que en consideración a los hechos constatados, se puede concluir que se verifica la conformidad en las materias relevantes objeto de la fiscalización.

# ANEXOS.

Los Anexos se presentan en el expediente DFZ-2014-309-II-RCA-EI, en el siguiente orden:

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ordinario de respuesta N° 12.600/210/SMA de Gobernación Marítima Antofagasta. |
| 2 | Ordinario de respuesta N°836 del SAG, Región de Antofagasta. |