INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACION DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE resultados de ensayos de VALIDACIÓN DEl cems”

central Térmica CORONEL.

DFZ-2014-297-VIII-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Ivan Honorato V. |  |
| Revisado | Juan Pablo Rodríguez. |  |
| Elaborado | Victor Hugo Delgado. |  |

Tabla de Contenidos

1.	RESUMEN	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	4

3.	IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCION:	5

4.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

5.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

6.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	6

7.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	6

8.	CONCLUSIONES	8

# RESUMEN

La Central Térmica Coronel, perteneciente a SAGESA S.A., está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, “Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”. El artículo 8° de dicha norma obliga a “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”, contenido en la Resolución Exenta N° 57/2013.

El procedimiento llevado a cabo por la empresa para la validación de los CEMS fue el que se detalla en la tabla N°1 que se presenta a continuación:

Tabla N°1:

Etapas del proceso de validación del CEMS

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 13/08/13 | La entidad de inspección “Algoritmos” ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Informe Previo de Validación” (IPV) de los CEMS instalados en la turbina de la Central Térmica Coronel, dando inicio a la primera etapa en el proceso de validación de CEMS. |
| 09/05/14 | La Central Térmica Coronel, ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de Ejecución de los Ensayos de Validación” (AEEV) de los CEMS instalados, informando en base a una Carta Gantt, los diferentes ensayos de validación a realizar, los que serán ejecutados por la entidad de inspección “Airón Ingeniería y Control ambiental S.A.” |
| 27/08/2014 | La Central Térmica Coronel, ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación” (IREV) de los CEMS instalados, partir de los cuales la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados. |

Los ensayos de validación de los CEMS fueron ejecutados por la entidad “AIRON, Ingeniería y Control Ambiental S.A”. Los ensayos ejecutados son los que se especifican en la tabla N° 2 que se presenta a continuación:

Tabla N°2:

Ensayos de validación Ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Desviación de la Calibración (DC). | O2, CO2, NOx, SO2 y Flujo. |
| Error de Linealidad (EL). | O2, CO2, NOx y SO2. |
| Exactitud Relativa (ER). | O2, CO2, NOx, y Flujo. |
| Margen de Error (ME). | Material Particulado (MP). |
| Ensayo de Correlación (EC). | Material Particulado (MP). |

Nota: El parámetro SO2 quedó exento de realizar el ensayo de ER, por calificar como unidad de bajo contenido de azufre. Se respalda con certificado del combustible respectivo.

De acuerdo al examen de información realizado, no se observaron no conformidades que afecten la integridad de los ensayos ejecutados, los resultados obtenidos para los diferentes ensayos realizados fueron inferiores a los límites aplicables establecidos en el protocolo, luego el CEMS de la Central Térmica Coronel se considera óptimo para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con la respectiva metodología de referencia aprobada.

En virtud de lo anterior, el Informe de Resultados de los Ensayos de Validación de CEMS de la Central Térmica Coronel debe ser aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Turbina Ciclo Abierto - Central Térmica Coronel. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región: VIII Región del Bío Bío. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Parque Industrial Coronel. |
| Provincia: Concepción. |  |  |
| Comuna: Coronel. |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SAGESA S.A. |  | RUT o RUN: 76.186.388-6 |
| Domicilio Titular: Av. Federico Schwager 1010. |  | Correo electrónico: alondra.leal@saesa.cl |
|  |  | Teléfono:(041) 2 751369 |
| Identificación del Representante Legal: Marcelo Bobadilla Morales. |  | RUT o RUN: 10.151.086-7 |
| Domicilio Representante Legal: Bulnes 441, Osorno – Isidora Goyenechea 3621, Piso 20, Santiago. |  | Correo electrónico: alondra.leal@saesa.cl |
|  |  | Teléfono: 064385600 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Turbina de Ciclo Abierto. | Combustibles utilizados: Gas Natural y Petróleo Diesel. |  |
| CEMS Instalados: SO2, NOx, CO2, O2 , Flujo y Material Particulado. |  |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCION

| Entidad de Inspección a cargo de los ensayos de validación: - Airón, Ingeniería y Control Ambiental S.A. | RUT o RUN: - 96.920.610-2 |
| --- | --- |
| Región: - Región Metropolitana. | Ubicación de la Entidad de Inspección: - Carlos Edwards 1155, San Miguel, Santiago. |
| Correo Electrónico: - Nancy@airon.cl | Teléfono: - (56-2) 2374 81 90 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 57/2013). |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| X | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS

## Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

| N° | Documento Remitido | Plazo de entrega | Fecha entrega | Periodo que reporta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe de Resultados de Ensayos para Validación de Flujo en CEMS. | 27/08/2014 | 27/08/2014 | 14/05/14 al 26/05/14 |
| 2 | Anexos. | 27/08/2014 | 27/08/2014 | 14/05/14 al 26/05/14 |

## Hechos constados y observaciones del “Informe de Validación CEMS CENTRAL TÉRMICA CORONEL”.

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Se revisó el capítulo sobre Resumen Ejecutivo donde se constató lo siguiente: - En tabla N°1.1 sobre “Resultados del Ensayo de Desviación de la Calibración CEMS Central Térmica Coronel” se indica el cumplimiento de este ensayo para los parámetros: O2, CO2, NOx y Velocidad de los gases. No se incorporó en esta tabla el cumplimiento para el parámetro SO2 el cual de acuerdo a la revisión de los resultados también da cumplimiento a los ensayos. |
| 2 | Descripción General del Proceso de la Fuente. | Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los equipos y Principios de operación. | Sin Observaciones. |
| 4 | Ensayo de Desviación de la Calibración (DC). Parámetros O2, CO2, NOx, SO2 y flujo. | Sin Observaciones. |
| 5 | Ensayo de Error de Linealidad (EL). Parámetros O2, CO2, NOx y SO2. | Sin Observaciones. |
| 6 | Ensayo de Exactitud Relativa (ER). Parámetros O2, CO2, NOx y flujo. | Sin Observaciones. |
| 7 | Ensayo de Margen de Error (ME). Parámetro MP. | Sin Observaciones. |
| 8 | Ensayo de Correlación (EC). Parámetro MP. | Sin Observaciones. |
| 9 | Tiempo de Respuesta. | Sin Observaciones. |
| 10 | Condiciones de Operación de la Unidad. | Se revisó el capítulo sobre Resumen Ejecutivo donde se constató lo siguiente: - Se indica en tabla N° 10.1 sobre “Potencias Generadas (MW)Turbina Ciclo Abierto Central Térmica Coronel” que el ensayo de Error de Linealidad se ejecutó con fecha 27 de Julio del 2014 a una potencia de 41,0 MW. No obstante y de acuerdo a las hojas de terreno y cálculos del Ensayo de Error de linealidad, este fue ejecutado con fecha 28 de Julio y a una potencia de 40 MW. |
| 11 | Comentarios y Conclusiones. | Sin Observaciones. |

# CONCLUSIONES

El examen de la información realizado al “Informe de Ensayos de Validación del CEMS de Central Térmica Coronel”, consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución Exenta N° 57/13 de la SMA, sobre “Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”. Del total de exigencias verificadas, no se encontraron no conformidades, permitiendo concluir lo siguiente:

- Los ensayos de validación ejecutados se llevaron a cabo de acuerdo a la metodología establecida en el protocolo.

- Los resultados obtenidos para cada uno de los ensayos de validación realizados, fueron inferiores a los límites aplicables establecidos en el protocolo.

- De lo anterior, los CEMS analizados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con la respectiva metodología de referencia aprobada.

En virtud de lo anterior, los Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones analizados deben ser aprobados.

En la tabla N°3 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, considerando además los siguientes criterios:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N°3:

Identificación de CEMS Validados

| Componente | Sonda Tomamuestra | Acondicionador de la Muestra | Analizador de Gases (NOx, SO2, CO2, O 2) | Analizador de SO2 | Analizador Flujo | Analizador MP | DAHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca | FUJI. | UNIVERSAL ANALYZER INC. | FUJI. | TELEDYNE. | MONITOR SOLUTION. | TELEDYNE. | Red Lion Control. |
| Modelo | ZBAK2W65-0AY. | SCD65240PV105. | ZRE. | T100H. | CEMFLOW. | LASERHAWK 360 DI. | CSMSTRSC. |
| Principio Funcionamiento | N/A. | N/A | NDIR (gases) Paramagnetico (O2) | Fluorescencia UV. | TRANSDUCTOR DE PRESION DIFERENCIAL. | BACKSCATTERING. | N/A. |
| N° Serie | S/N. | 35411 | A2K6635T. | 126. | 110612-000-1055-UMCR. | 3600128. | 41124. |
| Rango Medición | N/A. | N/A | 0-200 ppm NOx. 0-200 ppm SO2. 0-25% CO2. 0-25% O 2. | 0-10 ppm SO2. | 1.5 – 274.3 m/s. | 0 – 100%. 0 – 6,9 mg/m3 | N/A. |