INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACION DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO CONTÍNUO”

UNIDAD TG-1 CENTRAL TERMOELETRICA CANDELARIA,– EMPRESA COLBUN S.A.

DFZ-2015-77-VI-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Revisado | Francisco Alegre. |  |
| Elaborado | Victor Hugo Delgado. |  |

Tabla de Contenidos

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	4

3.	IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCION:	5

4.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

5.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

6.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	6

7.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	6

8.	CONCLUSIONES	9

# RESUMEN.

La Unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Candelaria, perteneciente a la Empresa Colbún S.A., está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, “Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”. El artículo 8° de dicha norma obliga a “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”, contenido en la Resolución Exenta N° 57/2013. El procedimiento llevado a cabo por la empresa fue el que se detalla en la tabla N°1 que se presenta a  continuación:

Tabla N°1:

Etapas del proceso de validación del CEMS

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 23/12/13 | La empresa Colbún S.A. ingresó a la oficina de partes de la SMA “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación de CEMS” de la unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Candelaria, concluyendo la etapa final del proceso de validación de los CEMS implementados para esta unidad, el cual fue aprobado bajo Resolución Exenta N° 140 del 22/07/14 para los parámetros NOX , O2 , CO2 y Flujo. No obstante, para el ensayo de Margen de Error del parametro MP, se detectó una no conformidad que afectó la integridad del ensayo realizado generando su rechazo por parte de esta superintendencia. |
| 25/08/14 | La empresa Colbún S.A., Ingresó a la oficina de partes de la SMA el nuevo “Aviso de Ejecución de los Ensayos de validación”(AEEV) de la Unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Candelaria, informando la repetición de los ensayos de validación a ejecutar para el parámetro MP, de acuerdo a una carta Gantt. |
| 27/10/14 | La empresa Colbún S.A. ingresó a la oficina de partes de la SMA la repetición del “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación de CEMS” de la unidad TG-1 de la Central Termoelectrica Candelaria para el parámetro MP, concluyendo la etapa final del proceso de validación de los CEMS implementados para esta unidad y a partir del cual la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados. |

El Ensayo de Margen de Error fue realizado por la entidad ESINFA Ltda., mientras que la aplicación del  métodos de referencia que se requiere para el ensayo de Curvas de Correlacion (CC) fue realizado por el laboratorio H&S INGEMA Ltda. Los ensayos realizados son los que se especifican en la tabla N° 2 a continuación:

Tabla N°2:

Ensayos de validación Ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Ensayo de Margen de Error (ME). | Material Particulado (MP). |
| Ensayo de Correlación (EC). | Material Particulado (MP). |

De acuerdo al examen de información realizado, no se detectaron no conformidades que afectan la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego el CEMS instalado se considerá óptimo para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el informe de resultados de los Ensayos de Validación de CEMS de la Unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Candelaria debe ser Aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Unidad TG1 Central Termoeléctrica Candelaria. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región: VI región del Libertador General Bernardo O´Higgins. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Camino vecinal s/n, aledaño a la ribera norte del estero Codegua, a unos 6 kilómetros al oriente de Codegua. |
| Provincia: Cachapoal. |  |  |
| Comuna: Mostazal. |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Colbún S.A. |  | RUT o RUN: 96.505.760-9 |
| Domicilio Titular: Avenida Apoquindo 4775, piso 11, Las Condes, Santiago. |  | Correo electrónico: contacto@colbun.cl |
|  |  | Teléfono: 24604000 |
| Identificación del Representante Legal: Ignacio Alfredo Cruz Zabala. |  | RUT o RUN: 7.431.687-5 |
| Domicilio Representante Legal: Avenida Apoquindo 4775, piso 11, Las Condes, Santiago. |  | Correo electrónico: icruz@colbun.cl |
|  |  | Teléfono: 24604000 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Turbina ciclo abierto. | Combustibles utilizados: Gas y petróleo diésel. |  |
| CEMS Instalados: Material Particulado. |  |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCION

| Entidad de Inspección a cargo de los ensayos de validación: - ESINFA Ltda. - H&S INGEMA Ltda. | RUT o RUN: - 76.138.764-2 - 76.478.600-9 |
| --- | --- |
| Región: Región Metropolitana. | Ubicación de la Entidad de Inspección: - Maya interior oriente 4361, Puente alto, Santiago. - Vicente Pérez Rosales 164, Maipú, Santiago. |
| Correo Electrónico: - esinfa@esinfa.com - raul.munoz@hsingema.cl | Teléfono: - (56-2) 2893 32 79 - (56-2) 2 317 10 55 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: | X | Actividad No Programada: |  |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 57/2013) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| X | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

## Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

| N° | Documento Remitido | Plazo de entrega | Fecha entrega | Periodo que reporta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe de Resultados de Ensayos de Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo. | 27/11/2014 | 27/11/2014 | 25/08/2014 al 29/09/2014. |

## Hechos constados y observaciones del “INFORME DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO CONTÍNUO, UNIDAD TG-1 CENTRAL TERMOELETRICA CANDELARIA – EMPRESA COLBUN S.A.”

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Sin observaciones |
| 2 | Antecedentes Generales de la Fuente. | Sin observaciones |
| 3 | Descripción de los Equipos y Principios de Operación. | Sin observaciones |
| 4 | Ensayo Margen de Error (ME) | Sin observaciones |
| 5 | Ensayo Curva de Correlación (CC) | Se revisó el capítulo sobre Ensayo Curva de Correlacion (CC) del informe donde se constató lo siguiente: - Del Anexo B sobre “informes de mediciones de los Metodos de Referencia”, se informa en la hoja de terreno de la corrida N° 2, un valor de temperatura para el punto N°1 de la primera traversa de 20° C a la salida del condensador (Cuarto Impinger). Se recuerda que el método de referencia indica en el punto 2.1.7 y 4.1.5 que “se debe mantener una temperatura inferior a 20° C (68 °F) en la salida del condensador”. Luego esta corrida de medicion no cumple con el limite de temperatura requerido, por lo que no puede considerarse una corrida valida. - Del punto anterior, se observó que para el calculo de las curvas de correlación, la corrida N° 2 fue incluida dentro de las 5 corridas que la metodología permite eliminar, luego el calculo de las curvas de correlacion se realizo con el resto de las 15 corridas que fueron adecuadamente obtenidas, dando cumplimiento al ensayo ejecutado. |

# CONCLUSIONES

El examen de la información realizado al “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación del CEMS” Unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Candelaria”, de la Empresa Eléctrica ENDESA CHILE S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución Exenta N° 57/13 de la SMA, sobre Protocolo para validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas. Del total de exigencias verificadas, se detectó 1 No Conformidad que afecta la integridad del Ensayo de Correlación (EC) y que se detalla a continuación:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada al Protocolo | Descripción de la No Conformidad Asociada al Informe de Resultados. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Otras No Conformidades asociadas a las Metodologias de Referencia: Metodo CH-5, punto 2.1.7 y 4.1.5 “se debe mantener una temperatura inferior a 20° C (68 °F) en la salida del condensador”. | Del Anexo B sobre “informes de mediciones de los Metodos de Referencia”, se informa en la hoja de terreno de la corrida N° 2, un valor de temperatura para el punto N°1 de la primera traversa de 20°C a la salida del condensador (Cuarto Impinger). |

No obstante la No Conformidad detectada, se observó que para el calculo de las curvas de correlación, la corrida N° 2 fue incluida dentro de las 5 corridas que la metodología permite eliminar, luego el calculo de las curvas de correlacion se realizo con el resto de las 15 corridas que fueron adecuadamente obtenidas, dando cumplimiento al ensayo ejecutado.

En virtud de lo anterior, el informe de resultados de los Ensayos de Validación de CEMS de la Unidad TG-1 de la  Central Termoeléctrica Candelaria debe ser Aprobado.

En la tabla N°3 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, así como también dar cumplimiento a los criterios establecidos en el Anexo III del protocolo de validación, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N°3:

Identificación de CEMS Validados

| Componente | Monitor MP |
| --- | --- |
| Marca | Sick Maihak |
| Modelo | Dusthunter SF-100 |
| Principio Funcionamiento | Dispersion de Luz |
| N° serie | 14268489/14268487 |
| Rango Medición | 0-5 mg/m3 0-200 mg/m3 |