INFORME DE FISCALIZACIÓN

DFZ-2014-2864-XIII-PC-EI

| Fecha de inspección | Proyecto | Titular |
| --- | --- | --- |
| N/A | SERPRAM | SERPRAM S.A. |
| Tipo de establecimiento |  | R.U.T. |
| Laboratorio de medición de fuentes fijas |  | 96.799.790-0 |

| Motivo de la Actividad | Materia Objeto de la fiscalización |
| --- | --- |
| Fiscalización Programa de Cumplimiento | Ensayo Validación CEMS |
| Resumen de la actividad: La SMA mediante Resolución Exenta N° 881 del 23/08/2013 se pronunció respecto al Informe de resultados de los Ensayos de validación de CEMS de la Unidad CTM-3, Rechazando el informe y declarando inválidos los ensayos de Desviación de Calibración del parámetro Flujo y Exactitud Relativa para los parámetros Humedad y Flujo, producto no conformidades que afectan la integridad de los ensayos efectuados por SERPRAM S.A. Con fecha 20-12-2013, la entidad de inspección SERPRAM S.A. ingresó a la oficina de partes de la SMA el Informe de Repetición de Resultados de Ensayos para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuos de la Unidad CTM-3, presentando los resultados de los ensayos repetidos para los parámetros flujo y humedad. De acuerdo al examen de información realizado, se constató que los CEMS sometidos a validación cumplen con los límites aceptables. No se observaron no conformidades que afecten la integridad de los ensayos ejecutados y los resultados obtenidos para los diferentes ensayos realizados, fueron inferiores a los límites aplicables establecidos en el protocolo, luego los CEMS de la Unidad CTM-3 se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones. |  |

| RESUMEN ANTECEDENTES INSPECCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Norma asociada | Obligación | Observaciones | Conclusión |
| D.S. N°13/2011 MMA. | Articulo N°8: Instalar y certificar Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) para medir emisiones de MP, SO2, NOx y de otros parámetros de interés de acuerdo a la parte 75, volumen 40 del CFR. | SERPRAM ingresó informes de validación para la central CTM3, los que fueron aprobados mediante Res.Ex 717/2014. Por lo tanto se da por cumplida la obligación del Plan de Cumplimiento. Los antecedentes del proceso de validación favorable se encuentran en el expediente DFZ-2014-2340-II-NE-EI. | De la revisión de los antecedentes no se identificó No conformidades |