INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN ANUAL DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE resultados de ensayos de reVALIDACIÓN DEl cems”

PLANTA DE ÁCIDO, COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR S.A.

DFZ-2016-1014-II-RCA-EI

Unidad Fiscalizable: Planta de Procesamiento de Molibdeno en Mejillones.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson. |  |
| Revisado | Francisco Alegre. |  |
| Elaborado | Victor Hugo Delgado. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	4

3.	IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCION	5

4.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

5.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	7

6.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	7

7.	CONCLUSIONES	8

# RESUMEN

La planta de Ácido del Complejo industrial Molynor S.A. está sujeto al cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 0018/2010 de la COREMA Región de Antofagasta, donde Molynor S.A. se compromete a “realizar monitoreo de emisiones de la chimenea en forma continua y en línea, el cual será realizado por metodologías reconocidas y aprobadas”. Para dar cumplimiento a lo anterior, la empresa  Molynor S.A. se acoge al  “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”, contenido en la Resolución Exenta N° 57/2013, para efectos de poder validar los diferentes CEMS instalados en su planta de ácido para medir emisiones de SO2, NOx y el parámetro de interés flujo.

El procedimiento llevado a cabo por la empresa para la validación de los CEMS fue el que se detalla en la tabla N°1 que se presenta a continuación:

Tabla N°1:

Etapas del proceso de validación del CEMS

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 24/02/15 | La empresa Molynor S.A. validó sus CEMS bajo Resolucion Exenta N° 135 del 24 de febrero de 2015. |
| 03/09/15 | La empresa Molynor S.A. ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de ejecución de los Ensayos de Validación CEMS” (AEEV) informando bajo Carta Gantt los ensayos a realizar y el laboratorio a cargo de la aplicación de los métodos de referencia. |
| 26/12/15 | La entidad ESINFA ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Informe de Resultados de los Ensayos de Revalidación del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) de la Planta de Ácido del Complejo Industrial Molynor S.A.” Entregando los resultados de los ensayos de validación realizados y a partir de los cuales, la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados. |

La dirección del proceso de validación anual y las tareas de operación del CEMS han sido responsabilidad de la empresa ESINFA Ltda. Mientras que la aplicación de los métodos de referencia ha sido realizado por el laboratorio SGS Chile Ltda. Los ensayos ejecutados son los que se especifican en la tabla N°2 a continuación:

Tabla N°2:

Ensayos de validación Ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Desviación de la Calibración (DC). | SO2, NOx y Flujo. |
| Error de Linealidad (EL). | SO2 y NOx. |
| Exactitud Relativa (ER). | SO2, NOx y Flujo. |

De acuerdo al examen de información realizado, no se observaron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los resultados obtenidos para los diferentes ensayos realizados, fueron inferiores a los límites aplicables establecidos en el protocolo, luego los CEMS de la Planta de Ácido correspondiente al Complejo Industrial Molynor S.A., se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con la respectiva metodología de referencia aprobada.

En virtud de lo anterior, el “Informe de Resultados de los Ensayos de Revalidación del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) de la Planta de Ácido del complejo industrial Molynor S.A.”, deben ser aprobados.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: Planta de Procesamiento de Molibdeno en Mejillones. |  | Unidad: Planta de Ácido. |
| --- | --- | --- |
| Región: II Región de Antofagasta. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Avenida prolongación longitudinal 6400. |
| Provincia: Antofagasta. |  |  |
| Comuna: Mejillones. |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR S.A. |  | RUT o RUN: 76.016.222-1 |
| Domicilio Titular: Avenida prolongación longitudinal 6400. |  | Correo electrónico: fernando.rodriguezn@molynor.cl |
|  |  | Teléfono: (56) 52 2 9376150 |
| Identificación del Representante Legal: Fernando Rodriguez Navea. |  | RUT o RUN: 10.128.113-2 |
| Domicilio Representante Legal: Avenida prolongación longitudinal 6400. |  | Correo electrónico: fernando.rodriguezn@molynor.cl |
|  |  | Teléfono: (56) 52 2 9376150 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Planta de Ácido (Horno Tostación). | Combustibles utilizados: Petróleo Diésel. |  |
| CEMS Instalados: SO2, NOx y Flujo. |  |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCION

| Entidad de Inspección a cargo de los ensayos de validación: - ESINFA S.A. - SGS Chile Ltda. | RUT o RUN: - 76.138.764-2 - 80.914.400-3 |
| --- | --- |
| Región: - Región Metropolitana. | Ubicación de la Entidad de Inspección: - Maya interior oriente 4361, Puente alto, Santiago. - Ignacio Valdivieso 2409, San Joaquín, Santiago. |
| Correo Electrónico: - esinfa@esinfa.com - Ximena.parra@sgs.com | Teléfono: - (56-2) 2893 32 79 - (56-2) 2 374 81 90 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 57/2013) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

| X | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: | Resolución Exenta N° 0018/2010 COREMA Región de Antofagasta. |
| --- | --- | --- |
|  | Norma (s) de Emisión, especificar: |  |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS

## Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega | Periodo que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Informe de Resultados de los Ensayos de Revalidación del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) de la Planta de Acido del Complejo Industrial Molynor”. | 26/12/2015 | Septiembre-Noviembre 2015 |

## Hechos constatados y observaciones del “Informe de Resultados de los Ensayos de Revalidación del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) de la Planta de Acido del Complejo Industrial Molynor.”

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Sin Observaciones. |
| 2 | Antecedentes Generales de la Fuente. | Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los equipos y Principios de operación. | Sin Observaciones. |
| 4 | Condiciones de Operación de la fuente. | Sin Observaciones. |
| 5 | Tiempo de Respuesta. | Sin Observaciones. |
| 6 | Desviación de la Calibración (DC). Parametros NOX, SO2 y Flujo. | Sin Observaciones. |
| 7 | Error de Linealidad (EL). Parametros NOX y SO2. | Sin Observaciones. |
| 8 | Ensayo de Exactitud Relativa (ER). NOX, SO2 y Flujo. | Sin Observaciones. |
| 9 | Conclusiones. | Sin Observaciones. |

# CONCLUSIONES

El examen de la información realizado al “Informe de Resultados de los Ensayos de Revalidación del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) de la Planta de Ácido del Complejo Industrial Molynor S.A.” consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución Exenta N° 57/13 de la SMA, sobre “Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”. Del total de exigencias verificadas, no se observaron hallazgos que afectan la integridad de los ensayos. Los ensayos realizados cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego el CEMS instalado se considera óptimo para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el “Informe de Resultados de los Ensayos de Revalidación del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) de la Planta de Ácido del Complejo Industrial Molynor S.A.” debe ser aprobado.

Resumen parámetros Validados por la Planta de Ácido del Complejo Industrial Molynor S.A.”:

| Parámetro Requerido RCA N° 0018/2010 | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |
| --- | --- | --- |
| SO2 | Aprobado | 26 de Noviembre de 2015 |
| NOx | Aprobado | 26 de Noviembre de 2015 |
| Flujo | Aprobado | 25 de Noviembre de 2015 |

En la tabla N°3 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, considerando además los siguientes criterios:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N°3:

Identificación de CEMS Validados

| Componente | Sonda Tomamuestra | Línea Calefaccionada | Acondicionador de Muestra | Analizador de Gases (NOx, SO2) | Analizador Flujo | DAHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca | UNIVERSAL ANALYZERS | TECHNICAL HEATERS | UNIVERSAL ANALYZERS | THERMO SCIENTIFIC | DURAG | EMC STATION MANAGER |
| Modelo | 270SF | N/A | SCP 1095 | 42i HL (NOx) 43i HL (SO2) | D-FL 200 G CABEZALES: D-FL 200-MK2-A D-FL 200-MK2-B | VERSION 12.20 |
| Principio Funcionamiento | N/A | N/A | EFECTO PELTIER | QUIMIOLUMINSCENCIA (NOx) FLUORESCENCIA PULSANTE (SO2) | ULTRASONIDO | N/A |
| N° Serie | B20134 | N/A | Z20207 | 0904934967 (NOx) 1417862295 (SO2) | 1208812 CANEZALES: 1208809 1208810 | N/A |
| Rango Medición | N/A | N/A | N/A | 0-30 ppm NOx 0-1000 ppm SO2 | 0 – 20 m/s | N/A |