INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACION ANUAL DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE resultados ensayos de REVALIDACIÓN PARA SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS)”

UNIDAD CTa CENTRAL TERMOELÉCTRICA andina, EMPRESA E-CL S.A.

DFZ-2016-1028-II-NE-EI

Unidad Fiscalizable: Central Térmica Andino.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson. |  |
| Revisado | Juan Pablo Rodriguez |  |
| Elaborado | Francisco Alegre. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	4

3.	IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCION	5

4.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

5.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

6.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	6

7.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	6

8.	CONCLUSIONES	7

# RESUMEN

La Unidad CTA de la Central Termoeléctrica Andina, perteneciente a la Empresa E-CL S.A., está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece “Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”. En su artículo 8°, dicha norma obliga a la centrales a  “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta bajo Resolución Exenta N° 57/2013 el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”.

Considerando las exigencias contenidas en el artículo N°8 del D.S. N°13/2013 del MMA es importante señalar que posterior a los ensayos de validación donde un CEMS haya cumplido y aprobado todos los requerimientos establecidos en el protocolo para ser considerado válido por esta superintendencia, el titular de la fuente, deberá velar por el óptimo funcionamiento del CEMS validado, cumpliendo en todo momento con un sistema de Aseguramiento de Calidad (AC) y una serie de actividades orientadas al resguardo del buen funcionamiento del CEMS. En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 583/2014 que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorias y revalidaciones” donde se establecen los criterios mínimos que se fijan para implementar un sistema de aseguramiento de calidad, reporte de datos y las respectivas auditorias y revalidaciones que se deben realizar para mantener la vigencia en la validación del CEMS, considerando las especificaciones en la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA).

En base a lo anterior y para dar cumplimiento a los requisitos de AC establecidos en el Anexo III, la Central Termoeléctrica Andina somete a los CEMS de Flujo y Gases (NOX, SO2, CO2 y O2)  instalados a la ejecución de la Prueba de Auditoria Anual de Exactitud Relativa, así como al CEMS de MP al ensayo de Auditoria de Respuesta Relativa, cumpliendo con las siguientes etapas:

Tabla N°1: Etapas del proceso de validación del CEMS

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 05/12/2014 | La unidad CTA de la Central Termoeléctrica Andina, perteneciente a la empresa E-CL S.A., validó totalmente sus CEMS bajo Resolución Exenta N° 721 del 05 de diciembre de 2014. |
| 22/10/2015 | La empresa E-CL S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de ejecución de los Ensayos de Validación CEMS” (AEEV) informando bajo Carta Gantt la realización de la Auditoria Anual de Exactitud Relativa para los CEMS de Flujo y Gases y para el Ensayo de Auditoria de Respuesta Relativa (ARR) para el parámetro MP. |
| 31/12/2015 | La empresa E-CL S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Informe de Resultados de Ensayos de Revalidación para el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)”, entregando los resultados finales de los ensayos de validación anuales realizados y a partir de los cuales, la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados. |

La dirección y aplicación de los métodos de referencia de los ensayos de Validación CEMS, fue realizado por la entidad de Inspección Airón S.A. Los ensayos ejecutados son los que se especifican en la tabla N° 2 a continuación:

Tabla N°2:

Ensayos de validación Anual Ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Exactitud Relativa (ER) | NOx, SO2, CO2, O2 y Flujo. |
| Auditoria de Respuesta Relativa (ARR) | Material Particulado. |

De acuerdo al examen de información realizado, no se detectan hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplen con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas. En virtud de lo anterior, el “informe de resultados de Ensayos de Revalidación para el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” Unidad CTA, de la Central Termoeléctrica Andina, perteneciente a la empresa E-CL S.A., debe ser Aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: Central Térmica Andino. |  | Fuente: Unidad CTA, Central Termoeléctrica Andina. |
| --- | --- | --- |
| Región: II Región de Antofagasta. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Barrio Industrial, Av. Costanera Oriente 4000, Mejillones. |
| Provincia: Antofagasta. |  |  |
| Comuna: Mejillones. |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Empresa E-CL S.A. |  | RUT o RUN: 88.006.900-4 |
| Domicilio Titular: Avenida Apoquindo 3721, Oficina 6, Las condes - Santiago. |  | Correo electrónico: marcelo.ayala@e-cl.cl |
|  |  | Teléfono: (56) 55 26580001 |
| Identificación del Representante Legal: Lodewijk Verdeyen. |  | RUT o RUN: 21.648.094-5 |
| Domicilio Representante Legal: Avenida Apoquindo 3721, Oficina 6, Las condes - Santiago. |  | Correo electrónico: marcelo.ayala@e-cl.cl |
|  |  | Teléfono: (56) 23624000 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Caldera de Lecho Fluidizado. | Combustibles utilizados: Carbón. |  |
| CEMS Instalados: O2, NOx, SO2, CO2, Flujo y Material Particulado. |  |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCIÓN

| Entidad de Inspección a cargo de los ensayos de validación: - Airón, Ingeniería y Control Ambiental. | RUT o RUN: - 96.920.610-2 |
| --- | --- |
| Región: - Región Metropolitana. | Ubicación de la Entidad de Inspección: - Carlos Edwards 1155, San Miguel, Santiago. |
| Correo Electrónico: - nancy@airon.cl | Teléfono: - (56-2) 23748190 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 57/2013) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| x | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

## Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega | Periodo que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Informe de Resultados Ensayos de Revalidación para el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones”. | 31/12/2015 | Noviembre – Diciembre 2015. |

## Hechos constatados y observaciones del “Informe de Resultados Ensayos de Revalidación para el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” de la Unidad CTA Central Termoeléctrica Andina de la Empresa E-CL S.A.

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Sin Observaciones. |
| 2 | Descripción General del proceso de la Fuente. | Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los Equipos y Principios de Operación. | Sin Observaciones. |
| 4 | Ensayo de Exactitud Relativa (ER). Parámetro NOx, SO2, CO2, O2 y Flujo. | Sin Observaciones. |
| 5 | Auditoría de Respuesta Relativa (ARR) Parámetro MP. | Sin Observaciones. |
| 6 | Conclusiones. | Sin observaciones. |

# CONCLUSIONES

El examen de la información realizado al “Informe de Resultados Ensayos de Revalidación para el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” Unidad CTA Central Termoeléctrica Andina de la Empresa E-CL S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA, que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorias y revalidaciones”.

Del total de exigencias verificadas, no se observaron hallazgos que afectan la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el “Informe de Resultados Ensayos de Revalidación para el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” Unidad CTA Central Termoeléctrica Andina perteneciente a la Empresa E-CL S.A., debe ser aprobado.

Resumen parámetros Validados por la Unidad CTA de la Central Termoeléctrica Andina hasta la fecha de la presente resolución:

| Parámetro Requerido D.S. 13/11 | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |
| --- | --- | --- |
| NOx | Aprobado | 02 de Diciembre de 2015 |
| SO2 | Aprobado | 02 de Diciembre de 2015 |
| CO2 | Aprobado | 02 de Diciembre de 2015 |
| O2 | Aprobado | 02 de Diciembre de 2015 |
| Flujo | Aprobado | 13 de Noviembre de 2015 |
| Material Particulado | Aprobado | 14 de Noviembre de 2015 |

En la tabla N°3 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, así como también dar cumplimiento a los criterios establecidos en el Anexo III del protocolo de validación, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N°3:

Identificación del CEMS Validado

| Componente | Sonda Toma Muestra | Acondicionador de Muestra | Analizador de Flujo. | Analizador de Gases. (NOx, SO2, CO2 y O2) | Convertidor NO2/NO | Analizador MP. | Sistema DAHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca | Universal Analyzers | Universal Analyzers | Monitoring Solutions | Fuji | Fuji | Durag | Red Lion Controls |
| Modelo | 270SF | SCD | CEMFLOW | ZRE | ZDL03001 | D-R 290 | G308A2 |
| Principio Funcionamiento | N/A | Condensador Termoeléctrico | Transductor de Presión Diferencial | NDIR/Paramagnético | Convertidor Catalítico | Transmisor de la luz | N/A |
| N° serie | 38386 | 38321 | 013014-000-1073 -UMCR | A1K6764T | 91232 | 120291 | 05133 |
| Rango Medición | N/A | N/A | 0 – 45 m/s | NOX: 0 – 280 ppm SO2: 0 – 700 ppm CO2: 0 – 20 % O2: 0 – 22 % | N/A | 0 – 50 mg/m3 | N/A |