INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN ANUAL DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE RESULTADOS AUDITORÍAS ANUALES DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS)”

UNIDAD TG-1B CENTRAL TERMOELÉCTRICA ATACAMA,GAS ATACAMA S.A.

DFZ-2016-2817-II-NE-EI

Unidad Fiscalizable: Central Térmica Atacama.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Revisado | Francisco Alegre. |  |
| Elaborado | Victor Hugo Delgado. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	3

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	6

4.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	6

5.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	7

6.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	7

7.	CONCLUSIONES	9

# RESUMEN.

La Unidad TG-1B de la Central Atacama perteneciente a la empresa Gas Atacama S.A., está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece “Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”. En su artículo 8°, dicha norma obliga a las centrales a  “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta bajo Resolución Exenta N° 57/2013 el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”.

Considerando las exigencias contenidas en el artículo N°8 del D.S. N°13/2011 del MMA es importante señalar que posterior a los ensayos de validación donde un CEMS haya cumplido y aprobado todos los requerimientos establecidos en el protocolo para ser considerado válido por esta superintendencia, el titular de la fuente, deberá velar por el  óptimo funcionamiento del CEMS validado, cumpliendo en todo momento con un sistema de Aseguramiento de Calidad (AC) y una serie de actividades orientadas al resguardo del buen funcionamiento del CEMS que ha sido instalado en la chimenea para medir sus emisiones. En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 583/2014 que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorias y revalidaciones” donde se establecen los criterios mínimos que se fijan para implementar un sistema de aseguramiento de calidad, reporte de datos y las respectivas auditorias y revalidaciones que se deben realizar para mantener la vigencia en la validación del CEMS, considerando las especificaciones en la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA).

El procedimiento llevado a cabo por la empresa para el proceso de validación Anual de los CEMS fue el que se detalla en la Tabla 1 y que se presenta a continuación:

Tabla 1. Etapas del proceso de validación del CEMS

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 14/09/15 | La empresa Gas Atacama S.A. validó totalmente los CEMS de la Unidad TG-1B Bajo Resolución Exenta N° 820 del 14 de Septiembre de 2015. |
| 23/11/15 | La empresa Gas Atacama S.A. ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de ejecución de los Ensayos de Validación Anual ” (AEEV) de la Unidad TG-1B de la Central Atacama, informando bajo Carta Gantt la realización de los ensayos de ER para NOX, CO2, O2 y Flujo, y la ARR para MP. |
| 05/01/16 | La entidad Técnica de fiscalización ambiental JHG Servicios Ambientales Ltda. ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Informe de Resultados en Auditorías Anuales de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)”, de la Unidad TG-1B de la Central Atacama, entregando los resultados finales de los ensayos de validación realizados a partir de los cuales, la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados. |
| 07/01/16 | La empresa Gas Atacama S.A. ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de ejecución de los Ensayos de Validación Anual ” (AEEV) de la Unidad TG-1B de la Central Atacama, informando bajo Carta Gantt la realización del ensayo de Auditoria de Correlacion de Respuesta (ACR) para MP. |
| 17/05/16 | La entidad Técnica de fiscalización ambiental JHG Servicios Ambientales Ltda. ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Informe de Resultados de Auditoría de Correlación de Respuesta (ACR) en CEMS-MP”, de la Unidad TG-1B de la Central Atacama, entregando los resultados finales de los ensayos realizados a partir de los cuales, la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados. |

La ejecución de los ensayos de validación Anual fue realizada por la entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) JHG Servicios Ambientales Ltda. Los ensayos realizados son los que se especifican en la Tabla 2 que se presenta a continuación:

Tabla 2. Ensayos de validación Ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Exactitud Relativa (ER). | NOx, CO2, O2 y flujo. |
| Auditoría de Respuesta Relativa (ARR) | Material Particulado. |
| Auditoría de Correlacion de Respuesta (ACR) | Material Particulado. |

Nota: El CEMS del parámetro SO2 cuenta con una escala que va de 0 a 30 ppm, por lo cual queda exento del ensayo de DC y EL. Además el combustible que utiliza es de muy bajo contenido de azufre, por lo cual queda exento del ensayo de ER.

De acuerdo al examen de información realizado, no se detectaron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego el CEMS instalado se considera óptimo para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el “Informe de Resultados en Auditorías Anuales de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” y el “Informe de Resultados de Auditoría de Correlación de Respuesta (ACR) en CEMS-MP” ambos de la Unidad TG-1B de la Central Atacama deben ser Aprobados.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: Central Térmica Atacama. | Fuente: Unidad TG-1B. |
| --- | --- |
| Región: Región de Antofagasta. | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Avenida Costanera Norte 2500, Barrio Industrial Mejillones, II Región. |
| Provincia: Antofagasta. |  |
| Comuna: Mejillones. |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Gas Atacama Chile S.A. | RUT o RUN: 78.932.860-9 |
| Domicilio Titular: Santa Rosa 76, Santiago. | Correo electrónico: info@gasatacama.cl |
|  | Teléfono: (56) 2-3663803 |
| Identificación del Representante Legal: Rudolf Araneda Kauert. | RUT o RUN: 5.664.991-3 |
| Domicilio Representante Legal: Santa Rosa 76, Santiago. | Correo electrónico: mnarbona@guacolda.cl |
|  | Teléfono: (56) 2-3663803 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |
| Tipo de fuente: Ciclo Combinado. | Combustibles utilizados: Gas Natural Licuado Regasificado – Petróleo. |
| CEMS Instalados: O2, NOx, CO2, SO2, Flujo y Material Particulado. |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (ETFA)

| Entidad Técnica de Fiscalizacion Ambiental : - JHG Servicios Ambientales Ltda. | RUT o RUN: - 77.264.620-8 |
| --- | --- |
| Región: - Región Metropolitana. | Ubicación de la ETFA: - José Domingo Cañas 2802, Ñuñoa. |
| Correo Electrónico: - jhgambiental@jhg.cl | Teléfono: - (56-2) 2744377 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 57/2013) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| X | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

## Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

Tabla N° 3: Documentos Remitidos

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega | Periodo que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe de Resultados Auditorías Anuales de Monitoreo Continuo de Emisiones CEMS, Unidad TG-1B Central Atacama. | 05/01/16 | Noviembre 2015 |
| 2 | Informe de Resultados de Auditoría de Correlación de Respuesta (ACR) en CEMS-MP, Unidad TG-1B Central Atacama. | 17/05/16 | Enero 2016 |

## Hechos constatados y observaciones del “Informe de Resultados en Auditorías Anuales de Monitoreo Continuo de Emisiones CEMS” e “Informe de Resultados de Auditoría de Correlación de Respuesta (ACR) en CEMS-MP” de la Unidad TG-1B Central Atacama, Gas Atacama S.A.

Tabla N° 4: Hechos Constatados

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Sin Observaciones. |
| 2 | Descripción General del proceso de la Fuente. | Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los Equipos y Principios de Operación. | Sin Observaciones. |
| 4 | Ensayo de Exactitud Relativa (ER). Parámetros NOx, CO2, O2 y flujo. | Sin Observaciones. |
| 5 | Auditoria de Respuesta Relativa (ARR). | Se revisó el capítulo sobre Auditoria de Respuesta Relativa (ARR) donde se constató lo siguiente: - Se observó, que los 3 puntos de datos de respuesta CEMS-MP son mayores al valor de respuesta más alto (0,29 mg/m3 ) usado para desarrollar la curva de correlación, luego el ensayo ARR no cumple con el 1er criterio de la auditoria ARR. - Se observó que los 3 puntos obtenidos en el ensayo ARR tienen una de respuesta CEMS-MP que se sitúa fuera del rango de respuesta obtenido en la curva de Correlación, luego no se da cumplimiento al 2do criterio de la auditoria ARR. - Se observó, que las 3 series de datos del CEMS-MP y MR caen dentro del área especificada por las dos rectas paralelas a cada punto de la Curva de Correlación, luego el ensayo de ARR cumple el 3er Criterio establecido en la auditoria ARR. - De lo anterior, el ensayo ARR solo cumplió con 1 de los 3 criterios establecidos en el protocolo, por ende, este ensayo no se considera válido. - No obstante lo anterior, se siguió con los pasos estipulados en el punto N° 5.4.3. “Criterios de Aceptación de las Auditorías del anexo III, y se procedió a la realización de la Auditoría de Correlacion de Respuesta (ACR). |
| 6 | Auditoria de Correlación de Respuesta (ACR). | Se revisó el capítulo sobre Auditoria de Correlación de Respuesta (ACR) donde se constató lo siguiente: - Se observó que todos los datos de respuesta CEMS-MP son mayores al valor de respuesta más alto (0,29 mg/m3 ) usado para desarrollar la curva de correlación, luego la auditoria de ACR no cumple con el 1er criterio de establecido. - Se observó que todos los datos de respuesta CEMS-MP obtenidos en la auditoria ACR tienen un valor de respuesta que se sitúan fuera del rango de salida del CEMS-MP usado para desarrollar la curva de correlacion. Por lo tanto, el ensayo ACR no cumple con el 2do criterio establecido. - Se observó que el ensayo de ACR no cumple con el 3er Criterio establecido. - De lo anterior, el ensayo ACR no cumplió con los criterios establecidos para esta auditoría, por lo cual se realizan los siguientes pasos estipulados en el punto N° 5.4.3. “Criterios de Aceptación de las Auditorías, del anexo III. - Se combinan los datos del ensayo ACR con los datos de la Curva de Correlacion y se efectúan las evaluaciones para desarrollar una correlacion de CEMS-MP, incluyendo el análisis de modelos de correlacion lineal, polinomial, logarítmico, exponencial y de potencia. - Del punto anterior, el nuevo modelo de correlacion a utilizar es el modelo Potencial. |
| 7 | Conclusiones. | Sin Observaciones. |

# CONCLUSIONES

El examen de información realizado al “Informe de Resultados Auditorías Anuales de Monitoreo Continuo de Emisiones CEMS)” y al “Informe de Resultados de Auditoría de Correlación de Respuesta (ACR) en CEMS-MP” ambos de la Unidad TG-1B de la Central Atacama de la Empresa Gas Atacama S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución N° 583/2014 de la SMA, que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorias y revalidaciones”. Del total de exigencias verificadas, no se observaron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el “Informe de Resultados Auditorías Anuales de Monitoreo Continuo de Emisiones CEMS)” y el “Informe de Resultados de Auditoría de Correlación de Respuesta (ACR) en CEMS-MP” ambos de la Unidad TG-1B de la Central Atacama deben ser aprobados.

Se entrega a continuación un resumen de los parámetros validados por la Unidad TG-1B de la Central Atacama son:

Tabla N° 5: Resumen Parámetros Validados

| Parámetro Requerido D.S. 13/11 | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |
| --- | --- | --- |
| NOx | Aprobado | 23 de Noviembre de 2015 |
| SO2 | Exento | Exento |
| CO2 | Aprobado | 23 de Noviembre de 2015 |
| O2 | Aprobado | 23 de Noviembre de 2015 |
| Flujo | Aprobado | 23 de Noviembre de 2015 |
| Material Particulado | Aprobado | 11 de Enero de 2016 |

Nota: El CEMS del parámetro SO2 cuenta con una escala que va de 0 a 30 ppm, por lo cual queda exento del ensayo de DC y EL. Además el combustible que utiliza es de muy bajo contenido de azufre, por lo cual queda exento del ensayo de ER.

En la Tabla N° 6 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N° 6: Identificación del CEMS Validado

| Componente | Sonda Toma Muestra | Acondicionador de Muestra. | Analizador de Gases NOx y O2 | Analizador de Gases CO2 | Analizador Flujo | Analizador de MP | Sistema DAHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca | Univ. Analyzers Inc. | AMETEK | Teledyne Monitor Labs. | Teledyne Monitor Labs. | EMRC | Teledyne Monitor Labs. | RegPerfect |
| Modelo | 270-SF | 1050 | T200H | T300 | EMRC Gas Flow Monitor | LaserHawk 360 | - |
| Principio Funcionamiento | Calefaccionada con filtro de Salida | Enfriamiento por Compresión | Quimioluminiscencia/ Paramagnético | Filtro de Correlación Gaseosa | Presion Diferencial | Retrodispersión | Servidor de Registro Histórico de Datos |
| N° serie | 36585 | 36700/36698 | 129 | 581 | RM117 | 3600139 | N/A |
| Rango Medición | N/A | N/A | NOX: 0 – 300 ppm O2: 0 – 25% | CO2: 0 – 20% | 0 – 65 mmca | 0 – 30 mg/m3 | N/A |