INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACION ANUAL DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE resultados DE LOS ensayos de VALIDACIÓN”

TURBOGENERADOR TG-1- CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANTILHUE, EMPRESA COLBÚN S.A.

DFZ-2016-3167-XIV-NE-EI

Unidad Fiscalizable: Turbogrupos Valdivia.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Revisado | Francisco Alegre. |  |
| Elaborado | Victor Hugo Delgado. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	4

3.	IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCION	5

4.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

5.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

6.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	6

7.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	6

8.	CONCLUSIONES	8

# RESUMEN

La Unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Antilhue perteneciente a la empresa Colbún S.A., está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece “Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”. En su artículo 8°, dicha norma obliga a las centrales a  “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta bajo Resolución Exenta N° 57/2013 el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”.

Considerando las exigencias contenidas en el artículo N°8 del D.S. N°13/2011 del MMA es importante señalar que posterior a los ensayos de validación donde un CEMS haya cumplido y aprobado todos los requerimientos establecidos en el protocolo para ser considerado válido por esta superintendencia, el titular de la fuente, deberá velar por el  óptimo funcionamiento del CEMS validado, cumpliendo en todo momento con un sistema de aseguramiento de calidad y una serie de actividades orientadas al resguardo del buen funcionamiento del CEMS que ha sido instalado en la chimenea para medir sus emisiones. En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 583/2014 que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorias y revalidaciones” donde se establecen los criterios mínimos que se fijan para implementar un sistema de aseguramiento de calidad, reporte de datos y las respectivas auditorias y revalidaciones que se deben realizar para mantener la vigencia en la validación del CEMS, considerando las especificaciones de la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA).

El procedimiento llevado a cabo por la empresa para el proceso de validación del CEMS es el que se detalla en la Tabla N° 1 y que se presenta a continuación:

Tabla N° 1 Etapa del proceso de validación

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 12/04/2016 | La empresa Colbún S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de ejecución de los Ensayos de Validación CEMS” (AEEV) de la Unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Antilhue, informando bajo Carta Gantt los ensayos a realizar y la Entidad Técnica de Fiscalizacion Ambiental (ETFA) a cargo de la aplicación de los métodos de referencia. |
| 27/05/2016 | La empresa Colbún S.A. ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación” de la Unidad TG-1, Central Termoeléctrica Antilhue de Colbún S.A., y bajo el cual la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo examen detallado del informe de resultados. |

La dirección de los ensayos de Validacion, así como la aplicación de los respectivos métodos de referencia fue realizado por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) Proterm S.A. Los ensayos ejecutados son los que se especifican en la Tabla N° 2 a continuación:

Tabla N° 2: Ensayos de validación ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Exactitud Relativa (ER) | Flujo, NOx, CO2 y O2. |
| Auditoría de Respuesta Relativa (ARR) | Material Particulado. |

Nota: El CEMS del parámetro SO2 cuenta con una escala menor a los 30 ppm, por lo cual queda exento del ensayo de DC y EL. Además el combustible que utiliza es de muy bajo contenido de azufre, por lo cual queda exento del ensayo de ER.

De acuerdo al examen de información realizado, no se detectan hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplen con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas. En virtud de lo anterior, el “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación”de la Unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Antilhue, perteneciente a la empresa Colbún S.A., debe ser Aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: Turbogrupos Valdivia. |  | Fuente: Unidad TG-1. |
| --- | --- | --- |
| Región: XIV Región de los Ríos. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Camino a Huellehue s/n, Valdivia. |
| Provincia: Valdivia. |  |  |
| Comuna: Valdivia. |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Termoeléctrica Antilhue S.A. |  | RUT o RUN: 76.009.904-K |
| Domicilio Titular: Av. Apoquindo 4775, piso 11. Las Condes. |  | Correo electrónico smoraga@colbun.cl |
|  |  | Teléfono: 2 4604000 |
| Identificación del Representante Legal: Termoeléctrica Antilhue S.A. |  | RUT o RUN: 12.026.836-8 |
| Domicilio Representante Legal: Av. Apoquindo 4775, piso 11. Las Condes. |  | Correo electrónico: : smoraga@colbun.cl |
|  |  | Teléfono: 2 46604000 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Turbina Ciclo Abierto. | Combustibles utilizados: Petróleo Diésel. |  |
| CEMS Instalados: NOx, SO2, CO2, O2, Flujo y Material Particulado. |  |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (ETFA)

| Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental: - Proterm S.A. | RUT o RUN: - 78.155.540-1 |
| --- | --- |
| Región: - Región del BioBío. | Ubicación de la ETFA: - Avenida Sanhueza 1825 – B, Pedro de Valdivia, Concepción. |
| Correo Electrónico: - proterm@proterm.cl | Teléfono: - (56-41) 2332098 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 57/2013) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| x | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

# Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

Tabla N° 3: Documentos remitidos

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega | Periodo que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación” de la Unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Antilhue, perteneciente a la empresa Colbún S.A. | 27/05/2016 | abril 2016. |

# Hechos constatados y observaciones del “Informe de resultados de los ensayos de Validación” Unidad TG-1, Central Termoeléctrica Antilhue de la Empresa Colbún S.A.

Tabla N° 4: Hechos constatados

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Sin Observaciones. |
| 2 | Descripción General del proceso de la Fuente. | Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los Equipos y Principios de Operación. | Sin Observaciones. |
| 4 | Ensayo de Exactitud Relativa (ER). Parámetros Flujo, NOx, CO2 y O2. | Se revisó el capítulo sobre Ensayo de Exactitud Relativa (ER) donde se constató lo siguiente: Al revisar los certificados de los Gases Patrones utilizados para la ejecución de las calibraciones de los analizadores de gases continuos requeridos para este ensayo, se observa que la ETFA adjunta fotográfias tomadas directanmnete a los cilindros de gases patrones y no adjunta los respectivos certificados como lo estipula el punto 5.4 del “Protocolo para Validacón de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoelectricas. Se recuerda que el requerimiento es adjutnar los certificados, ya que las fotografías al cilindro no muestran toda la información requerida y además prensentan informacion borrosa o desgastada. No obstante lo anterior, se le solicitó la información a PROTERM S.A., en cual ingresó los respectivos Certificados faltantes. Se le recuerda a la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental PROTERM S.A., que cualquier desviación en la trazabilidad de la información proporcionada, puede ser causal de rechazo del IREV. |
| 5 | Auditoría de Respuesta Relativa (ARR) Parámetro Material Partículado. | Sin Observaciones. |
| 6 | Conclusiones. | Sin Observaciones. |

# CONCLUSIONES

El examen de la información realizado al “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación” de la Unidad TG-1 Central Termoeléctrica Antilhue, de la empresa Colbún S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA, que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorías y revalidaciones”.

Del total de exigencias verificadas, no se observaron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación” de la Unidad TG-1, Central Termoeléctrica Antilhue de la Empresa Colbún S.A., debe ser aprobado.

Se entrega a continuación un resumen de los parámetros validados por la Unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Antilhue hasta la fecha de la presente resolución:

Tabla N° 5: Resumen parámetros validados

| Parámetro Requerido D.S. 13/11 | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |
| --- | --- | --- |
| NOx | Aprobado | 28 de Abril de 2016 |
| CO2 | Aprobado | 28 de Abril de 2016 |
| O2 | Aprobado | 28 de Abril de 2016 |
| Flujo | Aprobado | 28 de Abril de 2016 |
| Material Particulado | Aprobado | 27 de Abril de 2016 |
| SO2 | Exento | - |

En la Tabla N° 6 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, así como también dar cumplimiento a los criterios establecidos en el Anexo III del protocolo de validación, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N° 6: Identificación del CEMS validado

| Componente | Sonda Toma Muestra | Acondicionador de Muestra | Analizador de NOx, CO2 y O2 | Analizador de Flujo. | Analizador MP. | Sistema DAHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca | MRU | Buhler Technologies | Sick | Dr Födisch | SICK | Nexus Solutions |
| Modelo | Probe HD | PKE52 | Sidor | FMD-09 | DH SB-100 | CEMView 4.0 |
| Principio Funcionamiento | Extraccion de gases calefaccionada | Efecto Peltier | NDIR - Paramagnético | Presión Diferencial | Dispersión de Luz | - |
| N° serie | 080340 | 100080881 058015 001 | 762513 | 1310 | 12468535 | KV265079BA |
| Rango Medición | N/A | N/A | NOx: 0 – 50 ppm CO2: 0 – 10 % O2: 0 – 25 % | 0 – 60 m/s | 0 – 50 mg/m3 (0 – 50 S.L) | N/A |