INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACION ANUAL DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE resultados ensayos de REVALIDACIÓN PARA EL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS)”

TURBINA PSEG-CORONEL CENTRAL TÉRMICA CORONEL, EMPRESA SAGESA S.A.

DFZ-2016-3165-VIII-NE-EI

Unidad Fiscalizable: Turbina PSEG-Coronel

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson. |  |
| Revisado | Juan Pablo Rodriguez |  |
| Elaborado | Francisco Alegre. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	4

3.	IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCION	5

4.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

5.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

6.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	6

7.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	6

8.	CONCLUSIONES	8

# RESUMEN

La Unidad PSEG-Coronel de la Central Térmica Coronel perteneciente a la empresa SAGESA S.A., está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece “Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”. En su artículo 8°, dicha norma obliga a las centrales a  “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta bajo Resolución Exenta N° 57/2013 el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”.

Considerando las exigencias contenidas en el artículo N°8 del D.S. N°13/2011 del MMA es importante señalar que posterior a los ensayos de validación donde un CEMS haya cumplido y aprobado todos los requerimientos establecidos en el protocolo para ser considerado válido por esta superintendencia, el titular de la fuente, deberá velar por el  óptimo funcionamiento del CEMS validado, cumpliendo en todo momento con un sistema de aseguramiento de calidad y una serie de actividades orientadas al resguardo del buen funcionamiento del equipo. En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 583/2014 que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorias y revalidaciones” donde se establecen los criterios mínimos que se fijan para implementar un sistema de aseguramiento de calidad, reporte de datos y las respectivas auditorias y revalidaciones que se deben realizar para mantener la vigencia en la validación del CEMS, considerando las especificaciones de la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA).

El procedimiento llevado a cabo por la empresa para el proceso de validación Anual de los CEMS fue el que se detalla en la Tabla N° 1 y que se presenta a continuación:

Tabla N° 1 Etapa del proceso de validación Anual

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 24/02/2016 | La empresa SAGESA S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de ejecución de los Ensayos de Validación CEMS” (AEEV) de la Unidad PSEG-Coronel de la Central Térmica Coronel, informando bajo Carta Gantt los ensayos a realizar y la Entidad Técnica de Fiscalizacion Ambiental (ETFA) a cargo de la aplicación de los métodos de referencia. |
| 28/04/2016 | La empresa SAGESA S.A ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Informe de Resultados Ensayos de Revalidación para el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” de la Unidad PSEG-Coronel, Central Térmica Coronel y bajo el cual la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo examen detallado del informe de resultados. |

La dirección de los Ensayos de Validación, asi como la aplicación de los métodos de referencia fue realizada por la Entidade Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) AIRÓN Ingenieria y Control Ambiental S.A. Los ensayos ejecutados son los que se especifican en la Tabla N° 2 a continuación:

Tabla N° 2: Ensayos de validación ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Exactitud Relativa (ER) | Flujo, NOx, CO2 y O2. |
| Auditoría de Respuesta Relativa (ARR) | Material Particulado. |

Nota: El CEMS del parámetro SO2 queda exento del ensayo de ER, por utilizar combustible de muy bajo contenido de azufre.

De acuerdo al examen de información realizado, no se detectan hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplen con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas. En virtud de lo anterior, el “Informe de Resultados Ensayos de Revalidación para el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” de la unidad PSEG-Coronel de la Central Térmica Coronel perteneciente a la empresa SAGESA S.A., debe ser Aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: Turbina PSEG-Coronel. |  | Fuente: LM-6000 PC 47 MW |
| --- | --- | --- |
| Región: VIII Región del Biobío. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Av. Federico Schwager 1010. |
| Provincia: Concepción. |  |  |
| Comuna: Coronel. |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SAGESA S.A. |  | RUT o RUN: 76.186.388-6 |
| Domicilio Titular: Bulnes 441, Osorno, X Región de Los Lagos |  | Correo electrónico: alondra.leal@saesa.cl |
|  |  | Teléfono: 064385600 |
| Identificación del Representante Legal: Marcelo Bobadilla Morales. |  | RUT o RUN: 10.151.086-7 |
| Domicilio Representante Legal: Bulnes 441, Osorno, X Región de Los Lagos |  | Correo electrónico: alondra.leal@saesa.cl |
|  |  | Teléfono: 0642385200 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Turbina. | Combustibles utilizados: Gas Natural y Petróleo Diésel. |  |
| CEMS Instalados: NOx, SO2, CO2, O2, Flujo y Material Particulado. |  |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (ETFA)

| Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental: - Airón, Ingeniería y Control Ambiental S.A. | RUT o RUN: - 96.920.610-2 |
| --- | --- |
| Región: - Región Metropolitana. | Ubicación de la ETFA: - Carlos Edwards 1155, San Miguel, Santiago. |
| Correo Electrónico: - nancy@airon.cl | Teléfono: - (56-2) 23748190 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 57/2013) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| x | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

# Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

Tabla N° 3: Documentos remitidos

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega | Periodo que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Informe de Resultados Ensayos de Revalidación para el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” de la Unidad PSEG-Coronel, Central Térmica Coronel, perteneciente a la empresa SAGESA S.A. | 28/04/2016 | Marzo 2016. |

# Hechos constatados y observaciones del “Informe de resultados ensayos de Revalidación para el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” Unidad PSEG-Coronel, Central Térmica Coronel de la Empresa SAGESA S.A.

Tabla N° 4: Hechos constatados

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Sin Observaciones. |
| 2 | Descripción General del proceso de la Fuente. | Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los Equipos y Principios de Operación. | Sin Observaciones. |
| 4 | Ensayo de Exactitud Relativa (ER). Parámetros Flujo, NOx, CO2 y O2. | Sin Observaciones. |
| 5 | Auditoría de Respuesta Relativa (ARR) Parámetro Material Partículado. | Se revisó el capítulo sobre Auditoría de Respuesta Relativa (ARR) donde se constató lo siguiente: De la revisión de las planillas de terreno, no se observa el registro de las pruebas de fugas del analizador Orsat, requeridas en el punto N° 6 del Método de Referencia CH-3 “ Análisis de gas para la determinación del peso molecular seco”. Se recalca que las planillas de terreno deben dar cuenta de todas las actividades que requiere el método de referencia que se haya ejecutado. |
| 6 | Conclusiones. | Sin Observaciones. |

# CONCLUSIONES

El examen de la información realizado al “Informe de Resultados Ensayos de Revalidación para el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” de la Unidad PSEG-Coronel, Central Térmica Coronel, perteneciente a la empresa SAGESA S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA, que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorías y revalidaciones”.

Del total de exigencias verificadas, no se observaron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el “Informe de Resultados Ensayos de Revalidación para el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” de la Unidad PSEG-Coronel, Central Térmica Coronel, perteneciente a la empresa SAGESA S.A., debe ser aprobado.

Se entrega a continuación un resumen de los parámetros validados por la Unidad PSEG-Coronel de la Central Térmica Coronel hasta la fecha de la presente resolución:

Tabla N° 5: Resumen parámetros validados

| Parámetro Requerido D.S. 13/11 | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |
| --- | --- | --- |
| Flujo | Aprobado | 23 de Marzo de 2016 |
| Material Particulado | Aprobado | 24 de Marzo de 2016 |
| NOx | Aprobado | 01 de Abril de 2016 |
| CO2 | Aprobado | 01 de Abril de 2016 |
| O2 | Aprobado | 01 de Abril de 2016 |
| SO2 | Exento | - |

En la Tabla N° 6 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, así como también dar cumplimiento a los criterios establecidos en el Anexo III del protocolo de validación, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N° 6: Identificación del CEMS validado

| Componente | Sonda Toma Muestra | Acondicionador de Muestra | Analizador de Gases NOx, CO2 y O2 | Analizador de Flujo. | Analizador MP. | Sistema DAHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca | Fuji | Universal Analyzers | Fuji Electric | Monitoring Solutions | Teledyne | RedLion Control |
| Modelo | ZBAK2W65-0AY | SCD65240PV105 | ZRE | CEMFLOW | LaserHawk 360 DI | CSMSTRSC |
| Principio Funcionamiento | N/A | - | NDIR-Paramagnético | Presión Diferencial | Retrodispersión | N/A |
| N° serie | - | 35411 | A2K6635T | 110612-000-1055-UMCR | 3600128 | 41124 |
| Rango Medición | N/A | N/A | NOX: 0 – 200 ppm CO2: 0 – 25% O2: 0 – 25% | 1,5 – 274,3 m/s | 0 – 100 % 0 – 6,9 mg/m3 | N/A |