INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACION ANUAL DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE resultados DE LOS ensayos de VALIDACIÓN”

CHIMENEA TURBOGENERADOR- CENTRAL TERMOELÉCTRICA LOS PINOS, EMPRESA COLBÚN S.A.

DFZ-2016-3169-VIII-NE-EI

Unidad Fiscalizable: CT Los Pinos.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Revisado | Francisco Alegre. |  |
| Elaborado | Victor Hugo Delgado. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	4

3.	IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE INSPECCION	5

4.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

5.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

6.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	6

7.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	6

8.	CONCLUSIONES	8

# RESUMEN

La Central Termoeléctrica Los Pinos, perteneciente a la empresa Colbún S.A., está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece “Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”. En su artículo 8°, dicha norma obliga a las centrales a  “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta bajo Resolución Exenta N° 57/2013 el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”.

Considerando las exigencias contenidas en el artículo N°8 del D.S. N°13/2011 del MMA es importante señalar que posterior a los ensayos de validación donde un CEMS haya cumplido y aprobado todos los requerimientos establecidos en el protocolo para ser considerado válido por esta superintendencia, el titular de la fuente, deberá velar por el  óptimo funcionamiento del CEMS validado, cumpliendo en todo momento con un sistema de aseguramiento de calidad y una serie de actividades orientadas al resguardo del buen funcionamiento del CEMS que ha sido instalado en la chimenea para medir sus emisiones. En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 583/2014 que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorias y revalidaciones” donde se establecen los criterios mínimos que se fijan para implementar un sistema de aseguramiento de calidad, reporte de datos y las respectivas auditorias y revalidaciones que se deben realizar para mantener la vigencia en la validación del CEMS, considerando las especificaciones de la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA).

El procedimiento llevado a cabo por la empresa para el proceso de validación anual del CEMS fue el que se detalla en la Tabla N° 1 y que se presenta a continuación:

Tabla N° 1 Etapa del proceso de validación

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 09/03/2016 | La empresa Colbún S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de ejecución de los Ensayos de Validación CEMS” (AEEV) de la Central Termoeléctrica Los Pinos, informando bajo Carta Gantt los ensayos a realizar y la Entidad Técnica de Fiscalizacion Ambiental (ETFA) a cargo de la aplicación de los métodos de referencia. |
| 20/05/2016 | La empresa Colbún S.A ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación” de la Central Termoeléctrica Los Pinos de Colbún S.A., y bajo el cual la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo examen detallado del informe de resultados. |

La dirección de los ensayos de Validacion, así como la aplicación de los respectivos métodos de referencia fue realizado por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) Proterm S.A. Los ensayos ejecutados son los que se especifican en la Tabla N° 2 a continuación:

Tabla N° 2: Ensayos de validación ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Exactitud Relativa (ER) | Flujo, NOx, CO2 y O2. |
| Auditoría de Respuesta Relativa (ARR) | Material Particulado. |

Nota: El CEMS del parámetro SO2 cuenta con una escala menor a los 30 ppm, por lo cual queda exento del ensayo de DC y EL. Además el combustible que utiliza es de muy bajo contenido de azufre, por lo cual queda exento del ensayo de ER.

De acuerdo al examen de información realizado, no se detectan hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplen con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.  En virtud de lo anterior, el “ Informe de Resultados de los Ensayos de Validación” de la Central Termoeléctrica Los Pinos, perteneciente a la empresa Colbún S.A., debe ser Aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: CT Los Pinos. |  | Fuente: Turbogenerador |
| --- | --- | --- |
| Región: VIII Región del BioBío. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Reserva Cora, parcelación Colonia Monte Águila N° 55, 56, 61 y 62, Cabrero. |
| Provincia: BioBío. |  |  |
| Comuna: Cabrero. |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Colbún S.A. |  | RUT o RUN: 96.505.760-9 |
| Domicilio Titular: Avenida Apoquindo 4775, piso 11, Las Condes, Santiago. |  | Correo electrónico: contacto@colbun.cl |
|  |  | Teléfono: 24604000 |
| Identificación del Representante Legal: Ignacio Alfredo Cruz Zabala. |  | RUT o RUN: 7.431.687-5 |
| Domicilio Representante Legal: Avenida Apoquindo 4775, piso 11, Las Condes, Santiago. |  | Correo electrónico: icruz@colbun.cl |
|  |  | Teléfono: 24604000 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Turbina ciclo abierto. | Combustibles utilizados: Diésel grado B. |  |
| CEMS Instalados: NOX, CO2, O2, MP y Flujo. |  |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (ETFA)

| Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental: - Proterm S.A. | RUT o RUN: - 78.155.540-1 |
| --- | --- |
| Región: - Región del Biobío. | Ubicación de la ETFA: - Avenida Sanhueza 1825 – B, Pedro de Valdivia, Concepción. |
| Correo Electrónico: - proterm@proterm.cl | Teléfono: - (56-41) 2332098 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 57/2013) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| x | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

# Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

Tabla N° 3: Documentos remitidos

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega | Periodo que reporta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación” de la Central Termoeléctrica Los Pinos, perteneciente a la empresa Colbún S.A. | 20/05/2016 | Marzo – Abril 2016. |

# Hechos constatados y observaciones del “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación” Central Termoeléctrica Los Pinos de la Empresa Colbún S.A.

Tabla N° 4: Hechos constatados

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Sin Observaciones. |
| 2 | Descripción General del proceso de la Fuente. | Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los Equipos y Principios de Operación. | Sin Observaciones. |
| 4 | Ensayo de Exactitud Relativa (ER). Parámetros Flujo, NOx, CO2 y O2. | Sin Observaciones. |
| 5 | Auditoría de Respuesta Relativa (ARR) Parámetro Material Partículado. | Se revisó el capítulo sobre Auditoría de Respuesta Relativa (ARR) donde se constató lo siguiente: De la revision de las planillas de terreno de PROTERM S.A., se observan inconsistencias en relación al volumen DGM informado para la segunda corrida de muestreo realizada el día 30 de marzo de 2016, ya que la primera corrida se termina a las 12:00 horas con un volumen DGM de 14,683 m3 y la segunda corrida se empieza a las 12:10 horas con un volumen DGM de 14,051 m3. PROTERM S.A. señala que esto se debió exclusivamente a un error de tipeo al momento de digitar el valor entero del volumen DGM inicial de la primera corrida. Se le recuerda a la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental, que cualquier desviación en la trazabilidad de la información proporcionada, puede ser causal de rechazo del IREV. |
| 6 | Conclusiones. | Sin Observaciones. |

# CONCLUSIONES

El examen de la información realizado al “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación” de la Central Termoeléctrica Los Pinos de la empresa Colbún S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA, que aprueba el Anexo III del Protocolo sobre “Aseguramiento de calidad, reporte de datos, sustitución de datos perdidos y anómalos, auditorías y revalidaciones”.

Del total de exigencias verificadas, no se observaron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el “Informe de Resultados de los Ensayos de Validación” de la Central Termoeléctrica Los Pinos de la Empresa Colbún S.A., debe ser aprobado.

Se entrega a continuación un resumen de los parámetros validados por la Central Termoeléctrica Los Pinos hasta la fecha de la presente resolución:

Tabla N° 5: Resumen parámetros validados

| Parámetro Requerido D.S. 13/11 | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |
| --- | --- | --- |
| NOx | Aprobado | 30 de Marzo de 2016 |
| CO2 | Aprobado | 30 de Marzo de 2016 |
| O2 | Aprobado | 30 de Marzo de 2016 |
| Material Particulado | Aprobado | 31 de Marzo de 2016 |
| Flujo | Aprobado | 22 de Abril de 2016 |
| SO2 | Exento | - |

En la Tabla N° 6 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, así como también dar cumplimiento a los criterios establecidos en el Anexo III del protocolo de validación, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N° 6: Identificación del CEMS validado

| Componente | Sonda Toma Muestra | Acondicionador de Muestra | Analizador de NOx, | Analizador de CO2 | Analizador de O2 | Analizador de Flujo | Analizador MP | Sistema DAHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca | Universal Analyzers | Universal Analyzers | Thermo | Thermo | Teledyne | EMRC | DURAG | Ambilogger |
| Modelo | 270SF | 6001 | 42i HL | 410i | 3000MA | 6456 | DR-320 | LC 1.5W10201 |
| Principio Funcionamiento | N/A | - | Quimioluminiscencia | NDIR | Paramagnético | Presión Diferencial | Dispersión de Luz | N/A |
| N° serie | B18437 | Z18603 | 818330772 | 1232455707 | 265091 | 2194322 | 1239229/505 | 1100501000003 |
| Rango Medición | N/A | N/A | 0 – 125 ppm | 0 – 10 % | 0 - 25 % | 0 – 1.700.000 m3/h | 0 – 50 mg/m3N | N/A |