INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

COMPAÑÍA ELECTRICA TARAPACA S.A.

(CELTA S.A.)

UNIDAD TGTAR

DFZ-2016-3126-I-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | Claudia Pastore H. |  |
| Revisor | Isabel Rojas S. |  |
| Elaborado | Claudia Quiroga M. |  |

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

2.1.	Antecedentes Generales	4

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	5

4.	DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE.	5

4.1.	Descripción de la Unidad de Generación Eléctrica (UGE).	5

4.2.	Identificación de la chimenea.	5

4.3.	Metodologías de medición de emisiones utilizado: CEMS / Método Alternativo.	5

4.4.	Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental	6

4.4.1.	Documentos Revisados	6

4.5.	Metodología de Evaluación	6

5.	HECHOS CONSTATADOS.	7

5.1.	Resumen de datos reportados durante el 1er reporte trimestral.	7

Tabla 1:  Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 1er Trimestre	8

Gráfico 1: Datos MP medidos durante las Horas de Disponible Sin Despacho (DSD)	8

5.2.	Resumen de datos reportados durante el 2o reporte trimestral.	9

Tabla 2:  Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 2° Trimestre	10

Gráfico 2: Datos MP medidos durante las Horas de Disponible Sin Despacho (DSD)	10

5.3.	Resumen de datos reportados durante el 3er reporte trimestral.	11

Tabla 3:  Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 3er Trimestre	12

Gráfico 3: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (RE)	12

Gráfico 4: Datos MP medidos durante las Horas de Disponible Sin Despacho (DSD)	12

5.4.	Resumen de datos reportados durante el 4o reporte trimestral.	13

Tabla 4:  Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 4° Trimestre	14

Gráfico 5: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (RE)	14

Gráfico 6 : Datos MP medidos durante las Horas de Disponible Sin Despacho (DSD)	14

Gráfico 7 : Datos MP medidos durante las Horas de Detención Programada (DP)	14

6.	CONCLUSIONES.	15

# RESUMEN.

El presente informe corresponde a la evaluación del cumplimiento normativo establecido en el D.S. 13/11 que Establece Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas del Ministerio del Medio Ambiente, realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en base a los Reportes Trimestrales del año 2015 de los Monitoreos Continuos de Emisiones de la Unidad TGTAR de la Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. perteneciente a Celta S.A.

Para efectos de evaluar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en la norma, se requiere de acuerdo al artículo 12 del D.S.13/11, que “los titulares de las fuentes emisoras presenten a la Superintendencia un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario”. Los reportes presentados por el titular de la fuente para evaluar su cumplimiento con la normativa expuesta, se detalla en la tabla N° 1 que se presenta a continuación:

Tabla N°1

Ingreso de Reporte trimestral ante la SMA.

| N° | Etapa |
| --- | --- |
| 1 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Primer Reporte trimestral que va desde el 01/01/15 al 31/03/15 |
| 2 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Segundo Reporte trimestral que va desde el 01/04/15 al 30/06/15 |
| 3 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Tercer Reporte trimestral que va desde el 01/07/15 al 30/09/15 |
| 4 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Cuarto Reporte trimestral que va desde el 01/10/15 al 31/12/15 |

Cabe señalar que la Unidad TGTAR de la Central Termoeléctrica Tarapacá S.A. corresponde a una central de respaldo la cual se acogió a monitoreo alternativo del anexo 2 del protocolo, el cual fue aprobado por esta superintendencia bajo Resolución N° 369/14, por lo cual los datos reportados, nos permiten verificar el cumplimiento del D.S.13/2011 durante el año 2015.

Del análisis respecto del estado de validación del monitoreo alternativo y del examen de información realizado a los 4 reportes trimestrales de la unidad CTTAR de la Compañía Eléctrica Tarapacá S.A., ésta cumplió con el límite de emisión establecido en el D.S.13/2011 durante el año 2015.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

## Antecedentes Generales

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Unidad TGTAR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región: I Región de Iquique. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Kilómetro 344,44 de la Ruta A1, en el sector Punta Patache |
| Provincia: Tarapacá. |  |  |
| Comuna: Iquique. |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Compañía Eléctrica Tarapá S.A. |  | RUT o RUN: 96770940-9 |
| Domicilio Titular: Santa Rosa N°76, Santiago. |  | Correo electrónico: Claudia.poblete@endesa.cl |
|  |  | Teléfono: 226309000 |
| Identificación del Representante Legal: Eduardo Soto Trincado |  | RUT o RUN: 5395309-3 |
| Domicilio Representante Legal: Isidora Goyenechea N°3365, Santiago. |  | Correo electrónico: esoto@endesa.cl |
|  |  | Teléfono: 226309227 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Turbina de Gas | Combustibles utilizados: Petróleo. |  |
| Método de Medición: Alternativo. |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

Norma (s) de Emisión, especificar:

D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas.

# DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE.

## Descripción de la Unidad de Generación Eléctrica (UGE).

| Identificación de la Unidad: Unidad TGTAR | Conformación: Turbina de gas | - Combustible Principal Utilizado: Petróleo. | Potencia Térmica: 134,8108 MWt. |
| --- | --- | --- | --- |

## Identificación de la chimenea.

| Coordenadas UTM: N 7698872, E 375825 | Altura (m): 9 m. | Diámetro Interno (m): 3,5 X 5 m. |
| --- | --- | --- |
| Unidad que emite: Unidad TGTAR Central Tarapacá. |  |  |

## Metodologías de medición de emisiones utilizado: CEMS / Método Alternativo.

| Parámetro | MP |
| --- | --- |
| Método de medición | Método Alternativo. |
| Escala o Rango de medición | Factores de Emisión AP-42. |
| Fecha Resolución | 03/11/14 |
| N° Resolución validación de Método Alternativo, otorgada por la SMA. | 645/14 |

## Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental

### Documentos Revisados

| N° | Documento Remitido | Periodo que reporta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reporte Trimestral N° 1 | 01/01/15 al 31/03/15 |
| 2 | Reporte Trimestral N° 2 | 01/04/15 al 30/06/15 |
| 3 | Reporte Trimestral N° 3 | 01/07/15 al 30/09/15 |
| 4 | Reporte Trimestral N° 4 | 01/10/15 al 31/12/15 |

## Metodología de Evaluación

Con el objetivo de realizar una evaluación del cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el D.S.13/11 del Ministerio de Medio Ambiente, se han definido los siguientes criterios:

- Evaluación de requerimientos de carácter administrativos:

- Tener implementado y certificado el CEMS / Método Alternativo.

- Haber enviado los 4 Reportes Trimestrales de las emisiones en los plazos y modos establecidos.

- Evaluación de requerimientos de carácter Técnicos:

- Se evalúa el cumplimiento del límite de emisión aplicable para Material Particulado (MP), para cada hora de funcionamiento de la fuente, de acuerdo a los datos informados en los 4 reportes trimestrales.

- Para evaluar el cumplimiento de los límites de emisión durante las horas de funcionamiento de la fuente, se realiza un resumen por cada reporte trimestral de las horas de funcionamiento de la fuente, las que de acuerdo a la norma, corresponden a las horas de encendido, en régimen y apagado, así como las fallas. Con ello se obtiene el total de horas en que la fuente funcionó en cada estado operacional.

- Para cada uno de esos periodos de funcionamiento, se evalúa el total de las horas que estuvieron en cumplimiento con el límite de emisión de MP y cuantas horas superaron el límite de emisión establecido para MP.

- Del total de horas en que se superaron los límites de emisión, se verifican cuantas de esas horas fueron debidamente justificadas y cuantas de esas horas no fueron debidamente justificadas. Estas últimas serán consideradas como incumplimientos de los límites de emisión de la norma.

- Para las horas de funcionamiento en régimen, no se aceptan justificaciones en aquellos valores que superen los límites aplicables, dado que, durante estas horas, la fuente debe dar cumplimiento con los límites aplicables al 100%. Luego cualquier valor que supere el límite de emisión establecido, durante el estado de régimen, es considerado un incumplimiento de la norma de emisión.

# HECHOS CONSTATADOS.

## Resumen de datos reportados durante el 1er reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 1er reporte trimestral, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE); - No se registraron Horas de Encendido.. Horas de Régimen (RE); - No se registraron Horas de Régimen.. Horas de Apagado (HA); - No se registraron Horas de Apagado.. Horas de Falla (F); - No se registraron Horas de Falla.. Horas de Detención Programadas (DP) y Horas de Detención No Programadas (DNP); - No se registraron Horas de (DP), (DNP).. Horas de Disponible sin Despacho (DSD).; - Si bien la norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, se revisaron los datos reportados, constatándose que hay 2160 Horas de Disponible sin Despacho, utilizando en todas como combustible petróleo.. De acuerdo a los antecedentes, la fuente no entró en operación durante el periodo comprendido del 1er Reporte Trimestral.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 1: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 1er Trimestre | Gráfico 1: Datos MP medidos durante las Horas de Disponible Sin Despacho (DSD) |

## Resumen de datos reportados durante el 2o reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 2o reporte trimestral, representados en la Tabla 2, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE); - No se registraron Horas de Encendido.. Horas de Régimen (RE); - No se registraron Horas de Régimen.. Horas de Apagado (HA); - No se registraron Horas de Apagado.. Horas de Falla (F); - No se registraron Horas de Falla.. Horas de Detención Programadas (DP) y Horas de Detención No Programadas (DNP); - No se registraron Horas de (DP), (DNP).. Horas de Disponible sin Despacho (DSD).; - Si bien la norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, se revisaron los datos reportados, constatándose que hay 2184 Horas de Disponible sin Despacho, utilizando en todas como combustible petróleo.. De acuerdo a los antecedentes, la fuente no entró en operación durante el periodo comprendido del 2° Reporte Trimestral.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 2: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 2° Trimestre | Gráfico 2: Datos MP medidos durante las Horas de Disponible Sin Despacho (DSD) |

## Resumen de datos reportados durante el 3er reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 3er reporte trimestral, representados en la Tabla 3, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE); - No se registraron Horas de Encendido.. Horas de Régimen (RE); - Se registra un total de 219 Horas de Régimen, las cuales no presentaron superación del límite establecido para material particulado (MP) de 30 mg/Nm3 (Tabla 3 y Gráfico 3).. Horas de Apagado (HA); - No se registraron Horas de Apagado.. Horas de Falla (F); - No se reportaron Horas de Falla.. Horas de Detención Programadas (DP) y Horas de Detención No Programadas (DNP); - Si bien la norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, se revisaron los datos reportados, constatándose que hay 1989 Horas de Disponible sin Despacho.. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Titular, no se contabilizan los minutos de encendido ni de apagado de la unidad debido a su corta duración. El tiempo de encendido de la unidad es de entre 7 y 11 minutos hasta que se cierra el interruptor y se contabiliza como generación eléctrica, y el apagado de la unidad considera entre 2 y 3 minutos. Considerando los antecedentes antes mencionados, aportados por el titular en el informe de Análisis y Conclusiones, respecto de las horas de funcionamiento, se establece que la fuente funcionó bajo el límite aplicable durante el 3er reporte del año 2015.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 3: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 3er Trimestre | Gráfico 3: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (RE) |
| Gráfico 4: Datos MP medidos durante las Horas de Disponible Sin Despacho (DSD) |  |

## Resumen de datos reportados durante el 4o reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 4o reporte trimestral, representados en la Tabla 4, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE); - No se registraron Horas de Encendido.. Horas de Régimen (RE); - De un total de 262 Horas de Régimen, las cuales no presentaron superación del límite establecido para material particulado (MP) de 30 mg/Nm3 (Tabla 4 y Gráfico 5).. Horas de Apagado (HA); - No se registraron Horas de Apagado.. Horas de Falla (F); - No se reportaron Horas de Falla.. Horas de Detención Programadas (DP) y Horas de Detención No Programadas (DNP); - Si bien la norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, se revisaron los datos reportados, constatándose que hay 160 Horas para la Detención programada. No hay registradas Horas de Detención no Programadas.. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el titular, no se contabilizan los minutos de encendido ni de apagado de la unidad debido a su corta duración. El tiempo de arranque de la Unidad desde que se da la orden de arranque hasta que la unidad cierra Interruptor es de 5 minutos y 40 segundos, lo cual operacionalmente es no significativo, por lo tanto en la planilla horaria, en la columna Estado UGE, se pasa de “DSD” a “RE”. Es decir, no se presentan estados intermedios (HE). El tiempo de detención de la Unidad desde carga máxima a velocidad cero es de 19 minutos y 21 segundos, lo cual operacionalmente no es significativo, por lo tanto en la planilla horaria, en la columna Estado UGE se pasa desde “RE” a “DSD”. Es decir, no se presentan estados intermedios (HA). Considerando los antecedentes aportados por el titular en el informe de Análisis y Conclusiones, respecto de las horas de funcionamiento, se establece que la fuente funcionó bajo el límite aplicable durante el 4° reporte del año 2015.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 4: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 4° Trimestre | Gráfico 5: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (RE) |
| Gráfico 6 : Datos MP medidos durante las Horas de Disponible Sin Despacho (DSD) | Gráfico 7 : Datos MP medidos durante las Horas de Detención Programada (DP) |

# CONCLUSIONES.

De acuerdo a la revisión realizada a los antecedentes asociados a la Unidad TGTAR de la Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. perteneciente a Celta S.A., y a los reportes trimestrales ingresados, ésta cumplió con el límite de emisión establecido en el D.S.13/2011 durante el año 2015.