INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

TERMOELÉCTRICA CANDELARIA

UNIDAD TG2

DFZ-2016-2751-VI-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Revisado | Claudia Quiroga M. |  |
| Elaborado | Isabel Rojas S. |  |

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

2.1.	Antecedentes Generales	4

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	5

4.	DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE.	5

4.1.	Descripción de la Unidad de Generación Eléctrica (UGE).	5

4.2.	Identificación de la chimenea.	5

4.3.	Metodologías de medición de emisiones utilizado: CEMS / Método Alternativo.	5

4.4.	Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental	6

4.4.1.	Documentos Revisados……………………………………………………………………………………………………………………6

4.5.	Metodología de Evaluación	6

5.	HECHOS CONSTATADOS.	7

5.1.	Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS).	7

5.2.	Resumen de datos reportados durante el 1er reporte trimestral.	8

Tabla 1:  Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP)	9

Gráfico 1: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE)	9

Gráfico 2: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (RE)	9

Gráfico 3: Datos MP medidos durante las Horas de Apagado (HA).	9

5.3.	Resumen de datos reportados durante el 2o reporte trimestral.	10

Tabla 2: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP). - 2° trimestre.	12

Gráfico 4: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (RE).	12

Tabla 3: Resumen de promedios Horarios de Dióxido de Azufre (SO2). - 2° trimestre.	12

Tabla 4: Resumen de promedios Horarios de Óxidos de Nitrógeno (NOX). - 2° trimestre.	12

5.4.	Resumen de datos reportados durante el 3er reporte trimestral.	13

Tabla 5:  Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 3er Trimestre	15

Tabla 6 : Resumen de promedios Horarios de Dióxido de Azufre  (SO2) - 3er Trimestre	15

15

Tabla 7: Resumen de promedios Horarios de Óxidos de Nitrógeno (NOX) – 3er Trimestre	15

5.5.	Resumen de datos reportados durante el 4o reporte trimestral.	16

Tabla 8:  Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 4° Trimestre	18

Tabla 9: Resumen de promedios Horarios de Dióxido de Azufre  (SO2) – 4° Trimestre	18

18

Tabla 10: Resumen de promedios Horarios de Óxidos de Nitrógeno (NOX) – 4° Trimestre	18

5.6.	Consolidado anual de datos reportados para la evaluación del Parámetro NOx.	19

Tabla 11: Consolidado de promedios Horarios de Óxidos de Nitrógeno (NOx)	19

6.	CONCLUSIONES.	20

# RESUMEN.

El presente informe corresponde a la evaluación del cumplimiento normativo establecido en el D.S. 13/11 que Establece Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas del Ministerio del Medio Ambiente, realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en base a los Reportes Trimestrales del año 2015 de los Monitoreos Continuos de Emisiones de la Unidad TG2 de la Central Termoeléctrica Candelaria.

Cabe mencionar que las fuentes emisoras existentes y nuevas deberán tener instalado y certificado un sistema de monitoreo continuo de emisiones para: Material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y de otros parámetros de interés, de acuerdo a lo indicado en la Parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA). El sistema de monitoreo continuo de emisiones será aprobado mediante resolución fundada de la Superintendencia.

Además de acuerdo a la circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” según la ubicación de la fuente emisora, si ésta se encuentra dentro de una zona declarada latente o saturada por MP, SO2 o NOX, el límite de emisión aplicable para los parámetros de Dióxido de azufre (SO2) y Óxido de Nitrógeno (NOx) rige a partir del 23 de junio del 2015. Por lo tanto la evaluación anual de dichos parámetros considerará el periodo comprendido entre el 23/06/2015 y el 31/12/2015.

Para efectos de evaluar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en la norma, se requiere de acuerdo al artículo 12 del D.S.13/11, que “los titulares de las fuentes emisoras presenten a la Superintendencia un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario”.

Los reportes presentados por el titular de la fuente para evaluar su cumplimiento con la normativa expuesta, se detalla en la tabla N° 1 que se presenta a continuación:

Tabla N°1

Ingreso de Reporte trimestral ante la SMA.

| N° | Etapa |
| --- | --- |
| 1 | El titular ingresó a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Primer Reporte trimestral que va desde el 01/01/15 al 31/03/15 |
| 2 | El titular ingresó a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Segundo Reporte trimestral que va desde el 01/04/15 al 30/06/15 |
| 3 | El titular ingresó a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Tercer Reporte trimestral que va desde el 01/07/15 al 30/09/15 |
| 4 | El titular ingresó a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Cuarto Reporte trimestral que va desde el 01/10/15 al 31/12/15 |

La Unidad TG2 de la Central Termoeléctrica Candelaria, se encuentra ubicada en una zona que fue declarada saturada mediante D.S.07/2009 y cuenta con sus respectivos Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) validados inicialmente ante esta Superintendencia bajo Resolución N° 193 del 17 de marzo de 2015 para Material Particulado y bajo Resolución N° 380 del 22 de julio de 2014 para parámetros gaseosos y flujo, y validados anualmente bajo Resolución N°995 del 19 de octubre de 2016 para todos sus parámetros, por lo cual los datos reportados, nos permiten verificar el cumplimiento del D.S.13/2011 durante el año 2015.

Cabe señalar que la unidad TG2 de Central Candelaria corresponde a una “Unidad Dual Petróleo – Gas” que opera a base de Gas Natural y que utiliza como combustible secundario Petróleo Diésel. Luego, la evaluación de los datos realizada, consideró todas las horas de funcionamiento de la fuente con ambos combustibles, no obstante, el cumplimiento del límite de emisión se verificó sobre las horas de operación de la fuente en base al combustible Petróleo Diésel cuyo límite aplicable es de 30 mg/Nm3. Para las horas de operación en base a Gas Natural, de acuerdo a la norma, no aplica evaluar límite de emisión.

Del análisis respecto del estado de validación del CEMS y del examen de información realizado a los 4 reportes trimestrales de la Unidad TG2 de la Central Termoeléctrica Candelaria, cumplió con el límite de emisión de MP y NOX establecido en el D.S.13/2011 durante el año 2015, en relación al SO2, la fuente no presentó horas de Régimen durante el periodo en que fue evaluado dicho parámetro (23/06/2015 – 31/12/2015).

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

## Antecedentes Generales

| Unidad Fiscalizable: Termoeléctrica Candelaria |  |  | UGE: Unidad TG2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Región: VI región del Libertador General Bernardo O´Higgins. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Camino Vecinal, Parcela 14, Sitio 11. Mostazal. |  |
| Provincia: Cachapoal. |  |  |  |
| Comuna: Mostazal. |  |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: COLBUN S.A. |  | RUT o RUN: 96.505.760-9 |  |
| Domicilio Titular: Av. Apoquindo 4775, piso 11. Las Condes. Región Metropolitana. |  | Correo electrónico: dgordon@colbun.cl |  |
|  |  | Teléfono: 24604000 |  |
| Identificación del Representante Legal: Thomas Cristoph Keller L. |  | RUT o RUN: 5.495.282-1 |  |
| Domicilio Representante Legal: Av. Apoquindo 4775, piso 11. Las Condes. Región Metropolitana. |  | Correo electrónico: : tkeller@colbun.cl |  |
|  |  | Teléfono: 24604000 |  |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |  |
| Tipo de fuente: Turbina Gas. | Combustibles utilizados: Gas natural y Petróleo Diésel. |  |  |
| Método de Medición: CEMS de Material Particulado, Óxidos de Nitrógeno, Oxígeno, Dióxido de Carbono y Flujo. |  |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

Norma (s) de Emisión, especificar:

D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales

# DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE.

## Descripción de la Unidad de Generación Eléctrica (UGE).

| Identificación de la Unidad: Unidad TG2 | Conformación: Turbina Gas. | Combustible Principal Utilizado: Gas natural. | Potencia Térmica: 452,1352 MWt. |
| --- | --- | --- | --- |

## Identificación de la chimenea.

| Coordenadas UTM: N 6232869, E 351039 | Altura (m): 30 m. | Diámetro Interno (m): 5,3 m. |
| --- | --- | --- |
| Unidad que emite: TG2 |  |  |

## Metodologías de medición de emisiones utilizado: CEMS / Método Alternativo.

| Parámetro |  | MP | SO2 | NOx | O2 | CO2 | Flujo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método de medición |  | CEMS | N/A | CEMS | CEMS | CEMS | CEMS |
| Escala o Rango de medición |  | 0 – 10 mg/m3 | - | 0-120 mg/m3 | 0-25% | 0-10% | 0-1.700.000 m3N/h |
| Validación Inicial del CEMS otorgado por la SMA. | N° Resolución | 193/2015 | - | 380/2014 | 380/2014 | 380/2014 | 380/2014 |
|  | Periodo de validación | 30/09/14 – 30/09/15 | - | 19/12/13 – 19/12/14 | 19/12/13 – 19/12/14 | 19/12/13 – 19/12/14 | 20/12/13 – 20/12/14 |
| Validación Anual del CEMS otorgado por la SMA. | N° Resolución | 995/2016 | - | 995/2016 | 995/2016 | 995/2016 | 995/2016 |
|  | Periodo de validación | 10/06/16 – 10/06/17 | - | 01/06/16 – 01/06/17 | 01/06/16 – 01/06/17 | 01/06/16 – 01/06/17 | 02/06/16 – 02/06/17 |

(*) Con respecto al CEMS de SO2, el combustible califica como unidad de muy bajo contenido de azufre, luego se exime de realizar ensayo de Exactitud Relativa de este parámetro, según lo definido en el Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones “CEMS en Centrales Termoeléctricas”.

## Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental

### Documentos Revisados

| N° | Documento Remitido | Periodo que reporta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reporte Trimestral N° 1 | 01/01/15 al 31/03/15 |
| 2 | Reporte Trimestral N° 2 | 01/04/15 al 30/06/15 |
| 3 | Reporte Trimestral N° 3 | 01/07/15 al 30/09/15 |
| 4 | Reporte Trimestral N° 4 | 01/10/15 al 31/12/15 |

## Metodología de Evaluación

Con el objetivo de realizar una evaluación del cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el D.S.13/11 del Ministerio de Medio Ambiente, se han definido los siguientes criterios:

- Evaluación de requerimientos de carácter administrativos:

- Tener implementado y certificado el CEMS.

- Haber enviado los 4 Reportes Trimestrales de las emisiones en los plazos y modos establecidos.

- Evaluación de requerimientos de carácter Técnicos:

- Para evaluar el cumplimiento normativo, la UGE debe disponer de datos de calidad asegurada para todo el año de evaluación, por lo cual se verifica el estado de la validación del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) para material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y de otros parámetros de interés.

- Se evalúa el cumplimiento del límite de emisión aplicable para Material Particulado (MP), para cada hora de funcionamiento de la fuente, de acuerdo a los datos informados en los 4 reportes trimestrales.

- Para evaluar el cumplimiento de los límites de emisión durante las horas de funcionamiento de la fuente, se realiza un resumen por cada reporte trimestral de las horas de funcionamiento de la fuente, las que de acuerdo a la norma, corresponden a las horas de encendido, en régimen y apagado, así como las fallas. Con ello se obtiene el total de horas en que la fuente funcionó en cada estado operacional.

- Para cada uno de esos periodos de funcionamiento, se evalúa el total de las horas que estuvieron en cumplimiento con el límite de emisión de MP y cuantas horas superaron el límite de emisión establecido para MP.

- Del total de horas en que se superaron los límites de emisión, se verifican cuantas de esas horas fueron debidamente justificadas y cuantas de esas horas no fueron debidamente justificadas. Estas últimas serán consideradas como incumplimientos de los límites de emisión de la norma.

- Para las horas de funcionamiento en régimen, no se aceptan justificaciones en aquellos valores que superen los límites aplicables, dado que, durante estas horas, la fuente debe dar cumplimiento con los límites aplicables al 100%. Luego cualquier valor que supere el límite de emisión establecido, durante el estado de régimen, es considerado un incumplimiento de la norma de emisión.

- Para el caso del parámetro NOx en fuentes existentes, la norma establece un criterio de evaluación diferente al resto de los otros parámetros. Las horas de inconformidad no deben justificarse, pero éstas no pueden exceder el 30% de las horas de funcionamiento durante un año calendario.

# HECHOS CONSTATADOS.

## Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS).

Exigencias: Artículo 8º. Las fuentes emisoras existentes y nuevas deberán instalar y certificar un sistema de monitoreo continuo de emisiones para: Material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y de otros parámetros de interés, de acuerdo a lo indicado en la Parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA). El sistema de monitoreo continuo de emisiones será aprobado mediante resolución fundada de la Superintendencia. Artículo 9º. Las fuentes emisoras existentes tendrán un plazo de dos años para instalar y certificar el sistema de monitoreo continuo de emisiones, contado desde la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. Mientras que las fuentes emisoras nuevas deberán incorporar el sistema de medición continuo desde su puesta en servicio. Res. Ex. N° 57/2013 que Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones CEMS en Centrales Termoeléctricas: “La fecha de ingreso a la SMA del Informe de resultados de los Ensayos de Validación deberá ser previa al cumplimiento de 12 meses, contados a partir de la fecha establecida en la resolución otorgada por la SMA donde se aprueba el CEMS”. Guía Sistemas de Información Centrales Termoeléctricas, punto 6.2.1, del Formato de reporte para datos crudos y normalizados minuto a minuto: “ESTADO_CEMS” – “Estado de operación del CEMS”, y del Formato para el reporte de datos crudos y normalizados en promedios horarios: “TIPO_DATO”, donde se describe si el dato del parámetro es medido, sustituido, medido con método de referencia.

Validación CEMS: La Unidad TG2 de la Central Termoeléctrica Candelaria, se encuentra ubicada en una zona que fue declarada saturada mediante D.S.07/2009 y cuenta con sus respectivos Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) validados inicialmente ante esta Superintendencia bajo Resolución N° 193 del 17 de marzo de 2015 para Material Particulado y bajo Resolución N° 380 del 22 de julio de 2014 para parámetros gaseosos y flujo, y validados anualmente bajo Resolución N°995 del 19 de octubre de 2016 para todos sus parámetros, por lo cual los datos reportados, nos permiten verificar el cumplimiento del D.S.13/2011 durante el año 2015. Respecto del parámetro de SO2, la unidad dual Gas Natural – Petróleo Diésel califica de acuerdo al tipo de combustible con un contenido de azufre que no supera el 0,05% en peso, por lo que queda exento de realizar el ensayo de Exactitud Relativa de acuerdo a lo indicado en la sección 6.1.3 del Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones “CEMS” en Centrales Termoeléctricas.

## Resumen de datos reportados durante el 1er reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 1er reporte trimestral, representados en la Tabla 1, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE); - Se registró un total de 4 horas de Encendido, de las cuales para 2 horas se utilizó como combustible Petróleo Diésel 2, en las cuales no se supera el límite establecido para material particulado de 30 mg/Nm3. (Tabla 1 y Gráfico 1).. Horas de Régimen (RE); - Se registró un total de 9 horas de Régimen, de las cuales para 6 horas se utilizó como combustible Petróleo Diésel 2. Se constató que para todas las horas en que se utilizó petróleo diésel 2 funcionaron bajo el límite establecido para material particulado de 30 mg/Nm3. (Tabla 1 y Gráfico 2). Horas de Apagado (HA); - Se registró un total de 3 horas de Apagado, de las cuales para 2 horas se utilizó como combustible Petróleo Diésel 2. Se constató que para todas las horas en que se utilizó petróleo diésel 2 funcionaron bajo el límite establecido para material particulado de 30 mg/Nm3. (Tabla 1 y Gráfico 3). Horas de Falla (FA); - No se registran horas de falla para este trimestre.. Horas Disponible sin Despacho (DSD); - Si bien la norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, se revisaron los datos reportados, constatándose que no presentan inconsistencias.. De acuerdo a los antecedentes evaluados, la fuente funcionó bajo el límite aplicable durante el 1er trimestre.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 1: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) | Gráfico 1: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE) |
| Gráfico 2: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (RE) | Gráfico 3: Datos MP medidos durante las Horas de Apagado (HA). |

## Resumen de datos reportados durante el 2o reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 5º. del D.S.N°13/2011, Las fuentes emisoras existentes deberán cumplir con los valores límites de emisión de la Tabla Nº 1 para Material Particulado (MP) en un plazo de 2 años y 6 meses, contado desde la fecha de publicación del presente decreto. El plazo de cumplimiento de los demás parámetros de las Tablas Nº 1 y Nº 3 corresponderá a 4 años contados desde la publicación del presente decreto en zonas declaradas latentes o saturadas por MP, SO2 o NOx con anterioridad a esta fecha y de 5 años en aquellas zonas que no se encuentren declaradas como latentes o saturadas por dichos contaminantes. Por su parte, las fuentes emisoras nuevas deberán cumplir con los valores límites de emisión de las Tablas Nº 2 y Nº 3 desde la entrada en vigencia del presente decreto. - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 2o reporte trimestral, es posible indicar que: - El titular presenta para su evaluación el reporte del monitoreo continuo de emisiones correspondiente al 2° trimestre. - El reporte incluye las respectivas “horas de funcionamiento” de la fuente (Encendido, Régimen, Apagado y fallas). - El reporte permite realizar el análisis de los promedios horarios de cada hora de funcionamiento, comparándolos con el límite de emisión aplicable y determinando para cada una de esas horas, si es una hora de conformidad de inconformidad y si están debidamente justificadas. - Para el caso del parámetro NOx en fuentes existentes, la norma establece un criterio de evaluación diferente al resto de los otros parámetros. Se deben considerar las horas de inconformidad no deben justificarse, pero estas no pueden exceder el 30% de las horas de funcionamiento durante un año calendario. Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. MP; SO2; NOx. Horas de Encendido (HE).; - Se registró un total de 11 horas de Encendido, de las cuales para 4 horas se utilizó como combustible Petróleo Diésel 2. Se constató que para todas las horas en que se utilizó petróleo diésel 2 funcionaron bajo el límite establecido para material particulado de 30 mg/Nm3.; - No se registran horas de encendido para el periodo comprendido entre el 23/06/15 y el 30/06/15.; - No se registran horas de funcionamiento para el periodo comprendido entre el 23/06/15 y el 30/06/15. (Tabla 4). Horas de Régimen (RE).; - Se registró un total de 41 horas de Régimen, de las cuales para 1 hora se utilizó como combustible Petróleo Diésel 2. Se constató que para la hora en que se utilizó petróleo diésel 2 funcionó bajo el límite establecido para material particulado de 30 mg/Nm3. (Tabla 2 y Gráfico 4); - No se registran horas de régimen para el periodo comprendido entre el 23/06/15 y el 30/06/15. (Tabla 3).. Horas de Apagado (HA).; - Se registró un total de 13 horas de Apagado, de las cuales para 3 horas se utilizó como combustible Petróleo Diésel 2. Se constató que para la horas en que se utilizó petróleo diésel 2 funcionaron bajo el límite establecido para material particulado de 30 mg/Nm3.; - No se registran horas de apagado para el periodo comprendido entre el 23/06/15 y el 30/06/15.. Horas de Falla (F).; - No se registran horas de falla durante este trimestre.; - No se registran horas de falla para el periodo comprendido entre el 23/06/15 y el 30/06/15.. Horas de Detención Programada (DP) y Disponibles sin Despacho (DSD).; - Si bien la norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, se revisaron los datos reportados, constatándose que no presentan inconsistencias.; - Si bien la norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, se revisaron los datos reportados, constatándose que no presentan inconsistencias. Se registra un total de 192 horas de Disponible Sin Despacho, desde el 23/06/15 al 30/06/15.; - La norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, no obstante, se registra un total de 192 horas de Disponible Sin Despacho (DSD), desde el 23/06/15 al 30/06/15.. - De acuerdo a los antecedentes, durante el 2do trimestre la fuente funcionó bajo el límite aplicable, para el parámetro de MP. - Para la evaluación de los parámetros SO2 y NOx, durante el periodo comprendido en este trimestre, es decir, a partir del 23/06/2015 al 30/06/2015, la unidad no estuvo en funcionamiento.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 2: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP). - 2° trimestre. | Gráfico 4: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (RE). |
| Tabla 3: Resumen de promedios Horarios de Dióxido de Azufre (SO2). - 2° trimestre. | Tabla 4: Resumen de promedios Horarios de Óxidos de Nitrógeno (NOX). - 2° trimestre. |

## Resumen de datos reportados durante el 3er reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 3er reporte trimestral, es posible indicar que: - El titular presenta para su evaluación el reporte del monitoreo continuo de emisiones correspondiente al 3er trimestre. - El reporte incluye las respectivas “horas de funcionamiento” de la fuente (Encendido, Régimen, Apagado y fallas). - El reporte permite realizar el análisis de los promedios horarios de cada hora de funcionamiento, comparándolos con el límite de emisión aplicable y determinando para cada una de esas horas, si es una hora de conformidad de inconformidad y si están debidamente justificadas. - Para el caso del parámetro NOx en fuentes existentes, la norma establece un criterio de evaluación diferente al resto de los otros parámetros. Se deben considerar las horas de inconformidad no deben justificarse, pero estas no pueden exceder el 30% de las horas de funcionamiento durante un año calendario. Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. MP; SO2; NOx. Horas de Encendido (HE); - Se constató que para este reporte trimestral, la fuente sólo utilizó Gas Natural como combustible, para el cual no rige cumplimiento normativo por lo que no se realiza análisis de éste.; - Se constató que para este reporte trimestral, la fuente sólo utilizó Gas Natural como combustible, para el cual no rige cumplimiento normativo por lo que no se realiza análisis de éste.; - Se registra un total de 5 horas de funcionamiento de las cuales 5 horas son de conformidad (100%) y 0 horas de inconformidad (0%). (Tabla 7). Horas de Régimen (RE); - No se registran horas de régimen durante este trimestre. (Tabla 5).; - No se registran horas de régimen durante este trimestre. (Tabla 6). Horas de Apagado (HA); - Se registró un total de 3 horas de apagado, de las cuales 1 hora fue de operación a base de petróleo. Durante las horas de apagado se mantuvo bajo el límite establecido para material particulado de 30 mg/Nm3.; - Se registró un total de 3 horas de apagado, de las cuales 1 hora fue de operación a base de petróleo. La hora de apagado se mantuvo bajo el límite establecido para Dióxido de Azufre de 30 mg/Nm3.. Horas de Falla (FA); - No se registran horas de falla para este trimestre.; - No se registran horas de falla para este trimestre.. Horas Disponibles sin Despacho (DSD).; - Si bien la norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, se revisaron los datos reportados constatando un total de 2203 horas Disponible sin Despacho (DSD).; - Si bien la norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, se revisaron los datos reportados constatando un total de 2203 horas Disponible sin Despacho (DSD).; - La norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, no obstante, se registra un total de 2203 horas de Disponible Sin Despacho (DSD) durante este trimestre.. - De acuerdo a los antecedentes evaluados, la fuente no presentó horas de Régimen durante el 3er trimestre. - Para la evaluación del parámetro NOx, la unidad durante el periodo comprendido en este trimestre, presenta 5 horas de funcionamiento con una conformidad del 100%.

Registros

Tabla 5: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 3er Trimestre

Tabla 6 : Resumen de promedios Horarios de Dióxido de Azufre (SO2) - 3er Trimestre

Tabla 7: Resumen de promedios Horarios de Óxidos de Nitrógeno (NOX) – 3er Trimestre

## Resumen de datos reportados durante el 4o reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 4o reporte trimestral, es posible indicar que: - El titular presenta para su evaluación el reporte del monitoreo continuo de emisiones correspondiente al 4° trimestre. - El reporte incluye las respectivas “horas de funcionamiento” de la fuente (Encendido, Régimen, Apagado y fallas). - El reporte permite realizar el análisis de los promedios horarios de cada hora de funcionamiento, comparándolos con el límite de emisión aplicable y determinando para cada una de esas horas, si es una hora de conformidad de inconformidad y si están debidamente justificadas. - Para el caso del parámetro NOx en fuentes existentes, la norma establece un criterio de evaluación diferente al resto de los otros parámetros. Se deben considerar las horas de inconformidad no deben justificarse, pero estas no pueden exceder el 30% de las horas de funcionamiento durante un año calendario. Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. MP; SO2; NOx. Horas de Encendido (HE); - Se constató que para este reporte trimestral, la fuente sólo utilizó Gas Natural como combustible, para el cual no rige cumplimiento normativo por lo que no se realiza análisis de éste.; - Se constató que para este reporte trimestral, la fuente sólo utilizó Gas Natural como combustible, para el cual no rige cumplimiento normativo por lo que no se realiza análisis de éste.; - Se registra un total de 4 horas de funcionamiento de las cuales 4 horas son de conformidad (100%) y 0 horas de inconformidad (0%). (Tabla 10).. Horas de Régimen (RE); - No se registran horas de Régimen para este trimestre. (Tabla 8); - No se registran horas de Régimen para este trimestre. (Tabla 9). Horas de Apagado (HA); - Se registró un total de 2 horas de Apagado, en las cuales se utilizó como combustible Petróleo Diésel 2. Se constató que para 1 hora en que se utilizó petróleo diésel se supera el límite establecido para material particulado de 30 mg/Nm3. Si bien la norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas UGE, se revisaron los datos reportados, constatando que esta hora están bien caracterizadas.; - Se registró un total de 2 horas de Apagado, en las cuales se utilizó como combustible Petróleo Diésel 2. Se constató que para esas horas no se superó el límite establecido para Dióxido de Azufre de 30 mg/Nm3.. Horas de Falla (FA); - No se registran horas de falla para este trimestre.; - No se registran horas de falla para este trimestre.. Horas de Disponible sin Despacho (DSD); - Si bien la norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, se revisaron los datos reportados constatando un total de 2204 horas Disponible sin Despacho (DSD), en base a gas natural como combustible.; - Si bien la norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, se revisaron los datos reportados constatando un total de 2204 horas Disponible sin Despacho (DSD), en base a gas natural como combustible.; - La norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, no obstante, se registra un total de 2204 horas de Disponible Sin Despacho (DSD) durante este trimestre.. - De acuerdo a los antecedentes evaluados, la fuente no entró en operación durante el 4° Trimestre. - Para la evaluación del parámetro NOx, la unidad durante el periodo comprendido en este trimestre, presenta 4 horas de funcionamiento con una conformidad del 100%.

Registros

Tabla 8: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 4° Trimestre

Tabla 9: Resumen de promedios Horarios de Dióxido de Azufre (SO2) – 4° Trimestre

Tabla 10: Resumen de promedios Horarios de Óxidos de Nitrógeno (NOX) – 4° Trimestre

## Consolidado anual de datos reportados para la evaluación del Parámetro NOx.

Exigencia (s): - Artículo 5º. del D.S.N°13/2011, Las fuentes emisoras existentes deberán cumplir con los valores límites de emisión de la Tabla Nº 1 para Material Particulado (MP) en un plazo de 2 años y 6 meses, contado desde la fecha de publicación del presente decreto. El plazo de cumplimiento de los demás parámetros de las Tablas Nº 1 y Nº 3 corresponderá a 4 años contados desde la publicación del presente decreto en zonas declaradas latentes o saturadas por MP, SO2 o NOx con anterioridad a esta fecha y de 5 años en aquellas zonas que no se encuentren declaradas como latentes o saturadas por dichos contaminantes. Por su parte, las fuentes emisoras nuevas deberán cumplir con los valores límites de emisión de las Tablas Nº 2 y Nº 3 desde la entrada en vigencia del presente decreto. - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” (…) Para el caso del parámetro NOx en fuentes existentes, la norma establece un criterio de evaluación diferente al resto de los otros parámetros. Se deben considerar las horas de inconformidad no deben justificarse, pero estas no pueden exceder el 30% de las horas de funcionamiento durante un año calendario…(ii) para la evaluación del límite anual de Óxido de Nitrógeno, las horas de inconformidad no deben justificarse, pero estas no pueden exceder el 30% de las horas de funcionamiento durante un año calendario.

## Tabla 11: Consolidado de promedios Horarios de Óxidos de Nitrógeno (NOx)

La fuente presenta el 100% del total de horas de funcionamiento de conformidad y 0% de horas de inconformidad. Por lo tanto la Unidad TG2 de la Central Termoeléctrica Candelaria cumple con los límites de emisión de NOx, para fuentes existentes, de 50 mg/m3N (Combustible gas) y 200 mg/m3N (Combustible petróleo), límites que se evalúan en base a promedios horarios y durante un año calendario.

# CONCLUSIONES.

La revisión realizada a los antecedentes asociados a la Unidad TG2 de la Central Termoeléctrica Candelaria, y a los Reportes Trimestrales ingresados, cumplió con el límite de emisión de MP y NOx establecido en el D.S.13/2011 durante el año 2015, en relación al SO2, la fuente no presentó horas de régimen en el periodo en que fue evaluado dicho parámetro (23/06/2015 – 31/12/2015).