INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

CENTRAL TERMOELECTRICA ANTILHUE EMPRESA COLBUN S.A.

UNIDAD TG-1

DFZ-2016-3123-XIV-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Revisado | Isabel Rojas S. |  |
| Elaborado | Claudia Quiroga M. |  |

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

2.1.	Antecedentes Generales	4

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	5

4.	DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE.	5

4.1.	Descripción de la Unidad de Generación Eléctrica (UGE).	5

4.2.	Identificación de la chimenea.	5

4.3.	Metodologías de medición de emisiones utilizado: CEMS / Método Alternativo.	5

4.4.	Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental	6

4.4.1.	Documentos Revisados	6

4.5.	Metodología de Evaluación	6

5.	HECHOS CONSTATADOS.	7

5.1.	Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS).	7

5.2.	Resumen de datos reportados durante el 1er reporte trimestral.	8

Tabla 1:  Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 1° Trimestre	9

Gráfico 1: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE)	9

5.3.	Resumen de datos reportados durante el 2° reporte trimestral.	10

Tabla 2:  Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 2° Trimestre	11

Gráfico 4: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE)	11

5.4.	Resumen de datos reportados durante el 3er reporte trimestral.	12

Tabla 3:  Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 3er Trimestre	13

Gráfico 7: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE)	13

5.5.	Resumen de datos reportados durante el 4° reporte trimestral.	14

Tabla 3:  Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 3er Trimestre	15

Gráfico 9: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE)	15

6.	CONCLUSIONES.	16

# RESUMEN.

El presente informe corresponde a la evaluación del cumplimiento normativo establecido en el D.S. 13/11 que Establece Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas del Ministerio del Medio Ambiente, realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en base a los Reportes Trimestrales del año 2015 de los Monitoreos Continuos de Emisiones de la Unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Antilhue perteneciente a la empresa Colbún S.A.

Cabe mencionar que las fuentes emisoras existentes y nuevas deberán tener instalado y certificado un sistema de monitoreo continuo de emisiones para: Material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y de otros parámetros de interés, de acuerdo a lo indicado en la Parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA). El sistema de monitoreo continuo de emisiones será aprobado mediante resolución fundada de la Superintendencia.

Además de acuerdo a la circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” según la ubicación de la fuente emisora, si ésta se encuentra dentro de una zona declarada latente o saturada por MP, SO2 o NOX, el límite de emisión aplicable para los parámetros de Dióxido de azufre (SO2) y Óxido de Nitrógeno (NOx) rige a partir del 23 de junio del 2015. Por lo tanto la evaluación anual de dichos parámetros considerará el periodo comprendido entre el 23/06/2015 y el 31/12/2015.

Para efectos de evaluar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en la norma, se requiere de acuerdo al artículo 12 del D.S.13/11, que “los titulares de las fuentes emisoras presenten a la Superintendencia un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario”.

Los reportes presentados por el titular de la fuente para evaluar su cumplimiento con la normativa expuesta, se detalla en la tabla N° 1 que se presenta a continuación

Tabla N°1

Ingreso de Reporte trimestral ante la SMA.

| N° | Etapa |
| --- | --- |
| 1 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Primer Reporte trimestral que va desde el 01/01/15 al 31/03/15 |
| 2 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Segundo Reporte trimestral que va desde el 01/04/15 al 30/06/15 |
| 3 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Tercer Reporte trimestral que va desde el 01/07/15 al 30/09/15 |
| 4 | El titular ingreso a la plataforma de Termoeléctricas de la SMA el Cuarto Reporte trimestral que va desde el 01/10/15 al 31/12/15 |

La Unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Antilhue S.A., se encuentra ubicada en zona declarada saturada de acuerdo al D.S. 17/2014, lo cual es posterior a la promulgación de la norma D.S.13/11, por lo cual de acuerdo al art. 5° aplica el cumplimiento normativo para los parámetros de NOx y SO2 hasta Junio del año 2016. Cuenta con sus respectivos Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS), de Material Particulado y Óxido de Nitrógeno, validados inicialmente ante esta Superintendencia bajo Resolución Exenta N° 381/14 y validados anualmente bajo Resolución N°992 del 19 de octubre de 2016 para todos sus parámetros, por lo cual los datos reportados, nos permiten verificar el cumplimiento del D.S.13/2011 durante el año 2015.

Cabe señalar que la unidad TG-1 al ser una Unidad que utiliza Petróleo con un conteniendo bajo de azufre, que no supera el 0,05% en peso, queda exento de realizar el ensayo de Exactitud Relativa de acuerdo a lo indicado en la sección 6.1.3 del Protocolo de Termoeléctricas.

Del análisis respecto del estado de validación del CEMS y del examen de información realizado a los 4 reportes trimestrales de la Unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Antilhue S.A., cumplió con el límite de emisión de MP establecido en el D.S.13/2011 durante el año 2015.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

## Antecedentes Generales

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Unidad TG-1, Central Termoeléctrica Antilhue S.A. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región: XIV Región de los Ríos. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Camino Cuesta de Soto S/N, Valdivia. |
| Provincia: Valdivia. |  |  |
| Comuna: Valdivia. |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Termoeléctrica Antilhue S.A. |  | RUT o RUN: 76.009.904-K. |
| Domicilio Titular: Avenida Apoquindo # 4775, piso 11. Las Condes. |  | Correo electrónico: smoraga@colbun.cl |
|  |  | Teléfono: 2 24604000 |
| Identificación del Representante Legal: Termoeléctrica Antilhue S.A. |  | RUT o RUN: 12.026.836-8 |
| Domicilio Representante Legal: Avenida Apoquindo # 4775, piso 11. Las Condes. |  | Correo electrónico: : smoraga@colbun.cl |
|  |  | Teléfono: 2 24604000 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Turbina Gas. | Combustibles utilizados: Petróleo 2. |  |
| Método de Medición: CEMS de Material Particulado y Óxido de Nitrógeno. |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

Norma (s) de Emisión, especificar:

D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas.

# DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE.

## Descripción de la Unidad de Generación Eléctrica (UGE).

| Identificación de la Unidad: Unidad TG-1 Central Antilhue. | Conformación: Turbina Gas. | Combustible Principal Utilizado: Petróleo 2 Diésel. | Potencia Térmica: 1933,47 MWt. |
| --- | --- | --- | --- |

## Identificación de la chimenea.

| Coordenadas UTM: N 5592789 E 655337 | Altura (m): 13,7 m. | Diámetro Interno (m): 2.74 m. |
| --- | --- | --- |
| Unidad que emite: Unidad TG-1 Central Antilhue. |  |  |

## Metodologías de medición de emisiones utilizado: CEMS / Método Alternativo.

| Parámetro |  | MP | SO2 (*) | NOx | O2 | CO2 | Flujo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método de medición |  | CEMS | CEMS | CEMS | CEMS | CEMS | CEMS |
| Escala o Rango de medición |  | 0 – 50 mg/m3 |  | 0 – 50 ppm | 0 – 25% | 0 – 10% | 0- 60 m/seg |
| Validación Inicial del CEMS otorgado por la SMA. | N° Resolución | 381/14 | - | 381/14 | 381/14 | 381/14 | 381/14 |
|  | Periodo de validación | 08/03/14 - 08/03/15 | - | 06/03/14 – 06-03-15 | 06/03/14 – 06-03-15 | 06/03/14 – 06-03-15 | 26/03/14 – 26-03-15 |
| Validación Anual del CEMS otorgado por la SMA. | N° Resolución | 992/16 | - | 992/16 | 992/16 | 992/16 | 992/16 |
|  | Periodo de validación | 27/04/16 – 27/04/17 | - | 28/04/16 – 28/04/17 | 28/04/16 – 28/04/17 | 28/04/16 – 28/04/17 | 28/04/16 – 28/04/17 |

(*) El CEMS de SO2, califica como unidad de combustible de muy bajo contenido de azufre, (según lo definido en el numeral 54 del anexo del protocolo para  Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones “CEMS en Centrales Termoeléctricas”.

## Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental

### Documentos Revisados

| N° | Documento Remitido | Periodo que reporta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reporte Trimestral N° 1 | 01/01/15 al 31/03/15 |
| 2 | Reporte Trimestral N° 2 | 01/04/15 al 30/06/15 |
| 3 | Reporte Trimestral N° 3 | 01/07/15 al 30/09/15 |
| 4 | Reporte Trimestral N° 4 | 01/10/15 al 31/12/15 |

## Metodología de Evaluación

Con el objetivo de realizar una evaluación del cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el D.S.13/11 del Ministerio de Medio Ambiente, se han definido los siguientes criterios:

- Evaluación de requerimientos de carácter administrativos:

- Tener implementado y certificado el CEMS.

- Haber enviado los 4 Reportes Trimestrales de las emisiones en los plazos y modos establecidos.

- Evaluación de requerimientos de carácter Técnicos:

- Para evaluar el cumplimiento normativo, la UGE debe disponer de datos de calidad asegurada para todo el año de evaluación, por lo cual se verifica el estado de la validación del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) para material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y de otros parámetros de interés.

- Se evalúa el cumplimiento del límite de emisión aplicable para Material Particulado (MP), para cada hora de funcionamiento de la fuente, de acuerdo a los datos informados en los 4 reportes trimestrales.

- Para evaluar el cumplimiento de los límites de emisión durante las horas de funcionamiento de la fuente, se realiza un resumen por cada reporte trimestral de las horas de funcionamiento de la fuente, las que de acuerdo a la norma, corresponden a las horas de encendido, en régimen y apagado, así como las fallas. Con ello se obtiene el total de horas en que la fuente funcionó en cada estado operacional.

- Para cada uno de esos periodos de funcionamiento, se evalúa el total de las horas que estuvieron en cumplimiento con el límite de emisión de MP y cuantas horas superaron el límite de emisión establecido para MP.

- Del total de horas en que se superaron los límites de emisión, se verifican cuantas de esas horas fueron debidamente justificadas y cuantas de esas horas no fueron debidamente justificadas. Estas últimas serán consideradas como incumplimientos de los límites de emisión de la norma.

- Para las horas de funcionamiento en régimen, no se aceptan justificaciones en aquellos valores que superen los límites aplicables, dado que, durante estas horas, la fuente debe dar cumplimiento con los límites aplicables al 100%. Luego cualquier valor que supere el límite de emisión establecido, durante el estado de régimen, es considerado un incumplimiento de la norma de emisión.

- HECHOS CONSTATADOS.

  - Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS).

Exigencias: Artículo 8º. Las fuentes emisoras existentes y nuevas deberán instalar y certificar un sistema de monitoreo continuo de emisiones para: Material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y de otros parámetros de interés, de acuerdo a lo indicado en la Parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA). El sistema de monitoreo continuo de emisiones será aprobado mediante resolución fundada de la Superintendencia. Artículo 9º. Las fuentes emisoras existentes tendrán un plazo de dos años para instalar y certificar el sistema de monitoreo continuo de emisiones, contado desde la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. Mientras que las fuentes emisoras nuevas deberán incorporar el sistema de medición continúo desde su puesta en servicio. Res. Ex. N° 57/2013 que Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones CEMS en Centrales Termoeléctricas: “La fecha de ingreso a la SMA del Informe de resultados de los Ensayos de Validación deberá ser previa al cumplimiento de 12 meses, contados a partir de la fecha establecida en la resolución otorgada por la SMA donde se aprueba el CEMS”. Guía Sistemas de Información Centrales Termoeléctricas, punto 6.2.1, del Formato de reporte para datos crudos y normalizados minuto a minuto: “ESTADO_CEMS” – “Estado de operación del CEMS”, y del Formato para el reporte de datos crudos y normalizados en promedios horarios: “TIPO_DATO”, donde se describe si el dato del parámetro es medido, sustituido, medido con método de referencia.

Validación CEMS: La Unidad TG-2 de la Central Termoeléctrica Antilhue perteneciente a la empresa Colbún S.A.,cuenta con sus respectivos Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS), de Material Particulado, Óxido de Nitrógeno y flujo, validados inicialmente ante esta Superintendencia bajo Resolución Exenta N° 381/14 y validados anualmente bajo Resolución N°992 del 19 de octubre 2016 para todos sus parámetros, por lo cual los datos reportados, nos permiten verificar el cumplimiento del D.S.13/2011 durante el año 2015. Respecto del parámetro de SO2, la unidad utiliza Petróleo Diésel la cual califica de acuerdo al tipo de combustible con un contenido de azufre que no supera el 0,05% en peso, por lo que queda exento de realizar el ensayo de Exactitud Relativa de acuerdo a lo indicado en la sección 6.1.3 del Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones “CEMS” en Centrales Termoeléctricas.

  - Resumen de datos reportados durante el 1er reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 1er reporte trimestral, representados en la Tabla 1, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE); - Se registraron un total de 31 horas de Encendido, de las cuales 17 horas superan el límite de emisión de MP por sobre los 30 mg/Nm3. Para verificar si están debidamente justificadas dichas emisiones, se revisaron los datos operacionales de la fuente, esto es, potencia y estado de la UGE. De la revisión de los datos se observó que la caracterización se ajusta a las condiciones operacionales de la fuente durante las horas reportadas. Luego, las 17 horas de incumplimiento califican para el periodo en que la norma permite la excedencia de los límites. (Tabla 1 y Gráfico 1).. Horas de Régimen (RE); - Todas las horas en régimen, mantuvieron sus emisiones de MP bajo el límite de emisión establecido en la norma de 30 mg/Nm3. (Tabla 1 y Gráfico 2).. Horas de Apagado (HA); - Se registra un total de 31 horas de apagado, de las cuales 16 horas son de inconformidad que se encuentran justificadas. (Tabla 1 y Gráfico 3).. Horas de Falla (F); - No se registran horas de falla durante este trimestre.. Horas de Disponible Sin Despacho (DSD); - La norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, no obstante, se registra un total de 2017 horas, Disponible Sin Despacho (DSD).. De acuerdo a los antecedentes, durante el 1er trimestre la fuente funcionó bajo el límite aplicable para el parámetro de MP..

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 1: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 1° Trimestre | Gráfico 1: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE) |
| Gráfico 2: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (RE) | Gráfico 3: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HA) |

  - Resumen de datos reportados durante el 2° reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 2° reporte trimestral, representados en la Tabla 2, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE); - Se registraron un total de 11 horas de Encendido, las cuales no superan el límite de emisión de MP de 30 mg/Nm3. (Tabla 2 y Gráfico 4).. Horas de Régimen (RE); - Todas las horas en régimen, mantuvieron sus emisiones de MP bajo el límite de emisión establecido en la norma de 30 mg/Nm3. (Tabla 2 y Gráfico 5).. Horas de Apagado (HA); - Se registra un total de 12 horas de apagado, las cuales no superan el límite de emisión de MP de 30 mg/Nm3. (Tabla 2 y Gráfico 6).. Horas de Falla (F); - No se registran horas de falla durante este trimestre.. Horas de Disponible Sin Despacho (DSD); - La norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, no obstante, se registra un total de 2138 horas, Disponible Sin Despacho (DSD).. De acuerdo a los antecedentes, durante el 2° trimestre la fuente funcionó bajo el límite aplicable para el parámetro de MP..

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 2: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 2° Trimestre | Gráfico 4: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE) |
| Gráfico 5: Datos MP medidos durante las Horas de Régimen (RE) | Gráfico 6: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HA) |

  - Resumen de datos reportados durante el 3er reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 3er reporte trimestral, representados en la Tabla 3, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE); - Se registraron un total de 4 horas de Encendido, de las cuales 1 hora supera el límite de emisión de MP por sobre los 30 mg/Nm3. Para verificar si están debidamente justificadas dichas emisiones, se revisaron los datos operacionales de la fuente, esto es, potencia y estado de la UGE. De la revisión de los datos se observó que la caracterización se ajusta a las condiciones operacionales de la fuente durante las horas reportadas. Luego, la hora de incumplimiento califica para el periodo en que la norma permite la excedencia de los límites. (Tabla 3 y Gráfico 7).. Horas de Régimen (RE); - No se registran horas de Régimen durante este trimestre.. Horas de Apagado (HA); - Se registra un total de 2 horas de apagado, de las cuales 1 hora es de inconformidad que se encuentran justificadas. . (Tabla 3 y Gráfico 8).. Horas de Falla (F); - No se registran horas de falla durante este trimestre.. Horas de Disponible Sin Despacho (DSD); - La norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, no obstante, se registra un total de 2202 horas, Disponible Sin Despacho (DSD).. De acuerdo a los antecedentes, durante el 3er trimestre la fuente no entró en operación..

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 3: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 3er Trimestre | Gráfico 7: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE) |
| Gráfico 8: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HA) |  |

  - Resumen de datos reportados durante el 4° reporte trimestral.

Exigencia (s): - Artículo 12° del D.S. N°13/2011: “Los titulares de las fuentes emisoras presentarán… un reporte del monitoreo continuo de emisiones, trimestralmente, durante un año calendario,…” - Circular IN.AD.N°1/2015 “Interpretación administrativa del Decreto N°13, de 2011, MMA, Norma de emisión para centrales termoeléctricas de reemplazo de Circular N°2, de 18 de diciembre de 2013” Define “Horas de funcionamiento: Corresponde a aquel periodo de tiempo en el cual la unidad quema combustible e incluye las horas de encendido, horas de operación en régimen y horas de apagado.” - Punto N° 5, letra a, de la Interpretación Administrativa del D.S. N°13 (Circular IN.AD.N° 1/2015): “Para el caso de MP, SO2 y NOx, se debe determinar el promedio horario de cada hora de funcionamiento, durante un año calendario. El promedio horario obtenido (o sustituido) en cada hora de funcionamiento debe compararse con el límite de emisión aplicable y determinar para cada una de esas horas de funcionamiento si es una hora de conformidad o de inconformidad”. - Punto N° 3 del artículo tercero de la resolución exenta N° 33 “en caso que se detecte una superación del límite horario, el regulado deberá justificar que tal superación se debe a una operación de encendido o apagado, o que se debe a fallas producto de un caso fortuito o de fuerza mayor”.

Con relación a los datos del 4° reporte trimestral, representados en la Tabla 4, es posible indicar que: Período de operación; Hechos Constatados y Observaciones. Horas de Encendido (HE); - Se registraron un total de 3 horas de Encendido, de las cuales las 3 horas superan el límite de emisión de MP por sobre los 30 mg/Nm3. Para verificar si están debidamente justificadas dichas emisiones, se revisaron los datos operacionales de la fuente, esto es, potencia y estado de la UGE. De la revisión de los datos se observó que la caracterización se ajusta a las condiciones operacionales de la fuente durante las horas reportadas. Luego, las 3 horas de incumplimiento califican para el periodo en que la norma permite la excedencia de los límites. (Tabla 1 y Gráfico 9).. Horas de Régimen (RE); - No se registran horas de régimen durante este trimestre.. Horas de Apagado (HA); - Se registra un total de 2 horas de apagado, las cuales no presentan inconformidad.. Horas de Falla (F); - No se registran horas de falla durante este trimestre.. Horas de Disponible Sin Despacho (DSD); - La norma no regula el cumplimiento de los límites de emisión durante estas horas de estado de la UGE, no obstante, se registra un total de 2203 horas, Disponible Sin Despacho (DSD).. De acuerdo a los antecedentes, durante el 4° trimestre la fuente no entró en operación..

| Registros |  |
| --- | --- |
| Tabla 3: Resumen de promedios Horarios de Material Particulado (MP) – 3er Trimestre | Gráfico 9: Datos MP medidos durante las Horas de Encendido (HE) |
| Gráfico 10: Datos MP medidos durante las Horas de Apagado (HA) |  |

# CONCLUSIONES.

De acuerdo a la revisión realizada a los antecedentes asociados a la Unidad TG-1 de la Central Termoeléctrica Antilhue S.A., y a los reportes trimestrales ingresados, ésta cumplió con el límite de emisión de MP establecido en el D.S.13/2011 durante el año 2015.