## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4857-II-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 76.085.254-6
RAZÓN SOCIAL |  |  | Empresa Eléctrica Cochrane S.p.A.
DIRECCIÓN |  |  | Rosario Norte 532, Las Condes, Santiago
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Vicente Javier Giorgio
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Empresa Eléctrica Cochrane S.p.A.
DIRECCIÓN |  |  | Avenida Puerto N°1 Barrio Industrial N°7705
CÓDIGO VU |  |  | 5452233
COMUNA |  |  | Mejillones
REGIÓN |  |  | 2
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | UTM-N: 7448942,321 - UTM-E: 360002,966
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Javier Giorgio
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1235.7
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO
N° UGES |  |  | 2
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 305 | 2009 | 2
DS | 13 | 2011 | 2
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | UGE (caldera de vapor de gran presión y turbina de vapor)
NOMBRE FUENTE |  |  | CCH1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | SSANT-120500704
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | IHI
MODELO |  |  | SR-Type Boiler
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2015
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2016
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Carbón bituminoso + Carbón sub-bituminoso
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo 2 (Diesel)
POTENCIA MWt |  |  | 631.4
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 280
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Filtro de mangas CCH1
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | DOOSAN
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Reducción Catalítica Selectiva de NOX CCH1
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | IHI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Desulfurizador seco CCH1
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | DOOSAN
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | UGE (caldera de vapor de gran presión y turbina de vapor)
NOMBRE FUENTE |  |  | CCH2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | SSANT-120500729
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | IHI
MODELO |  |  | SR-Type Boiler
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2015
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2016
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Carbón bituminoso + Carbón sub-bituminoso
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo 2 (Diesel)
POTENCIA MWt |  |  | 604.2
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 280
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Filtro de mangas CCH2
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | DOOSAN
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Reducción Catalítica Selectiva de NOX CCH2
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | IHI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Desulfurizador seco CCH2
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | DOOSAN

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4857-II-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
CCH1 | SSANT-120500704 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 5 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 5 | 1 | 1
CCH2 | SSANT-120500729 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 5 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 5 | 1 | 1

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
CCH1 y CCH2
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 1139 | 1139 |  | 1139 | 1139
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2016-12-12 | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 | 2016-12-12
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | VALIDADO | VALIDADO |  | VALIDADO | VALIDADO
OBSERVACIONES |  |  |  | Alternativa 5
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Thermon | N/A | ME-3C2-57-7-ATP-062 | N/A | N/A
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA (Enfriador) |  | SAEHAN | SEC-200113 | 140926004 | Efecto Peltier | N/A
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA (Bomba de Muestreo) |  | IWAKI | APN-085VX1 | M0545295 | N/A | N/A
ANALIZADOR | MP | SICK | Dusthunter T | 14378403 | Opacidad | OP 0-100% 0-200 mg/m3
| SO2 | SICK | S710 (MULTOR) | 715990 | NDIR | 0-500 mg/m3
| NOX | SICK | S710 (MULTOR) | 715990 | NDIR | 0-500 mg/m3
| FLUJO | SICK | Flowsic 100 | 14378402 | Ultrasonido | 0-2.000.000 m3/h
CONVERTIDOR NO2/NO |  | RITCO | STN-001 | - | Catalizador | N/A
SISTEMA DAHS |  | Siemens | MP377Touch | S-D9B97372 | N/A | N/A
Note on I11: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones

## ALT. 5
ANEXO N° 2: ALTERNATIVA N° 5
CCH1 y CCH2
INFORMACIÓN GENERAL * |  | CO2
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 1139
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2016-12-12
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | VALIDADO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Thermon | N/A | ME-3C2-57-7-ATP-062 | N/A | N/A
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA (Enfriador) |  | SAEHAN | SEC-200113 | 140926004 | Efecto Peltier | N/A
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA (Bomba de Muestreo) |  | IWAKI | APN-085VX1 | M0545295 | N/A | N/A
ANALIZADOR | CO2 | SICK | UNOR | 715991 | NDIR | 0-20 %
CONVERTIDOR NO2/NO |  | RITCO | STN-001 |  | Catalizador | N/A
SISTEMA DAHS |  | Siemens | MP377Touch | S-D9B97372 | N/A | N/A