## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4885-II-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 88.006.900-4
RAZÓN SOCIAL |  |  | ENGIE ENERGÍA Chile S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Av Apoquindo 3721, piso 6, Las Condes
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Axel Leveque
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 2
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Central Termoelectrica Mejillones (CTM)
DIRECCIÓN |  |  | Costanera Oriente 4000, Barrio Industrial
CÓDIGO VU |  |  | 5441785
COMUNA |  |  | Mejillones
REGIÓN |  |  | II Region de Antofagasta
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | UTM-N 7.446.299 y UTM-E 355.701
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Axel Leveque
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1360.44
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 3
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 3
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
Norma de Emision | D.S.13 | 11
RCA | 279 | 2001 | Antofagasta
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Turbina a Vapor + Caldera de Vapor
NOMBRE FUENTE |  |  | CTM1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE 000018-7
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | Babcock
MODELO |  |  | 1HY644827/2HH
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1996
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Mezcla de Carbon Bituminoso y Subbituminoso
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no tiene
POTENCIA MWt |  |  | 513.15
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no adjunta
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Filtros de Manga
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Redecam
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Desulfurizador seco de cal hidratada
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Robuschi
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Quemador Low Nox
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Turbina a Vapor + Caldera de Vapor
NOMBRE FUENTE |  |  | CTM2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE 000019-5
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | Ansaldo
MODELO |  |  | HD1R-MDG250-NE41AU
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1998
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Mezcla de Carbon Bituminoso y Subbituminoso
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no tiene
POTENCIA MWt |  |  | 521.34
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no adjunta
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Filtros de Manga
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Redecam
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Desulfurizador seco de cal hidratada
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Robuschi
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Quemador Low Nox
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | Turbina a gas + Turbina a Vapor
NOMBRE FUENTE |  |  | CTM3
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE000020-9
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | Ansaldo
MODELO |  |  | HDS06510ND37AS
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2000
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no tiene
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no tiene
POTENCIA MWt |  |  | 325.95
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no adjunta
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Quemador low Nox
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4885-II-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
CTM1 | GE 000018-7 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
CTM2 | GE 000019-5 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
CTM3 | GE000020-9 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
CTM1 y CTM2
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 180 | 180 | 180 | 616 | 616
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-12
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | validado | validado | validado | validado | validado
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzer | 270SF | 36947 | extractivo | 120°C
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzer | SCD65240PV10S | 36463 | Condensación | -
ANALIZADOR | MP | DURAG | D-R 290-150 MK | 1209375 | Transmisión de luz | 0 - 100% (OP) 0 - 200 (mg/m³)
| SO2 | Fuji Electrics | ZRE | A1H5272T | NDIR | 0 - 800 ppm
| NOX |  |  |  |  | 0 - 400 ppm
| FLUJO | Monitoring Solutions | CEMFLOW | 030813-000- 1065-UMCR | Transductor de presión diferencial | 1,5 - 274,3 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | Fuji Electrics | ZDL04001 | 25698 | Catalizador | 210 ±10 °C
SISTEMA DAHS |  | RED LION Controls | CSMSTRSX 05092 | - | - | -
CTM3
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 881 |  | 881 |  | 881
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014 |  | 2014 |  | 2014
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 677 |  | 677 |  | 677
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016 |  | 2016 |  | 2016
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-09
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso
OBSERVACIONES |  | en revision | en revision | en revision | en revision | en revision
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Flow Tech Corporation | TPM S 10-10 M 1 N | Neyen-001 | - | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Permapure | MD-100 | Neyen-001 | - | -
ANALIZADOR | MP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| SO2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| NOX | HORIBA | CMA-681 | 12V2J6VJ | NDIR | 0 – 30 ppm
| FLUJO | KURZ | 454FTB-16-HT | FD33663A | Térmico | 0 – 30 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | no indica | no indica | no indica | no indica | no indica
SISTEMA DAHS |  | CAMPBELL SCI | CR1000 | 12876 | - | -
Note on I11: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I33: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones