## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4866-II-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 76.004.976-K
RAZÓN SOCIAL |  |  | EMPRESA ELECTRICA ANGAMOS S.A
DIRECCIÓN |  |  | ROSARIO NORTE 532, LAS CONDES, SANTIAGO
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | VICENTE JAVIER GIORGIO GIORGIO
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | CENTRAL TERMOELECTRICA ANGAMOS
DIRECCIÓN |  |  | SEPTIMA INDUSTRIAL 1100
CÓDIGO VU |  |  | 5452292
COMUNA |  |  | MEJILLONES
REGIÓN |  |  | 2
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | 7448232 N; 359788 E
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | VICENTE JAVIER GIORGIO GIORGIO
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1376.8
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | -
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | -
N° UGES |  |  | 2
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 290 | 2007 | 2
RCA | 305 | 2009 | 2
DS | 13 | 2011 | 2
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | UGE (Caldera de Alta Presión y Turbina)
NOMBRE FUENTE |  |  | UGE 1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE000103-5
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | DOOSAN
MODELO |  |  | ACUOTUBULAR
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2009
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2011
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | CARBÓN BITUMINOSOS + CARBÓN SUB-BITUMINOSO
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | PETROLEO 2 (DIESEL)
POTENCIA MWt |  |  | 688.4
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 280
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | DESULFURIZADOR
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | GEAR NIRO
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | FILTROS DE MANGA
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | TERTORIA
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | UGE (Caldera de Alta Presión y Turbina)
NOMBRE FUENTE |  |  | UGE 2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GE000104-3
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | DOOSAN
MODELO |  |  | ACUOTUBULAR
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2009
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2011
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | CARBÓN BITUMINOSOS + CARBÓN SUB-BITUMINOSO
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | PETROLEO 2 (DIESEL)
POTENCIA MWt |  |  | 688.4
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 280
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | DESULFURIZADOR
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | GEAR NIRO
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | FILTROS DE MANGA
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | TERTORIA

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4866-II-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
UGE 1 | GE000103-5 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 5 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 5 | 1 | 1
UGE 2 | GE000104-3 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 5 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 5 | 1 | 1

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
UGE 1 y UGE 2
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 371/2014 | 371/2014 |  | 371/2014
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2013-09-01 | 2013-09-01 |  | 2013-09-07
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 74/2016 | 74/2016 |  | 74/2016
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2015-08-20 | 2015-08-20 |  | 2015-08-19
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-10-01 | 2016-10-01 |  | 2016-09-29
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | EN PROCESO | EN PROCESO |  | EN PROCESO
OBSERVACIONES |  |  |  | Alternativa 5 |  | No Informa
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | MRU | HD-61557F | 80379 | N/A | N/A
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | M&C | ECP COOLER | 12099319 | EFECTO PELTIER | N/A
ANALIZADOR | MP | DURAG | MONITOR: DR-290 AG2 CABEZAL: DR-290 MK | AG2:1208639 MK: 1208633 | TRANSMISIÓN DE LUZ DE DOBLE PASO | 0-200 mg/m3
| SO2 | MRU | MGB ANALYZER | 080277-1 | ABSORCIÓN DE RADIACIÓN INFRAROJA | 0-500 ppm
| NOX | MRU | MGB ANALYZER | 080277-1 | ABSORCIÓN DE RADIACIÓN INFRAROJA | 0-500 ppm
| FLUJO | SICK | CABEZAL:FLSE100-PR K 150 155SSTI FIX MONITOR: MCU-N2ONN00000NNNE | 13248537 12438602 | ULTRASONIDO | 0-50 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | MRU |  |  |  | N/A
SISTEMA DAHS |  | NEXUS SOLUTION | CEMVIEW 4.0 | 70613 | N/A | N/A
Note on I11: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on F28: Autor: el convertidor forma parte del analizador de gases por lo que debiese ser el mismo modelo y N° de serie
Note on H28: Autor: por confirmar con instrumentación

## ALT. 5
ANEXO N° 2: ALTERNATIVA N° 5
UGE 1 y UGE 2
INFORMACIÓN GENERAL * |  | CO2
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 371
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2013-09-07
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 74/2016
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2015-08-20
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-10-01
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | EN PROCESO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | MRU | HD-61557F | 80379 | N/A | N/A
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | M&C | ECP COOLER | 12099319 | EFECTO PELTIER | N/A
ANALIZADOR | CO2 | MRU | MGB ANALYZER | 080277-1 | ABSORCIÓN DE RADIACIÓN INFRAROJA | 0-20%
CONVERTIDOR NO2/NO |  | MRU |  |  |  | N/A
SISTEMA DAHS |  | NEXUS SOLUTION | CEMVIEW 4.0 | 70613 | N/A | N/A
Note on F23: Autor: el convertidor forma parte del analizador de gases por lo que debiese ser el mismo modelo y N° de serie
Note on H23: Autor: por confirmar con instrumentación