## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4864-II-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 94.272.000-9
RAZÓN SOCIAL |  |  | AES Gener S.A
DIRECCIÓN |  |  | Rosario Norte 532, Las Condes, Santiago
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Javier Giorgio
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Central Termoeléctrica Nueva Tocopilla
DIRECCIÓN |  |  | Balmaceda S/N
CÓDIGO VU |  |  | 5441369
COMUNA |  |  | Tocopilla
REGIÓN |  |  | 2
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N 7556042 E 375132
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Javier Giorgio
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 20.6
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | -
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | -
N° UGES |  |  | 2
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 485 | 1994 | 2
RCA | 45 | 1997 | 2
RCA | 180 | 2000 | 2
RCA | 108 | 2013 | 2
DS | 70 | 2010 | 2
DS | 13 | 2011 | 2
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | UGE (CALDERA MB-PR_ACUOTUBULAR_CIRCULACION_NATURAL y TURBINA DE VAPOR NT01)
NOMBRE FUENTE |  |  | UGE 1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | No informa
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | MITSUBISHI
MODELO |  |  | I-430
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1994
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1995
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Carbón
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo Diésel
POTENCIA MWt |  |  | 389.8795
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 134.5
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Filtro de mangas
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | ANDRITZ
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Quemadores bajo NOX
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | MITSUBISHI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Desulfurizador seco
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | ANDRITZ
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | UGE (CALDERA MB-PR_ACUOTUBULAR_CIRCULACION_NATURAL y TURBINA DE VAPOR NT02
NOMBRE FUENTE |  |  | UGE 2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | SSANT - 310501211
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | MITSUBISHI
MODELO |  |  | I-430
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1994
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1995
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Carbón
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo Diésel
POTENCIA MWt |  |  | 393.4125
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 134.5
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Filtro de mangas
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | ANDRITZ
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Quemadores bajo NOX
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | MITSUBISHI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Desulfurizador seco
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | ANDRITZ

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4864-II-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
UGE 1 | No informa | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 5 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 5 | 1 | 1
UGE 2 | SSANT - 310501211 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 5 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 5 | 1 | 1

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
UGE 1
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 141 | 141 |  | 141 | -
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2015-03-03 | 2015-03-03 |  | 2015-03-03 | -
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  |  |  |  | 879 | -
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 |  | 2016-09-08 | -
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 |  | 2017-10-01 | -
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | EN PROCESO | EN PROCESO |  | EN PROCESO | -
OBSERVACIONES |  |  |  | Alternativa 5 |  | No Informa
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers | 270 SF | 36948 | No Informa | No Informa
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers | SCDB6001-0903 | 35785 | Efecto Peltier | No Informa
ANALIZADOR | MP | FUJI | ZRE | A1K6540T | NDIR | 0-800 ppm
| SO2 | FUJI | ZRE | A1K6540T | NDIR | 0-600 PPM
| NOX | FUJI | ZRE | A1K6540T | NDIR | 0-20%
| FLUJO | Monitoring Solutions | CEMFLOW | 052113-000-1068-UMCR | Presión diferencial | 0829117,3 m3N/h 0-11,4 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | FUJI | ZDL03001 | 120905 | Reducción Catalítica | No Informa
SISTEMA DAHS |  | RedLion Control | CSMTRSX | PLC Modulo 05092 | No Informa | No Informa
UGE 2
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 142 | 142 |  | 142 | -
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2015-03-03 | 2015-03-03 |  | 2015-03-03 | -
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  |  | 882 |  | 881 - 882 | -
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-09-09 | 2016-09-09 |  | 2016-09-08 | -
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 |  | 2017-10-01 | -
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | EN PROCESO | EN PROCESO |  | EN PROCESO | -
OBSERVACIONES |  |  |  | Alternativa 5 |  | No Informa
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers | 270 SF | 36872 | No Informa | No Informa
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers | SCDB6001-0903 | 36921 | Efecto Peltier | No Informa
ANALIZADOR | MP | FUJI | ZRE | A1K6541T | NDIR | 0-800 ppm
| SO2 | FUJI | ZRE | A1K6541T | NDIR | 0-600 PPM
| NOX | FUJI | ZRE | A1K6541T | NDIR | 0-20%
| FLUJO | Monitoring Solutions | CEMFLOW | 052113-000-1069-UMCR | Presión diferencial | 0829117,3 m3N/h 0-11,4 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | FUJI | ZDL03001 | 120907 | Reducción Catalítica | No Informa
SISTEMA DAHS |  | RedLion Control | CSMTRSX | PLC Modulo 05091 | No Informa | No Informa
Note on I11: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I33: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones

## ALT. 5
ANEXO N° 2: ALTERNATIVA N° 5
UGE 1
INFORMACIÓN GENERAL * |  | CO2
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 141
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2015-03-03
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-09-09
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | EN PROCESO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers | 270 SF | 36948 | No Informa | No Informa
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers | SCDB6001-0903 | 35785 | Efecto Peltier | No Informa
ANALIZADOR | CO2 | FUJI | ZRE | A1K6540T | Paramagnético | 0-25%
CONVERTIDOR NO2/NO |  | FUJI | ZDL03001 | 120905 | Reducción Catalítica | No Informa
SISTEMA DAHS |  | RedLion Control | CSMTRSX | PLC Modulo 05092 | No Informa | No Informa
UGE 2
INFORMACIÓN GENERAL * |  | CO2
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 142
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2015-03-03
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-09-09
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | EN PROCESO
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers | 270 SF | 36872 | No Informa | No Informa
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers | SCDB6001-0903 | 36921 | Efecto Peltier | No Informa
ANALIZADOR | CO2 | FUJI | ZRE | A1K6541T | Paramagnético | 0-25%
CONVERTIDOR NO2/NO |  | FUJI | ZDL03001 | 120907 | Reducción Catalítica | No Informa
SISTEMA DAHS |  | RedLion Control | CSMTRSX | PLC Modulo 05091 | No Informa | No Informa