## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4899-III-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 76004337-0
RAZÓN SOCIAL |  |  | Empresa Eléctrica Diego de Almagro S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Luis Pasteur 5280, 401, piso 4, Vitacura, RM
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Sebastian Edmundo Pizarro de la Piedra
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Emelda
DIRECCIÓN |  |  | Ruta C-13 Km 54 Camino a El Salvador
CÓDIGO VU |  |  | 5442119
COMUNA |  |  | Diego de Almagro
REGIÓN |  |  | 3
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | 7081788 N/398030 E
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Sebastian Edmundo Pizarro de la Piedra
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 266
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO
N° UGES |  |  | 2
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 250 | 2008 | 3
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Turbina de gas
NOMBRE FUENTE |  |  | TG1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | GT6003
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | Nanjing Turbine Factory
MODELO |  |  | PG6531B
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1991
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2010
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo IFO 180
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo Diesel N°2
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 123
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 33.25
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | No
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Turbina de gas
NOMBRE FUENTE |  |  | TG2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | T2959922
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | General Electric
MODELO |  |  | PG6541B
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1992
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2010
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo IFO 180
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo Diesel N°2
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 143
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 36
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2
Note on E97: Potencia térmica [MWt]
Note on E98: Potencia nominal [MW]

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4899-III-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
TG1 | GT6003 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 2 | 2 | 2 | 2
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
TG2 | T2959922 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 2 | 2 | 2 | 2
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2

## ALT. 2
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 2
TG1
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO * | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo
METODO APROBADO | LME | LME | ME | AP42 | Metodología de largo plazo de flujo de combustible
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL | RES. 1495 | RES. 1495 | RES. 1495 | RES. 1495 | RES. 1495
FECHA VALIDACION INICIAL | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2013-12-20
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | - | - | - | - | -
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro) | Petróleo Diésel/Gas Natural | Petróleo Diésel/Gas Natural | Petróleo Diésel/Gas Natural | Petróleo Diésel/Gas Natural | Petróleo Diésel/Gas Natural
OBSERVACIONES | Se asumirá el valor por defectro de la tabla LM-2 de la sección 75.19 del 40 CFR 75 | Se utilizarán las tasas de referencia específicas del combustible (factor de emisión) que se establecen en la tabla LM-1 expresado en (b/MMBtu) del punto 75.19 del 40 CFR 75 | Se utilizarán las tasas genéricas de emisión de referencia (factor de emisión) que se establecen en la tabla LM-3 expresado en (Ton/MMBtu) del punto 75,19 del 40 CFR 75 | Descrito en el documento AP 42 Fifth edition, Volume I Chapter 3: Stationary Internal Combustion Sources 3.1 Stationary Gas Turbines Tabla 3.1-2a Emission Factors For Criteria Pollutants and Greenhouse Gases from Stationary Gas turbines | Se determinará el consumo energético trimestral toal (mmBtu) utilizando la ecuación LM-3 de la sección 75.19 del 40 CFR 75. Se realizará una estimación de la cantidad el combustible quemado en cada unidad durante cada trimestre, para diésel N°2, utilizando para ello los datos de un flujómetro de combustible resgistrando los datos en un DAHS. El poder calorífico para el diésel N°2 se determinará según valor por defecto encontrado en la tabla LM-5 de la sección 75.19 del 40 CFR 75.
* Planilla por fuente y combustible