## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4902-V-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 76.326.949-3
RAZÓN SOCIAL |  |  | Central Termoeléctrica Colmito S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Cerro el Plomo 5680 of 1501
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Peter Michael Hatton Bunster
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Central Colmito
DIRECCIÓN |  |  | Av. El Parque Lote 3 A, Parque Industrial Concón.
CÓDIGO VU |  |  | 5453654
COMUNA |  |  | Concón
REGIÓN |  |  | 5
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | 6353850 N/ 268858 E
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Peter Michael Hatton Bunster
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 148
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO
N° UGES |  |  | 1
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 134 | 2008 | 5
DS | 13 | 2011
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Turbina
NOMBRE FUENTE |  |  | TG1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | PC003323-5
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | Rolls Royce
MARCA |  |  | Trent 60 Dual Fuel WLE
MODELO |  |  | 2007
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2008
AÑO DE INSTALACIÓN
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Diésel A1
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
POTENCIA MWt |  |  | 148
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 58
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | NO
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Inyección de vapor o agua
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Rolls Royce
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2

## Alternativa
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
TG1 | PC003323-5 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
NOTA: El Titular propone inicialmente alternativa 10 para combustible secundario (Petroleo Diesel), sin embargo no está dentro de sus posibilidades modificar lo aprobado en el marco del D.S. 13 (monitoreo alternativo), por lo tanto se mantiene esa opción para ese combustible.

## ALT. 2
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 2
TG1
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO * | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo
METODO APROBADO | Se utiliza una tasa de emisión específica a partir de una prueba de emisión realizada mediante el método de referencia CH-7E. | Se utiliza una tasa de emisión Genérica, determinada a partir del contenido máximo de azufre del combustible. | Se utiliza una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | AP42 | Método de consumo energético máximo
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL | RES. 678 | RES. 678 | RES. 678 | RES. 678 | RES. 678
FECHA VALIDACION INICIAL | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17 | 2015-08-17
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | Validado | Validado | Validado | Validado | Validado
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro) | Petróleo Diésel /Gas Natural | Petróleo Diésel /Gas Natural | Petróleo Diésel /Gas Natural | Petróleo Diésel /Gas Natural | Petróleo Diésel /Gas Natural
OBSERVACIONES |  |  |  | Se utilizan los factores de emisión de contaminantes aéreos establecidos en la Tabla 3.1-2a del documento AP-42 de la US EPA, “Compilación de factores de emisión aéreos –AP 42” Capítulo 3 Stationary Internal Combustion Sources. Punto 3.1 Stationary Gas Turbines.
Note on E16: Autor: INCLUIR DESCRIPCIONES DEL TITULAR RESPECTO AL MÉTODO

## ALT. 10
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 10
TG1
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | DS 138 (Consumo de combustible)
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Por requerimiento y consumo (HMI de Unidad Generación )
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | Cert. 3044 (Calibration)
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Vortex
|  | Marca | YOCOGAWA
|  | Modelo | DY050
|  | N° de serie | S5HA03219 843
|  | Frecuencia de mantenimiento | ANUAL
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Aforo de estanque con Cinta metrica
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 20100109
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | FILTRO DE MANGAS
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.0801*PET2 | 0.00425*PET2 | 0.00000743*PET2 | 0.00563*PET2
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 95
10100201
10100202
10100204
10100212
10100225
10100401
10100404
10100405
10100501
10100601
10100602
10100701
10100702
10100703
10100818
10100901
10100902
10100903
10100908
10101201
10101304
10101307
10101401
10200101
10200104
10200107
10200201
10200202
10200203
10200204
10200205
10200206
10200210
10200212
10200213
10200217
10200218
10200219
10200221
10200222
10200223
10200224
10200225
10200226
10200229
10200401
10200402
10200403
10200404
10200405
10200501
10200502
10200503
10200504
10200601
10200602
10200603
10200604
10200701
10200704
10200707
10200710
10200799
10200802
10200901
10200902
10200903
10200904
10200905
10200906
10201001
10201002
10201003
10201201
10201202
10201302
10201401
20100101
20100107
20100108
20100109
20100201
20100208
20100209
20100307
20200101
20200102
20200108
20200109
20200201
20200202
20200203
20200208
20200209
20200252
20200253
20200254
20200301
20200401
20200402
20200501
20200902
20300101
20300201
20300301
30600301
30600401
30601201
30602401
30700104
30700105
30700106
Note on C12: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.