## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4871-VIII-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 76.143.821-2
RAZÓN SOCIAL |  |  | Camanchaca Pesca Sur S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Avenida Carlos Prat #80, Coronel
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Alejandro Floras Guerraty
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | PLANTA CORONEL CAMANCHACA
DIRECCIÓN |  |  | Avenida Carlos Prat #80, Coronel
CÓDIGO VU |  |  | 5441910
COMUNA |  |  | Coronel
REGIÓN |  |  | 8
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N:5900852 E:606202
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Alejandro Floras Guerraty
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | Mayor a 50 MWt
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 5
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 5
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 223 | 2005 | 8
RCA | 80 | 2008 | 8
RCA | 161 | 2016 | 8
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | CALDERA
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera N°1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | SCON N° 14
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | H. Briones y Cía. S.A.I.C.
MODELO |  |  | Igneotubular de 3 Pasos
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1985
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | N/I
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo Fuel N°6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | N/I
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (kg/h) |  |  | 12500
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | CALDERA
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera N°2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | SCON N° 16
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | H. Briones y Cía. S.A.I.C.
MODELO |  |  | Igneotubular de 3 Pasos
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1988
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | N/I
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo Fuel N°6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | N/I
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 12500
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | CALDERA
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera N°3
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | SCON N° 53
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | Vapor Industrial S.A.
MODELO |  |  | Igneotubular de 3 Pasos
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1992
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | N/I
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo Fuel N°6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | N/I
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 23000
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Venturi Scrubber
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | BIONOMIC
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 4
TIPO |  |  | CALDERA
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera N°4
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | SCON N° 206
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | Cleaver Brooks Company
MODELO |  |  | Igneotubular de 4 Pasos
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2015
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | N/I
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo Fuel N°6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | N/I
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 23469
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 5
TIPO |  |  | CALDERA
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera N°5
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | SCON N° 55
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | Conmetal Ltda.
MODELO |  |  | Igneotubular de 3 Pasos
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2000
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | N/I
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo Fuel N°6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | N/I
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 20000
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | NO
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Venturi Scrubber
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | BIONOMIC
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -

## Alternativa
Expediente: DFZ-2016-4871-VIII-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera N°1 | SCON N° 14 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A
Caldera N°2 | SCON N° 16 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A
Caldera N°3 | SCON N° 53 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A
Caldera N°4 | SCON N° 206 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A
Caldera N°5 | SCON N° 55 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A

## ALT. 10
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 10
Caldera N°1
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Para estimar la producción de valor y combustible se instalará un flujómetro y un horómetro para las horas de funcionamiento de la caldera. En parelalelo, se llevará un registro diario del stock de combustible, en el caso de fallar ambas, se estimará el consumo del combustible en base a la facturación de combustible de la empresa proveedora
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No aplica, funcionamiento con Petróleo 6
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | N/I
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | N/I
|  | Marca | N/I
|  | Modelo | N/I
|  | N° de serie | N/I
|  | Frecuencia de mantenimiento | N/I
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | ESTIMACIÓN MATEMÁTICA
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | El operador registra mediante el "REGISTRO DE CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES EN CALDERAS" las horas funcionamiento de las calderas y la cantidad de agua que se alimentará la caldera (ANEXO 3)
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10100201 | #VALUE!
10100202
10100204 | TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Para estimar la producción de valor y combustible se instalará un flujómetro y un horómetro para las horas de funcionamiento de la caldera. En parelalelo, se llevará un registro diario del stock de combustible, en el caso de fallar ambas, se estimará el consumo del combustible en base a la facturación de combustible de la empresa proveedora
10100212 | FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No aplica, funcionamiento con Petróleo 6
10100225 | FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | No informa
10100401 |  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | No informa
10100404 |  | Marca | No informa
10100405 |  | Modelo | No informa
10100501 |  | N° de serie | No informa
10100601 |  | Frecuencia de mantenimiento | No informa
10100602 | RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | ESTIMACIÓN MATEMÁTICA
10100701 | SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | El operador registra mediante el "REGISTRO DE CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES EN CALDERAS" las horas funcionamiento de las calderas y la cantidad de agua que se alimentará la caldera (ANEXO 3)
10100702 | CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
10100703 | EQUIPO DE ABATIMIENTO
10100818
10100901 |  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
10100902 | FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
10100903 | % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10100908 | QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE
10101201 | RECIRCULACION DE GASES
10101304 | TORRE DE ABSORCION
10101307 | TORRE DE ABSORCION AGUA
10101401 | TORRE DE ABSORCION CARBON
10200101
10200104
10200107
10200201
10200202
10200203
10200204
10200205
10200206
10200210
10200212
10200213
10200217
10200218
10200219
10200221
10200222
10200223
10200224
10200225
10200226
10200229
10200401
10200402
10200403
10200404
10200405
10200501
10200502
10200503
10200504
10200601
10200602
10200603
10200604
10200701
10200704
10200707
10200710
10200799
10200802
10200901
10200902
10200903
10200904
10200905
10200906
10201001
10201002
10201003
10201201
10201202
10201302
10201401
20100101
20100107
20100108
20100109
20100201
20100208
20100209
20100307
20200101
20200102
20200108
20200109
20200201
20200202
20200203
20200208
20200209
20200252
20200253
20200254
20200301
20200401
20200402
20200501
20200902
20300101
20300201
20300301
30600301
30600401
30601201
30602401
30700104
30700105
30700106
Caldera N°2
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Para estimar la producción de valor y combustible se instalará un flujómetro y un horómetro para las horas de funcionamiento de la caldera. En parelalelo, se llevará un registro diario del stock de combustible, en el caso de fallar ambas, se estimará el consumo del combustible en base a la facturación de combustible de la empresa proveedora
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No especifica, solo funcionamiento con Petróleo 6
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | N/I
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | N/I
|  | Marca | N/I
|  | Modelo | N/I
|  | N° de serie | N/I
|  | Frecuencia de mantenimiento | N/I
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | ESTIMACIÓN MATEMÁTICA
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | El operador registra mediante el "REGISTRO DE CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES EN CALDERAS" las horas funcionamiento de las calderas y la cantidad de agua que se alimentará la caldera (ANEXO 3)
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Caldera N°3
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Para estimar la producción de valor y combustible se instalará un flujómetro y un horómetro para las horas de funcionamiento de la caldera. En parelalelo, se llevará un registro diario del stock de combustible, en el caso de fallar ambas, se estimará el consumo del combustible en base a la facturación de combustible de la empresa proveedora
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No especifica, solo funcionamiento con Petróleo 6
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | N/I
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | N/I
|  | Marca | N/I
|  | Modelo | N/I
|  | N° de serie | N/I
|  | Frecuencia de mantenimiento | N/I
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | ESTIMACIÓN MATEMÁTICA
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | El operador registra mediante el "REGISTRO DE CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES EN CALDERAS" las horas funcionamiento de las calderas y la cantidad de agua que se alimentará la caldera (ANEXO 3)
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | LAVADOR VENTURI
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | 94 | 80 | N/A | 88
Caldera N°4
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Para estimar la producción de valor y combustible se instalará un flujómetro y un horómetro para las horas de funcionamiento de la caldera. En parelalelo, se llevará un registro diario del stock de combustible, en el caso de fallar ambas, se estimará el consumo del combustible en base a la facturación de combustible de la empresa proveedora
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No especifica, solo funcionamiento con Petróleo 6
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | N/I
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | N/I
|  | Marca | N/I
|  | Modelo | N/I
|  | N° de serie | N/I
|  | Frecuencia de mantenimiento | N/I
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | ESTIMACIÓN MATEMÁTICA
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | El operador registra mediante el "REGISTRO DE CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES EN CALDERAS" las horas funcionamiento de las calderas y la cantidad de agua que se alimentará la caldera (ANEXO 3)
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Caldera N°5
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Para estimar la producción de valor y combustible se instalará un flujómetro y un horómetro para las horas de funcionamiento de la caldera. En parelalelo, se llevará un registro diario del stock de combustible, en el caso de fallar ambas, se estimará el consumo del combustible en base a la facturación de combustible de la empresa proveedora
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No especifica, solo funcionamiento con Petróleo 6
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | N/I
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | N/I
|  | Marca | N/I
|  | Modelo | N/I
|  | N° de serie | N/I
|  | Frecuencia de mantenimiento | N/I
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | ESTIMACIÓN MATEMÁTICA
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | El operador registra mediante el "REGISTRO DE CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES EN CALDERAS" las horas funcionamiento de las calderas y la cantidad de agua que se alimentará la caldera (ANEXO 3)
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | LAVADOR VENTURI
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | 94 | 80 | N/A | 88
Note on C13: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C34: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C146: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C167: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C188: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C209: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.