## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4873-VIII-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-09
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 76.045.612-8
RAZÓN SOCIAL |  |  | Electrica nueva energia S.A
DIRECCIÓN |  |  | Parque industrial escuadrón N°2, km 17,5 Camino a Coronel, Coronel
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | José Beltrán Spichiger
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Eléctrica Nueva Energía S.A. Central Escuadrón
DIRECCIÓN |  |  | Parque industrial escuadrón N°2, km 17,5 Camino a Coronel, Coronel
CÓDIGO VU |  |  | 4585623
COMUNA |  |  | Coronel
REGIÓN |  |  | 8
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | 664194 m E, 5910664 m S
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | José Beltrán Spichiger
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 88.1
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 82 | 2006 | 8
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera 1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | SSCON-100
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10100901
MARCA |  |  | Biochamm
MODELO |  |  | BGV-60000-CA
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2006
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2007
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 68
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 60 ton/hr, 41 bar
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Multiciclón
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Barron Industries
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera 2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | SSCON-171
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | Vapor Industrial
MODELO |  |  | Mixta de tres pasos
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1990
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2003
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | 13.1
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 13 ton/h. 14,7 nar max
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | No
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO) |  |  | RCA N°82/2006
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Multiciclón
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Air Canada
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2

## Alternativa
Expediente: DFZ-2016-4873-VIII-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera 1 |  | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 9 | 10 | Exento | 10
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | n/a | n/a | n/a | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Caldera 2 |  | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | Exento | 10
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | n/a | n/a | n/a | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2

## ALT. 9
ANEXO N° 2: ALTERNATIVA N° 9
Caldera 1
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO |  |  | ≤ 4380 hrs.
≥ 4380 hrs.
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS A REALIZAR |  |  | N° Muestreo(s)
|  |  | N° Medición(es) | 6
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO |  |  | Calderas
Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA |  |  | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO)
Cantidad
Frecuencia
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES |  |  | Individual
Común
ACREDITACIÓN DE CARGA REAL DE FUNCIONAMIENTO HORARIA |  | Consumo de combustible | Combustible Liquido | Un pesómetro contrastado registra de forma continua el consumo de combustible de la fuente. Adicionalmente se estimará el consumo de combustible2 a través del registro horario de la producción de vapor
Combustible Sólido
Combustible Gaseoso
|  | Acreditación específica por tipo de fuente | Producción de vapor
Potencia
Otra forma de cuantifiación
MEDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  | Horómetro
Equipos de respaldo
En caso de utilizar flujómetro
FLUJOMETRO (Pesómetro) COMBUSTIBLE | Certificado de origen
Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.)
Marca
Modelo
N° de serie
Frecuencia de mantenimiento
Note on G15: Autor: INCLUIR TB EL VALOR DEL 100%
Note on G26: Metodo de cuantificación del consumo de combustible por tipo de combustible

## ALT. 10
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 10
UNIDAD 1
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Pesómetro contrastado/ Flujo de vapor
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Un pesómetro registra cada hora el consumo de combustible de la central
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen
Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.)
Marca
Modelo
N° de serie
Frecuencia de mantenimiento
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Adicionalmente se estimará el consumo de combustible5 a través del registro horario de la producción de vapor.
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10100901
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | MULTICICLON
|  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  | 0.00138*LENA | 0.000156*LENA | 1.45*LENA | 0.000338*LENA
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  | N/A | N/A | N/A | 76
10100201 | CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA)
10100202 | CICLON HUMEDO
10100204 | CICLON SECO
10100212 | CIRCULACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO
10100225 | CONDENSADOR
10100401 | DECANTADOR HUMEDO
10100404 | DECANTADOR SECO
10100405 | DEMISTER
10100501 | FILTRO DE CARTUCHO
10100601 | FILTRO DE MANGAS
10100602 | INCINERADOR
10100701 | INYECCION DE AMONIACO
10100702 | INYECCION DE VAPOR O AGUA
10100703 | LAVADOR SIMPLE (SCRUBBER)
10100818 | LAVADOR VENTURI
10100901 | MULTICICLON
10100902 | PLANTA DE ACIDO
10100903 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
10100908 | QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE
10101201 | RECIRCULACION DE GASES
10101304 | TORRE DE ABSORCION
10101307 | TORRE DE ABSORCION AGUA
10101401 | TORRE DE ABSORCION CARBON
10200101
10200104
10200107
10200201
10200202
10200203
10200204
10200205
10200206
10200210
10200212
10200213
10200217
10200218
10200219
10200221
10200222
10200223
10200224
10200225
10200226
10200229
10200401
10200402
10200403
10200404
10200405
10200501
10200502
10200503
10200504
10200601
10200602
10200603
10200604
10200701
10200704
10200707
10200710
10200799
10200802
10200901
10200902
10200903
10200904
10200905
10200906
10201001
10201002
10201003
10201201
10201202
10201302
10201401
20100101
20100107
20100108
20100109
20100201
20100208
20100209
20100307
20200101
20200102
20200108
20200109
20200201
20200202
20200203
20200208
20200209
20200252
20200253
20200254
20200301
20200401
20200402
20200501
20200902
20300101
20300201
20300301
30600301
30600401
30601201
30602401
30700104
30700105
30700106
UNIDAD 2
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.)
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | El consumo de combustible de la caldera se determinará a través del balance de stock diario de combustible del patio de acopio.
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen
Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.)
Marca
Modelo
N° de serie
Frecuencia de mantenimiento
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Se estimará el consumo de combustible7 a través de la generación de vapor. El procedimiento de cálculo se explica en el anexo 10.
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10100901
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | MULTICICLON
|  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  | 0.00138*LENA | 0.000156*LENA | 1.45*LENA | 0.000338*LENA
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  | N/A | N/A | N/A | 76
Note on C12: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C146: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.