## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4879-VIII-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 96532330-9
RAZÓN SOCIAL |  |  | CMPC CELULOSA S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Julio Hemmelmann #670
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Ignacio Melero Pinto
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | CMPC CELULOSA S.A. PLANTA SANTA FE
DIRECCIÓN |  |  | Julio Hemmelmann #670
CÓDIGO VU |  |  | 3522
COMUNA |  |  | Nacimiento
REGIÓN |  |  | 8
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N 5845494 - E 707640
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Juan Virgilio Constable Pfennings
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | n/i
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 5
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 5
Precipitador Electroestatico
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 066 | 2004 | 8
RCA | 285 | 2009 | 8
RCA | 039 | 2010 | 8
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera recuperadora planta santa sf1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000638-K
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10101304
MARCA |  |  | CBC industrias pesada S.A.
MODELO |  |  | Recuperación química
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1989
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1990
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Licor negro 68-72%
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petroleo N° 6
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | Gas licuado
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | n/i
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 185
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador Electroestatico
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/i
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Precipitador Electroestatico
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/i
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera recuperadora planta sf2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000640-1
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10101304
MARCA |  |  | Andritz Finlandia
MODELO |  |  | Recuperación química
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2006
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2006
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Licor negro 70-80%
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petroleo N° 6
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | Gas licuado
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | n/i
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 539.64
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador Electroestatico
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/i
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Precipitador Electroestatico
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | n/i
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Precipitador Electroestatico
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | n/i
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 4 |  |  | Precipitador Electroestatico
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 4 |  |  | FL Smidth
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera Biomasa 1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000639-8
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200901
MARCA |  |  | Tampella Power Inc.
MODELO |  |  | SA210A1B
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1996
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1996
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petroleo N° 6
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | n/i
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 80
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador Electroestatico
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | n/i
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 4
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera Biomasa 2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN002012-9
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200903
MARCA |  |  | METSO POWER
MODELO |  |  | HYBEX
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2010
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2011
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petroleo N° 6
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | n/a
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | n/a
POTENCIA MWt |  |  | n/i
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 250
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | SI
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador Electroestatico
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | METSO
Note on E94: Autor: iforme tecnico da un valor de 28 a 72% de uso de licor negro, el titular explica un consumo de 99% de licor negro en operación normal
Note on E98: Rodrigo Velarde: no informa
Note on E99: Autor: ton/h
Note on E142: Autor: titular cuantifica un tercer combustible que no aparece en el informe técnico
Note on E144: Rodrigo Velarde: no informa
Note on E145: Autor: ton/h
Note on E187: Rodrigo Velarde: no informa
Note on E188: Autor: ton/h
Note on E236: Rodrigo Velarde: no informa
Note on E237: Autor: ton/h

## Anternativa
#NAME?
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera recuperadora planta santa sf1 | IN000638-K | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 |  | 10 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2
Caldera recuperadora planta sf2 | IN000640-1 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 |  | 10 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2
Caldera Biomasa 1 | IN000639-8 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 |  | 10 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Caldera Biomasa 2 | IN002012-9 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 |  | 10 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2

## ALT. 10
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 10
Caldera recuperadora planta santa sf1 - Licor negro
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | PI
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/a
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/a
|  | Marca | n/a
|  | Modelo | n/a
|  | N° de serie | n/a
|  | Frecuencia de mantenimiento | n/a
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | PI
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | DCS / PI
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10101304
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.000752*ACEUS | 0.00301*ACEUS | N/A | 0.000228*ACEUS
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 98
10100201 | CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA)
10100202 | CICLON HUMEDO
10100204 | CICLON SECO
10100212 | CIRCULACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO
10100225 | CONDENSADOR
10100401 | DECANTADOR HUMEDO
10100404 | DECANTADOR SECO
10100405 | DEMISTER
10100501 | FILTRO DE CARTUCHO
10100601 | FILTRO DE MANGAS
10100602 | INCINERADOR
10100701 | INYECCION DE AMONIACO
10100702 | INYECCION DE VAPOR O AGUA
10100703 | LAVADOR SIMPLE (SCRUBBER)
10100818 | LAVADOR VENTURI
10100901 | MULTICICLON
10100902 | PLANTA DE ACIDO
10100903 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
10100908 | QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE
10101201 | RECIRCULACION DE GASES
10101304 | TORRE DE ABSORCION
10101307 | TORRE DE ABSORCION AGUA
10101401 | TORRE DE ABSORCION CARBON
10200101
10200104
10200107
10200201
10200202
10200203
10200204
10200205
10200206
10200210
10200212
10200213
10200217
10200218
10200219
10200221
10200222
10200223
10200224
10200225
10200226
10200229
10200401
10200402
10200403
10200404
10200405
10200501
10200502
10200503
10200504
10200601
10200602
10200603
10200604
10200701
10200704
10200707
10200710
10200799
10200802
10200901
10200902
10200903
10200904
10200905
10200906
10201001
10201002
10201003
10201201
10201202
10201302
10201401
20100101
20100107
20100108
20100109
20100201
20100208
20100209
20100307
20200101
20200102
20200108
20200109
20200201
20200202
20200203
20200208
20200209
20200252
20200253
20200254
20200301
20200401
20200402
20200501
20200902
20300101
20300201
20300301
30600301
30600401
30601201
30602401
30700104
30700105
30700106
Caldera recuperadora planta santa sf1 - Petroleo 6
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | PI
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/a
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/a
|  | Marca | n/a
|  | Modelo | n/a
|  | N° de serie | n/a
|  | Frecuencia de mantenimiento | n/a
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | PI
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | DCS / PI
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 98
Caldera recuperadora planta santa sf1 - Gas Licuado
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | PI
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/a
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/a
|  | Marca | n/a
|  | Modelo | n/a
|  | N° de serie | n/a
|  | Frecuencia de mantenimiento | n/a
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | PI
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | DCS / PI
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200704
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00441*GAHOR | 0.00031*GAHOR | 2.82*GAHOR | 0.00017*GAHOR
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 98
Caldera recuperadora planta santa sf2 - Licor negro
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | PI
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/a
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/a
|  | Marca | n/a
|  | Modelo | n/a
|  | N° de serie | n/a
|  | Frecuencia de mantenimiento | n/a
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | PI
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | DCS / PI
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10101304 |  | 10200401
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.000752*ACEUS | 0.00301*ACEUS | EP | 0.000228*ACEUS
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 98
Caldera recuperadora planta santa sf2 - Petróleo 6
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | PI
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/a
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/a
|  | Marca | n/a
|  | Modelo | n/a
|  | N° de serie | n/a
|  | Frecuencia de mantenimiento | n/a
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | PI
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | DCS / PI
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 98
Caldera recuperadora planta santa sf2 - Gas Licuado
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | PI
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/a
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/a
|  | Marca | n/a
|  | Modelo | n/a
|  | N° de serie | n/a
|  | Frecuencia de mantenimiento | n/a
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | PI
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | DCS / PI
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200704
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00441*GAHOR | 0.00031*GAHOR | 2.82*GAHOR | 0.00017*GAHOR
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 98
Caldera Biomasa 1 - PDM/Biomasa
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | control de inventario, topografía, control de camiones UT a UT y pesaje en romanas
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/a
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/a
|  | Marca | n/a
|  | Modelo | n/a
|  | N° de serie | n/a
|  | Frecuencia de mantenimiento | n/a
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Inventeario mensual
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | n/i
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200901
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00075*ASERR | 0.00004*ASERR | EP | 0.0032*ASERR
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 98
Caldera Biomasa 1 - Petróleo 6
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | PI
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/a
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/a
|  | Marca | n/a
|  | Modelo | n/a
|  | N° de serie | n/a
|  | Frecuencia de mantenimiento | n/a
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | PI
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | DCS / PI
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 98
Caldera Biomasa 2 - PDM/Biomasa
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | control de inventario, topografía, control de camiones UT a UT y pesaje en romanas
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
| , | Certificado de origen | n/a
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/a
|  | Marca | n/a
|  | Modelo | n/a
|  | N° de serie | n/a
|  | Frecuencia de mantenimiento | n/a
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Inventeario mensual
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | n/i
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200903
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00075*ASERR | 0.00004*ASERR | 1.03*ASERR | 0.0032*ASERR
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 98
Caldera Biomasa 2 - Petróleo 6
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | PI
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/a
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/a
|  | Marca | n/a
|  | Modelo | n/a
|  | N° de serie | n/a
|  | Frecuencia de mantenimiento | n/a
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | PI
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | DCS / PI
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 98
Note on C12: afirma 99% uso de combustible4 principal
Note on C146: afirma 99% uso de combustible4 principal
Note on C168: afirma 99% uso de combustible4 principal
Note on C190: afirma 99% uso de combustible4 principal
Note on C212: afirma 99% uso de combustible4 principal
Note on C233: afirma 99% uso de combustible4 principal
Note on C255: afirma 99% uso de combustible4 principal
Note on C299: afirma 99% uso de combustible4 principal
Note on C320: afirma 99% uso de combustible4 principal
Note on E25: Autor: 0,00075
Note on F25: Autor: 0,00004
Note on F203: Autor: documento 0,00004
Note on G159: Autor: En documento tiene valor 0,00676 al igual que el FE de Nox, se piensa que es error de elaboración
Note on G181: Autor: En documento tiene valor 0,00441 al igual que el FE de Nox, se piensa que es error de elaboración
Note on G225: Rodrigo Velarde: En documento tiene valor 0,00676 al igual que el FE de Nox, se piensa que es error de elaboración
Note on G246: Rodrigo Velarde: En documento tiene valor 0,00441 al igual que el FE de Nox, se piensa que es error de elaboración
Note on G290: Autor: En documento tiene valor 0,00676 al igual que el FE de Nox, se piensa que es error de elaboración
Note on G333: Autor: En documento tiene valor 0,00676 al igual que el FE de Nox, se piensa que es error de elaboración
Note on H25: Autor: 0,0032
Note on H203: Autor: documento 20,0032