## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4859-XII-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  | 2016-12-07
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  | 76030472-7
RAZÓN SOCIAL |  | Methanex Chile SPA
DIRECCIÓN |  | Rosario Norte N° 100 Piso 6
REPRESENTANTE LEGAL |  | Juan Enrique Gonzalez Sierra
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  | Complejo Industrial Cabo Negro Methanex Chile SPA
DIRECCIÓN |  | KM 28½ Ruta 9 Norte
CÓDIGO VU |  | 5441884
COMUNA |  | 12
REGIÓN |  | 12
COORDENADAS UTM WGS84 |  | 378210E 4132835N
REPRESENTANTE LEGAL |  | Boris Vukasovic Jdrievic
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  | 112.58
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  | 2
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  | 1
N° UGES |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  | 3
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  | N° 1
TIPO |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  | Caldera 102-U
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  | IN000901-K
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  | Foster Wheeler
MODELO |  | Acuotubular
AÑO DE FABRICACIÓN |  | 1987
AÑO DE INSTALACIÓN |  | 1989
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  | N/A
POTENCIA MWt |  | 46.62
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  | 60
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | n/a
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | n/a
FUENTE |  | N° 2
TIPO |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  | Caldera 106-U
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  | IN000902-8
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  | Foster Wheeler
MODELO |  | Acuotubular
AÑO DE FABRICACIÓN |  | 1987
AÑO DE INSTALACIÓN |  | 1989
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  | N/A
POTENCIA MWt |  | 46.62
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  | 60
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | n/a
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | n/a
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  | N° 3
TIPO |  | Turbina
NOMBRE FUENTE |  | Turbina a Gas 113-J
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  | EL003401M01-1
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  | Roustone Gas Turbines
MODELO |  | Tornado
AÑO DE FABRICACIÓN |  | 1989
AÑO DE INSTALACIÓN |  | 1989
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  | N/A
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  | N/A
POTENCIA MWt |  | 19.33
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  | 5763
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  | n/a
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | n/a
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | n/a
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | n/a

## Anternativa
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera 102-U | IN000901-K | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Caldera 106-U | IN000902-8 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Turbina a Gas 113-J | EL003401M01-1 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2

## ALT. 10
ALTERNATIVA N° 10
Caldera 102U Generador de Vapor
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ COMB., PRODUCCIÓN, ETC.) | La cuantificacion del nivel de actividad de las fuentes se realizara de acuerdo al conusmo de combustible. Solo se utilizara el de produccion de vapor en caso de falla del de consumo de combustible.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Los generadores de vapor de Methanex Chile solo funcionan con gas natural.
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Orificio
| Marca | Rosemount
| Modelo | C1151DP4E22B1C6
| N° de serie | FT212-FT212A
| Frecuencia de mantenimiento | Cada 4 años
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetro
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System y operados por el software Delta V
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 102200601
|  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00226 | 0.00028 | 2.69 | 0.00017
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Caldera 106U Generador de Vapor
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ COMB., PRODUCCIÓN, ETC.) | La cuantificacion del nivel de actividad de las fuentes se realizara de acuerdo al conusmo de combustible. Solo se utilizara el de produccion de vapor en caso de falla del de consumo de combustible.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Los generadores de vapor de Methanex Chile solo funcionan con gas natural.
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Orificio
| Marca | Rosemount
| Modelo | C1151DP4E22B1C6
| N° de serie | FT221-FT221A
| Frecuencia de mantenimiento | Cada 4 años
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetro
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System y operados por el software Delta V
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 102200601
|  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00226 | 0.00028 | 2.69 | 0.00017
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Turbina 113-J Turbo generador Electrico
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ COMB., PRODUCCIÓN, ETC.) | La cuantificacion del nivel de actividad de las fuentes se realizara de acuerdo al conusmo de combustible. Solo se utilizara el de produccion de vapor en caso de falla del de consumo de combustible.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Los generadores de vapor de Methanex Chile solo funcionan con gas natural.
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Orificio
| Marca | Rosemount
| Modelo | 1151DP
| N° de serie | 1063106323
| Frecuencia de mantenimiento | Cada 4 años
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetro
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System y operados por el software Delta V
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 20100209
|  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00534 | 0.000217 | 1.84 | 0.00011
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
Note on C12: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C31: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C51: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.