## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4865-XIV-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-13
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 76009904-K
RAZÓN SOCIAL |  |  | Termoelectrica Antilhue S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Av. Apoquindo 4775, piso 11, Las condes
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Termoelectrica Antilhue S.A.
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Termoelectrica Antilhue
DIRECCIÓN |  |  | Camino a Huellehue s/n
CÓDIGO VU |  |  | 4586106
COMUNA |  |  | Valdivia
REGIÓN |  |  | 14
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N 5592780 E 655349
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Termoeléctrica Antilihue S.A
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 3867.78
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 4
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 91 | 1999 | 14
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Turbina
NOMBRE FUENTE |  |  | TG-1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | no aplica
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | General Electric (GE)
MODELO |  |  | LM 6000 PC
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2004
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2005
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo Diesel
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no utiliza
POTENCIA MWt |  |  | 1933.5
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Inyeccion de agua desmineralizada
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | GENERAL ELECT RIC
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no aplica
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no aplica
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Turbina
NOMBRE FUENTE |  |  | TG-2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | no aplica
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | General Electric (GE)
MODELO |  |  | LM 6000 PC
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2004
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2005
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo Diesel
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | no utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | no utiliza
POTENCIA MWt |  |  | 1933.5
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Inyeccion de agua desmineralizada
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | GENERAL ELECT RIC
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no utiliza
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | no utiliza
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera Calefaccion TG-1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | registro seremi en tramitacion
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | Vapor Industrial/Baltur
MODELO |  |  | Escosesa, N 86015/BT 250 DSG 4T
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | -
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo Diesel
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 0.39
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 4
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera Calefaccion TG-2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | registro seremi en tramitacion
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | Baltur
MODELO |  |  | BAR 2400/ BT 250 DSG
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | -
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | -
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petroleo Diesel
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | no utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 0.39
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | no
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -

## Alternativa
Expediente: DFZ-2016-4865-XIV-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
TG-1 |  | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
TG-2 |  | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
Caldera Calefaccion TG-1 |  | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
Caldera Calefaccion TG-2 |  | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
TG-1
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 381-992 |  | 381-992 | 381-992 | 381-992
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-2016 |  | 2014-2016 | 2014-2016 | 2014-2016
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 992 |  | 992 | 992 | 992
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-10-19 |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-04-27 |  | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-04-27
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | validado |  | validado | validado | validado
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | MRU | Probe HD | 80340 | Extraccion Gases Calefaccionada
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Buhler Technologies | PKE52 | 1.0008e+17 | Peltier
ANALIZADOR | MP | Sick | Dusthunter SB-100 | 12468535 | Dispersion de Luz | 0-50 mg/m3
SO2
| NOX | Sick | SIDOR | 762513 | NDIR | 0-50 ppm
| FLUJO | DR FODISCH | FMD-09 | 1310 | Presion Diferencial | 0-60 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | Buhler Technologies | Bunox | 201208290049
SISTEMA DAHS |  | Nexus Solutions | CEMVIEW 4.0 | KV265079BA
TG-2
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 614-993 |  | 614-993 | 614-993 | 614-993
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-2016 |  | 2014-2016 | 2014-2016 | 2014-2016
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 993 |  | 993 | 993 | 993
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-10-19 |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2017-04-29 |  | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 2017-04-29
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | validado |  | validado | validado | validado
OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | MRU | Probe HD | 80339 | Extraccion Gases Calefaccionada
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Buhler Technologies | PKE52 | 1.0008e+17 | Peltier
ANALIZADOR | MP | Sick | Dusthunter SB-100 | 12468536 | Dispersion de Luz | 0-50 mg/m3
SO2
| NOX | Sick | SIDOR | 762512 | NDIR | 0-50 ppm
| FLUJO | DR FODISCH | FMD-09 | 1311 | Presion Diferencial | 0-60 m/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | Buhler Technologies | Bunox | 201208290091
SISTEMA DAHS |  | Nexus Solutions | CEMVIEW 4.0 | KV265079BA
Note on I10: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I32: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones

## ALT. 3
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 3
TG-1
DESCRIPCIÓN DEL CEMS DE SO2
SONDA | MRU
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA | Buhler Technologies
ANALIZADOR SO2 | Thermo
RANGO DE MEDICIÓN ANALIZADOR SO2 (PPM) | 0-10 ppm
SISTEMA DAHS | Nexus Solutions
DESCRIPCIÓN DEL COMBUSTIBLE
TIPO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL (CARBON/PETROLEO/GAS) | Petroleo
TIPO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO (CARBON/PETROLEO/GAS) | no tiene
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE SECUNDARIO
TG-2
DESCRIPCIÓN DEL CEMS DE SO2
SONDA | MRU
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA | Buhler Technologies
ANALIZADOR SO2 | Thermo
RANGO DE MEDICIÓN ANALIZADOR SO2 (PPM) | 0-10 ppm
SISTEMA DAHS | Nexus Solutions
DESCRIPCIÓN DEL COMBUSTIBLE
TIPO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL (CARBON/PETROLEO/GAS) | Petroleo
TIPO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO (CARBON/PETROLEO/GAS) | no tiene
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE PRINCIPAL
CONTENIDO DE AZUFRE DEL COMBUSTIBLE SECUNDARIO
Note on E20: Autor: SI NO ESTÁ EN LA PROPUESTA, SOLICITAR AL TITULAR
Note on E35: Autor: SI NO ESTÁ EN LA PROPUESTA, SOLICITAR AL TITULAR

## ALT. 10
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 10
Caldera calefaccion TG-1
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Registro de aforos para la variacion del nivel de combustible
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | no aplica
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | no aplica
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | no aplica
|  | Marca | no aplica
|  | Modelo | no aplica
|  | N° de serie | no aplica
|  | Frecuencia de mantenimiento | no aplica
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Bitacora de operación para registrar horas de funcionamiento
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Bitacora de operación para registrar horas de funcionamiento
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200503
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | FILTRO DE MANGAS
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00283*PET2 | 0.0042*PET2 | 3.12*PET2 | 0.00029*PET2
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 95
10100201 | CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA)
10100202 | CICLON HUMEDO
10100204 | CICLON SECO
10100212 | CIRCULACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO
10100225 | CONDENSADOR
10100401 | DECANTADOR HUMEDO
10100404 | DECANTADOR SECO
10100405 | DEMISTER
10100501 | FILTRO DE CARTUCHO
10100601 | FILTRO DE MANGAS
10100602 | INCINERADOR
10100701 | INYECCION DE AMONIACO
10100702 | INYECCION DE VAPOR O AGUA
10100703 | LAVADOR SIMPLE (SCRUBBER)
10100818 | LAVADOR VENTURI
10100901 | MULTICICLON
10100902 | PLANTA DE ACIDO
10100903 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
10100908 | QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE
10101201 | RECIRCULACION DE GASES
10101304 | TORRE DE ABSORCION
10101307 | TORRE DE ABSORCION AGUA
10101401 | TORRE DE ABSORCION CARBON
10200101
10200104
10200107
10200201
10200202
10200203
10200204
10200205
10200206
10200210
10200212
10200213
10200217
10200218
10200219
10200221
10200222
10200223
10200224
10200225
10200226
10200229
10200401
10200402
10200403
10200404
10200405
10200501
10200502
10200503
10200504
10200601
10200602
10200603
10200604
10200701
10200704
10200707
10200710
10200799
10200802
10200901
10200902
10200903
10200904
10200905
10200906
10201001
10201002
10201003
10201201
10201202
10201302
10201401
20100101
20100107
20100108
20100109
20100201
20100208
20100209
20100307
20200101
20200102
20200108
20200109
20200201
20200202
20200203
20200208
20200209
20200252
20200253
20200254
20200301
20200401
20200402
20200501
20200902
20300101
20300201
20300301
30600301
30600401
30601201
30602401
30700104
30700105
30700106
Caldera calefaccion TG-2
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Registro de aforos para la variacion del nivel de combustible
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | no aplica
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | no aplica
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | no aplica
|  | Marca | no aplica
|  | Modelo | no aplica
|  | N° de serie | no aplica
|  | Frecuencia de mantenimiento | no aplica
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Bitacora de operación para registrar horas de funcionamiento
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Bitacora de operación para registrar horas de funcionamiento
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200503
| EQUIPO DE ABATIMIENTO | FILTRO DE MANGAS
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00283*PET2 | 0.0042*PET2 | 3.12*PET2 | 0.00029*PET2
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | N/A | 95
Note on C12: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C146: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.