## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4863-XIII-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 96.717.620-6
RAZÓN SOCIAL |  |  | SOCIEDAD ELÉCTRICA SANTIAGO S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Rosario Norte N° 532, piso 19, comuna de Las Condes
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Osvaldo Ledezma Ayarza
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Central Renca
DIRECCIÓN |  |  | Jorge Hirmas N° 2964
CÓDIGO VU |  |  | 9778
COMUNA |  |  | Renca
REGIÓN |  |  | 13
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | 6301221N 343093E
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Osvaldo Ledezma Ayarza
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1092.1
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | -
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | -
N° UGES |  |  | 3
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 3
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 007 | 1996 | 13
RCA | 123 | 2003 | 13
RCA | 173 | 2010 | 13
RCA | 323 | 2005 | 13
PPDA DS | 66 | 2010 | 13
Norma de Emisión | 13 | 2011 | 13
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | UGE
NOMBRE FUENTE |  |  | Nueva Renca
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN 1834
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | Vogt
MODELO |  |  | SmartHRSG
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1996
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1996
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas natural licuado
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo Diésel 2
POTENCIA MWt |  |  | 760.5
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Reducción Catalítica Selectiva
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | VOGT
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | UGE
NOMBRE FUENTE |  |  | Renca Antigua 1 (Renca U1)
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN 870
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | Babcock and Wilcox
MODELO |  |  | Sterling
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1958
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1958
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo Diésel 2
POTENCIA MWt |  |  | 165.8
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | UGE (Renca U2)
NOMBRE FUENTE |  |  | Renca Antigua 2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN 871
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | Babcock and Wilcox
MODELO |  |  | Sterling
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1958
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1958
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo Diésel 2
POTENCIA MWt |  |  | 165.8
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | -
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -

## Alternativa
Expediente: DFZ-2016-4863-XIII-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Nueva Renca | No Informa | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
Renca Antigua 1 (Renca U1) | No Informa | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Renca Antigua 2 (Renca U2) | No Informa | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
Nueva Renca
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 80 |  |  | 373
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2015-08-20 |  |  | 2014-07-17
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN | [5 empty] | 990
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN | [5 empty] | 2016-10-19
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN | [5 empty] | 2016-10-19
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | [5 empty] | VALIDADO
OBSERVACIONES |  | Pendiente | Exento | Alternativa 2 | Pendiente
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal Analyzers | 270SF | B18680 | No Informa | No Informa
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal Analyzers | 6001-0700 | Z18743 | Efecto Peltier | No Informa
ANALIZADOR | MP | DURAG | DR-800 | 1225541 | Dispersión de luz | 0-10 mg/m3N
| SO2 | Thermo Scientific | 43i-BNSCB | 0807928252 | Fluorescencia UV | 0-500 ppb
| NOX | Thermo Scientific | 42i-HL-BNSSDCB | 0807928253 | Quimioluminiscencia | 0-80 ppm
| FLUJO | DURAG | D-FL-100 | 11226144 | No Informa | 0-23,24mN/s
CONVERTIDOR NO2/NO |  | No Informa | No Informa | No Informa | No Informa | No Informa
SISTEMA DAHS |  | Ambilogger | V1.1 | No Informa | No Informa | No Informa
Note on I11: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones

## ALT. 2
ANEXO N° 2: ALTERNATIVA N° 2
Nueva Renca
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO * | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo
METODO APROBADO
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL
FECHA VALIDACION INICIAL
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO)
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro)
OBSERVACIONES | Alternativa 1 | Alternativa 1 | APENDICE G | Alternativa 1 | Alternativa 1
* Planilla por fuente y combustible
Renca Antigua 1 y 2
SI SE DISPONE DE UN METODO ALTERNATIVO PREVIAMENTE VALIDADO * | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo
METODO APROBADO | Tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | Tasa de emisión genérica, determinada a partir del contenido máximo de azufre del combustible. | Se utilizará las tasas genéricas de emisión de referencia que se establecen en la Tabla LM-3 de la parte 75.19 del volumen 40 CFR. | Uso de factores de emisiones de acuerdo al documento “compilación de factores de emisiones de contaminantes aéreos-AP-42 de la US EPA | Metodología de la sección 3.3.5. del Apéndice F del 40 CFR 75.
N° RESOLUCION VALIDACION INICIAL | 290 | 290 | 290 | 290 | 290
FECHA VALIDACION INICIAL | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 2016-04-09
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) | Validado | Validado | Validado | Validado | Validado
COMBUSTIBLES APROBADOS EN LA RES. (por parametro) | Petróleo diésel | Petróleo diésel | Petróleo diésel | Petróleo diésel | Petróleo diésel
OBSERVACIONES
* Planilla por fuente y combustible
Note on E19: Autor: INCLUIR DESCRIPCIONES DEL TITULAR RESPECTO AL MÉTODO
Note on G19: Autor: LA EMPRESA DICE: "exceptuando el parámetro CO2 cuya validación se realizó mediante una metodología del Apéndice G de la parte 75."
Note on E30: Autor: INCLUIR DESCRIPCIONES DEL TITULAR RESPECTO AL MÉTODO