## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4884-VIII-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 96.510.970-6
RAZÓN SOCIAL |  |  | Maderas Arauco S.A
DIRECCIÓN |  |  | Los Canelos 71, San Pedro de la Paz
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Antonio Luque Guerrero
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 3
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Planta Trupán/Cholguán
DIRECCIÓN |  |  | Camino a Cholguán s/n, Yungay
CÓDIGO VU |  |  | 4586116
COMUNA |  |  | Yungay
REGIÓN |  |  | 8
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N: 5.882.725 E:760.498
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Antonio Luque Guerrero
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 200
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 6
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 6
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 1 | 2001 | 8
RCA | 342 | 2005 | 8
RCA | 221 | 2009 | 8
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera de Poder
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN 000611M01-8
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200901
MARCA |  |  | Foster Wheeler
MODELO |  |  | Acuotubular
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2001
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo Diesel
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | LPG
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 157
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (Ton/h) |  |  | 170
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | ALSTOM
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera de HB1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN 000613M01-4
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200901
MARCA |  |  | Badcock & Wilcox
MODELO |  |  | Mixta Acuo-Igneotubular
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1956
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 11.4
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (Ton/h) |  |  | 15
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Separador de partículas
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | AIROLITE
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera de HB2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN 000612 M01-6
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200901
MARCA |  |  | Gebruder Wagner
MODELO |  |  | Igneotubular
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1977
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 4.1
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (Ton/h) |  |  | 5
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Separador de partículas
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | AIROLITE
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 4
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera de HB4
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN 000614 M01-3
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200901
MARCA |  |  | H Briones
MODELO |  |  | Mixta Igneotubular
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1987
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 3.9
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (Ton/h) |  |  | 5
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Separador de partículas
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | AIROLITE
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 5
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera de Melamina
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | No tiene
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200501
MARCA |  |  | FR + K.BAY GMBH + Co K.G.
MODELO |  |  | s/i
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | s/i
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo Diésel
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA kWt |  |  | 349
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (Ton/h) |  |  | s/i
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | No incluye
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO) |  |  | RCA 1/2001 RCA 342/2005 RCA 221/2009
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 6
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera GEKA
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | No tiene
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200901
MARCA |  |  | GEKA WARMETECHNICK
MODELO |  |  | OLEOTUBULAR
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1987
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo diésel
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA (Gcal/h) |  |  | 20.25
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (Ton/h) |  |  | 12
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Multiciclón
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | s/i
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4884-VIII-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera de Poder | IN 000611M01-8 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 8 | 8 | - | 8 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
Caldera de HB1 | IN 000613M01-4 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
Caldera de HB2 | IN 000612 M01-6 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
Caldera de HB4 | IN 000614 M01-3 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
Caldera de Melamina | No tiene | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
Caldera GEKA | No tiene | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
Note on B9: Autor: PONER NOMBRE FUENTE Y EL CODIGO PARA IDENTIFICAR

## ALT. 8
ANEXO N° 2: ALTERNATIVA N° 8
Caldera de Poder
|  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs.
2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs.
| ≥ 5840 hrs. | x
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) | 1 | 1 | No Aplica | 1
| N° Medición(es) | 1 | 1 | No Aplica | 1
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC |  |  |  | 170 ton/h
Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) | n/a | n/a | No Aplica | n/a
| Cantidad | n/a | n/a | No Aplica | n/a
| Frecuencia | n/a | n/a | No Aplica | n/a
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual | x
Común
ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Se medirá en base a la generación de vapor
Marca
Modelo
N° de Serie
RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | Romana Certificada (Combustible externo), registro de ingreso por camiones de combustible en m3 (combustible interno), pesómetro (Polvo de lijado), registrado en una planilla y traspaso a un sistema informático DHM
| Producción de Vapor | Se registrará en Sistema de control distribuido DCS
| Potencia | n/i
Note on I15: Autor: Utilizará metodología CH-5 y EPA17
Note on F16: Autor: incluir valor de plena carga

## ALT. 10
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 10
Caldera de Poder
Petróleo Diésel
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | A través de un Flujómetro, determinando las horas de funcionamiento por medio de la generación de vapor, regitradó en el sistema DCS
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetro
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | El consumo de Petróleo Diesel y generación de vapor será registrado en el DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200501
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00283*KEROS | 0.0042*PET2 | 0.00029*PET2
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Gas LPG
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | A través de un Flujómetro, determinando las horas de funcionamiento por medio de la generación de vapor, regitradó en el sistema DCS
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetro
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | El consumo de gas LPG y generación de vapor será registrado en el DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10201001
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00441*GLP | 0.00031*GLP | 0.00017*GLP
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Caldera de HB1
Biomasa
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se medrá por medio de romana certificada dos veces al año y las horas de funcionamiento se obtendrán de un horómetro. Además de medir humedad del combustible por un laboratorio externo, que permite obtener las toneladas secas equivalentes
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Romana / horómetro
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Se registrá en planilla Excel, almacenada en la base de datos de planta energía y administrada por operaciones planta energía.
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200901
EQUIPO DE ABATIMIENTO |  |  | Separador de partícula
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00075*ASERR | 0.00004*ASERR | 0.0032*ASERR
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Caldera de HB2
Biomasa
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se medrá por medio de romana certificada dos veces al año y las horas de funcionamiento se obtendrán de un horómetro. Además de medir humedad del combustible por un laboratorio externo, que permite obtener las toneladas secas equivalentes
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Romana / horómetro
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Se registrá en planilla Excel, almacenada en la base de datos de planta energía y administrada por operaciones planta energía.
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200901
EQUIPO DE ABATIMIENTO |  |  | Separador de partícula
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00075*ASERR | 0.00004*ASERR | 0.0032*ASERR
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Caldera de HB4
Biomasa
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Se medrá por medio de romana certificada dos veces al año y las horas de funcionamiento se obtendrán de un horómetro. Además de medir humedad del combustible por un laboratorio externo, que permite obtener las toneladas secas equivalentes
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Romana / horómetro
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Se registrá en planilla Excel, almacenada en la base de datos de planta energía y administrada por operaciones planta energía.
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200901
EQUIPO DE ABATIMIENTO |  |  | Separador de partícula
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00075*ASERR | 0.00004*ASERR | 0.0032*ASERR
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Caldera de Melamina
Petróleo Diésel
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | A través de un medidor de flujo (totalizador) calibrado 1 vez al año por laboratorio externo. Las horas de funcionamiento se registran manualmente en Excel.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | totalizador
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | El consumo de Petróleo Diesel se registra en planilla y traspasado a sitema DHM, las horas de no funcionamiento se registra en el sistema de control de tiempo.
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200501
EQUIPO DE ABATIMIENTO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00283*KEROS | 0.0042*PET2 | 0.00029*PET2
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Caldera GEKA
Biomasa
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | El combustible corresponde a una mezcla de corteza y polvo de madera, proveniente del lijado de los tableros de MDF. Así la cortaza tiene un sistema de medición tipo integrador, calibrado una vez al año. El polvo de madera se calcula en el laboratorio interno de planta por diferencia de espesor entre el tablero que sale de la prensa y el espesor de tablero lijado, registrado en planilla Excel. Dos veces al año, en un laboratorio externo se medirá la humedad del combustible y obtener las toneladas secas equivalentes
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Sistema de medición tipo integrador / diferencia de espesor entre el tablero que sale de la prensa y el espesor de tablero lijado.
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | El consumo de combustible se registra en planilla y traspasado a sitema DHM, las horas de no funcionamiento se registra en el sistema de control de tiempo.
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200901
EQUIPO DE ABATIMIENTO | MULTICICLON
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00075*ASERR | 0.00004*ASERR | 0.0032*ASERR
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 76
Note on C13: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C34: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C55: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C75: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C95: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C116: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C137: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.