## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4909-V-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 91.081.000-6
RAZÓN SOCIAL |  |  | Enel Generación Chile S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Santa Rosa N°76, Santiago
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Valter Moro
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 6
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Central Termoeléctrica Quintero
DIRECCIÓN |  |  | Ruta F30E Límite Quintero Puchuncaví
CÓDIGO VU |  |  | 4586035
COMUNA |  |  | Quintero
REGIÓN |  |  | 5
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N 6369600 E 267202
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Valter Moro
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 700.301
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 922 | 2008 | 5
DS | 13 | 2011 | 5
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | TURRBINA
NOMBRE FUENTE |  |  | Turbina a Gas TG1A
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | PC000620-8
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/I
MARCA |  |  | General Electric Company
MODELO |  |  | PG 9171
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2008
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2009
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 350.15
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 124
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | N/A
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | DLN
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | General Electric Company
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | TURRBINA
NOMBRE FUENTE |  |  | Turbina a Gas TG1B
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | PC000621-6
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/I
MARCA |  |  | General Electric Company
MODELO |  |  | PG 9171
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2008
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2009
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 350.15
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 124
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | N/A
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | DLN
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | General Electric Company
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -

## Alternativa
Expediente: DFZ-2016-4909-V-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Turbina a Gas TG1A | PC000620-8 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 8 | 1 | 8 | Otro
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Turbina a Gas TG1B | PC000621-6 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 1 | 8 | 1 | 8 | Otro
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2

## ALT. 1
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 1
Turbina a Gas TG1A
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 294/2014 | - | 294/2014 | -
FECHA VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-03-13 | - | 2014-03-13 | -
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 1028/2015 | - | 1028/2015 | -
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-05-12 | - | 2016-05-12 | -
FECHA PROXIMA VALIDACIÓN ANUAL |  | 2017-05-12 | - | 2017-05-12 | -
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | Validado | - | Validado | -
* Planilla por fuente y combustible
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Buhler Tecnologies | GAS222.20 | 100082630 059702002 | Calefaccionada con filtro de salida | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | M&C | ECM | B13014198 | Intercambiador de calor Jet-Stream | -
ANALIZADOR | MP | - | - | - | - | -
| SO2 | Siemens | Siprocess | N1 D1 600019 | UV | 0-70 MG/M3
| NOX | Siemens | Ultramat 6E | N1 D1 790 | NDIR | 0-70 MG/M3
| CO2 | Siemens | Ultramat 6E | N1 D1 799 | NDIR | 0 - 21 %
| FLUJO | No se cuenta con medidor, el flujo es calculado
CONVERTIDOR NO2/NO |  | Siemens | Ultramat 6E | - | - | -
SISTEMA DAHS |  | Siemens | Emidate V 6.0 | - | - | -
Turbina a Gas TG1B
INFORMACIÓN GENERAL * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 295/2014 | - | 295/2014 | -
FECHA VALIDACIÓN INICIAL |  | 2014-03-13 | - | 2014-03-13 | -
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 1027/2015 | - | 1027/2015 | -
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | 2016-05-12 | - | 2016-05-12 | -
FECHA PROXIMA VALIDACIÓN ANUAL |  | 2017-05-12 | - | 2017-05-12 | -
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | Validado | - | Validado | -
* Planilla por fuente y combustible
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Buhler Tecnologies | GAS222.20 | 100082630 059702002 | Calefaccionada con filtro de salida | -
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | M&C | ECM | B13014198 | Intercambiador de calor Jet-Stream | -
ANALIZADOR | MP | - | - | - | - | -
| SO2 | Siemens | Siprocess | N1 D1 600019 | UV | 0-70 MG/M3
| NOX | Siemens | Ultramat 6E | N1 D1 790 | NDIR | 0-70 MG/M3
| CO2 | Siemens | Ultramat 6E | N1 D1 799 | NDIR | 0 - 21 %
| FLUJO | No se cuenta con medidor, el flujo es calculado
CONVERTIDOR NO2/NO |  | Siemens | Ultramat 6E | - | - | -
SISTEMA DAHS |  | Siemens | Emidate V 6.0 | - | - | -
Note on F22: Autor: Equipo sin validar
Note on F45: Autor: Equipo sin validar

## ALT. 8
ANEXO N° 2: ALTERNATIVA N° 8
|  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs. | Según promedio de operación ultimos 5 años
| 2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs. | -
| ≥ 5840 hrs. | -
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) |  |  |  | 2
| N° Medición(es) | - | 2 | -
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas
| Turbina (Diseño) | Diseño
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) | - | 922 | - | 922
| Cantidad | - | - | - | -
| Frecuencia | - | Continuo (solo Diesel) | - | Continuo (solo Diesel)
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual | x
| Común | -
ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Digital incluido en sistema de control (SCADA)
| Marca | General Electric
| Modelo | MKVIe
| N° de Serie | N/I
RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | N/I
| Producción de Vapor | N/I
| Potencia | N/I
Note on F13: Autor: incluir valor de plena carga

## OTRO
Respecto a la medición de flujo, cabe mencionar que Central Quintero para ambas unidades tiene aprobado su medición mediante un cálculo que realiza el sistema DAHS basado en los datos de combustible y la concentración de O2 medida.