## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4971-VII-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 93.458.000-1
RAZÓN SOCIAL |  |  | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.
DIRECCIÓN
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Cristian Infante Bilbao
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 6
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Planta Arauco
DIRECCIÓN |  |  | Los Horcones s/n Arauco
CÓDIGO VU |  |  | 2397
COMUNA |  |  | Arauco
REGIÓN |  |  | 8
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N: 5.880.775 E:657.571
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Cristian Infante Bilbao
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1025
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 6
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 6
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 125 | 2008 | 8
RCA | 37 | 2014 | 8 | (En construcción)
D.S | 37 | 2013 | 8
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera de Poder 1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN 000213M01-9
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | Badcock & Wilcox
MODELO |  |  | BI-DRUM
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1969
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo N°6
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | Propano
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | Gas Natural
POTENCIA MWt |  |  | 68
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (ton/h) |  |  | 90
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | FLS Miljo
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera de Poder 2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN 000216 M01-3
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | Badcock & Wilcox
MODELO |  |  | CCZ 2DRUM STIRLING
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1989
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo N°6
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | Propano
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | Gas Natural
POTENCIA MWt |  |  | 93
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (ton/h) |  |  | 150.12
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Flakt
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera de Poder 3
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN 000215 M01-5
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | CBC Industrias Pesadas
MODELO |  |  | 2DRUM FLUIDIZED BED
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2000
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo N°6
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | Propano
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | Gas Natural
POTENCIA MWt |  |  | 51
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (ton/h) |  |  | 80
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | FLS Miljo
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 4
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera de Poder 4
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | EL 012900M01-4
CLASIFICACIÓN CCF
MARCA |  |  | METSO POWER
MODELO |  |  | 1DRUM FLUIDIZED BED
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2009
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Propano
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | Petróleo N°2
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | Petróleo N°6
POTENCIA MWt |  |  | 167
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (ton/h) |  |  | 250
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Alstom
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 5
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera Recuperadora 1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN 000214 M01-7
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10101304
MARCA |  |  | Badcock & Wilcox
MODELO |  |  | BI-DRUM
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1972
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Licor Negro
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo N°6
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | Propano
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | Gas Natural
POTENCIA MWt |  |  | 164
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (ton/h) |  |  | 120
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | FLS Miljo
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Flakt
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Alstom
FUENTE |  |  | N° 6
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera Recuperadora 2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN 000217 M01-1
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10101304
MARCA |  |  | Gotaverken Energy
MODELO |  |  | 1DRUM
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1989
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Licor Negro
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petróleo N°6
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | Propano
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | Gas Natural
POTENCIA MWt |  |  | 482
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (ton/h) |  |  | 423
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Flakt
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Flakt
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Precipitador electrostático
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 3 |  |  | Alstom

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4971-VII-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera de Poder 1 | IN 000213M01-9 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 8 | 8 | - | 8 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
Caldera de Poder 2 | IN 000216 M01-3 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 8 | 8 | - | 8 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
Caldera de Poder 3 | IN 000215 M01-5 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
Caldera de Poder 4 | EL 012900M01-4 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 8 | 8 | - | 8 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
Caldera Recuperadora 1 | IN 000214 M01-7 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 8 | 8 | - | 8 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
Caldera Recuperadora 2 | IN 000217 M01-1 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 8 | 8 | - | 8 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | 10 | 10 | - | 10 | N/A

## ALT. 8
ANEXO N° 2: ALTERNATIVA N° 8
Caldera de Poder 1
|  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs.
2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs.
| ≥ 5840 hrs. | x
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) | 1 | 1 | No Aplica | 1
| N° Medición(es) | 1 | 1 | No Aplica | 1
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC |  |  |  | 90 ton/h
Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) | n/a | n/a | No Aplica | n/a
| Cantidad | n/a | n/a | No Aplica | n/a
| Frecuencia | n/a | n/a | No Aplica | n/a
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual
| Común | x
ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Se medirá en base a la generación de vapor
Marca
Modelo
N° de Serie
RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | Pesómetro validado certificación MDL
| Producción de Vapor | Se indica que se registraran en DCS, alimentando el PI System |  |  |  | Sistema de control distribuido DCS
| Potencia | n/i
Caldera de Poder 2
|  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs.
2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs.
| ≥ 5840 hrs. | x
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) | 1 | 1 | No Aplica | 1
| N° Medición(es) | 1 | 1 | No Aplica | 1
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC |  |  |  | 150 ton/h
Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) | n/a | n/a | No Aplica | n/a
| Cantidad | n/a | n/a | No Aplica | n/a
| Frecuencia | n/a | n/a | No Aplica | n/a
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual
| Común | x
ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Se medirá en base a la generación de vapor
Marca
Modelo
N° de Serie
RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | Pesómetro validado certificación MDL
| Producción de Vapor | Se indica que se registraran en DCS, alimentando el PI System |  |  |  | Sistema de control distribuido DCS
| Potencia | n/i
Caldera de Poder 4
|  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs.
2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs.
| ≥ 5840 hrs. | x
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) | 1 | 1 | No Aplica | 1
| N° Medición(es) | 1 | 1 | No Aplica | 1
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC |  |  |  | 250 ton/h
Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) | RCA 125 | RCA 125 | No Aplica | RCA 125
| Cantidad | 1 | 1 | No Aplica | 1
| Frecuencia | Anual | Anual | No Aplica | Anual
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual | x
Común
ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Se medirá en base a la generación de vapor
Marca
Modelo
N° de Serie
RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | Pesómetro validado certificación MDL
| Producción de Vapor | Se indica que se registraran en DCS, alimentando el PI System |  |  |  | Sistema de control distribuido DCS
| Potencia | n/i
Caldera Recuperadora 1
|  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs.
2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs.
| ≥ 5840 hrs. | x
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) | 1 | 1 | No Aplica | 1
| N° Medición(es) | 1 | 1 | No Aplica | 1
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC |  |  |  | 120 ton/h
Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) | n/a | n/a | No Aplica | n/a
| Cantidad | n/a | n/a | No Aplica | n/a
| Frecuencia | n/a | n/a | No Aplica | n/a
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual
| Común | x
ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Se medirá en base a la generación de vapor
Marca
Modelo
N° de Serie
RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | Medidores de flujo de entrada y de salida |  |  |  | Uso del valor diferencial entre el medidor de flujo a boquillas y medidor de flujo de retorno
| Producción de Vapor | Se indica que se registraran en DCS, alimentando el PI System |  |  |  | Sistema de control distribuido DCS
| Potencia | n/i
Caldera Recuperadora 2
|  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs.
2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs.
| ≥ 5840 hrs. | x
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) | 1 | 1 | No Aplica | 1
| N° Medición(es) | 1 | 1 | No Aplica | 1
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC |  |  |  | 423 ton/h
Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) | n/a | n/a | No Aplica | n/a
| Cantidad | n/a | n/a | No Aplica | n/a
| Frecuencia | n/a | n/a | No Aplica | n/a
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual
| Común | x
ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Se medirá en base a la generación de vapor (PI System)
Marca
Modelo
N° de Serie
RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | Medidores de flujo de entrada y de salida/ PI System |  |  |  | Uso del valor diferencial entre el medidor de flujo a boquillas y medidor de flujo de retorno
| Producción de Vapor | Se indica que se registraran en DCS, alimentando el PI System |  |  |  | Sistema de control distribuido DCS
| Potencia | n/i
Note on I15: Autor: Utilizará metodología CH-5 y EPA17
Note on F16: Autor: incluir valor de plena carga
Note on F41: Autor: Mediante metodología CH-6
Note on G41: Autor: Mediante metodología CH-7E
Note on I41: Autor: Utilizará metodología CH-5 y EPA17
Note on F42: Autor: incluir valor de plena carga
Note on F67: Autor: Mediante metodología CH-6
Note on G67: Autor: Mediante metodología CH-7E
Note on I67: Autor: Utilizará metodología CH-5 y EPA17
Note on F68: Autor: incluir valor de plena carga
Note on F93: Autor: Mediante metodología CH-6
Note on G93: Autor: Mediante metodología CH-7E
Note on I93: Autor: Utilizará metodología CH-5 y EPA17
Note on F94: Autor: incluir valor de plena carga
Note on F119: Autor: Mediante metodología CH-6
Note on G119: Autor: Mediante metodología CH-7E
Note on I119: Autor: Utilizará metodología CH-5 y EPA17
Note on F120: Autor: incluir valor de plena carga

## ALT. 10
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 10
Caldera de Poder 1
Petróleo N°6
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medidor de flujo a quemadores - Medidor de flujo de retorno - Balance Mensual por MDL (ton/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidores de Flujo - Balance mensual por MDL (ton/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 0.00181*PET6
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Propano
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medidor de flujo a propano a Caldera de Poder 1 - Balance Mensual por MDL (l/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidor de Flujo - Balance mensual por MDL (l/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10201001
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00441*GLP | 0.00031*GLP | 0.00017*GLP
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Gas Natural
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medidor de flujo de entrada - Consolidado Mensual por MDL (m3estándar/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidor de Flujo - Consolidado mensual por MDL (m3estándar/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200601
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00226*GNAT | 0.00028*GNAT | 0.00017*GNAT
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Caldera de Poder 2
Petróleo N°6
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medidor de flujo a quemadores - Medidor de flujo de retorno - Balance Mensual por MDL (ton/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidores de Flujo - Balance mensual por MDL (ton/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 0.00181*PET6
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Propano
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medidor de flujo a propano a Caldera de Poder 1 - Balance Mensual por MDL (l/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidor de Flujo - Balance mensual por MDL (l/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10201001
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00441*GLP | 0.00031*GLP | 0.00017*GLP
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Gas Natural
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Controlador de flujo de entrada a quemador 4 - Controlador de flujo de entrada a quemador 5 - Consolidado mensual por MDL (m3estándar/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Controlador de Flujo - Consolidado mensual por MDL (m3estándar/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200601
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00226*GNAT | 0.00028*GNAT | 0.00017*GNAT
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Caldera de Poder 3
Biomasa Forestal Combustible
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Pesómetro en silo de compensación - Balance mensual MDL (ton s.s./mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Pesómetro - Balance mensual MDL (ton s.s./mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200901
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00075*ASERR | 0.00004*ASERR | 0.0032*ASERR
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Petróleo N°6
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medidor de flujo de entrada a quemadores de partida y carga - Medidor de flujo de retorno de quemadores de partida y carga - Balance Mensual por MDL (ton/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidores de Flujo - Balance mensual por MDL (ton/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 0.00181*PET6
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Propano
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medidor de flujo de propano a Caldera de Poder 1 - Balance Mensual por MDL (l/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidor de Flujo - Balance mensual por MDL (l/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10201001
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00441*GLP | 0.00031*GLP | 0.00017*GLP
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Gas Natural
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medidor de flujo de entrada - Consolidado mensual por MDL (m3estándar/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidor de flujo - Consolidado mensual por MDL (m3estándar/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200601
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00226*GNAT | 0.00028*GNAT | 0.00017*GNAT
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Caldera de Poder 4
Petróleo N°6 (Bunker 6)
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Flujómetro entrada a quemadores de carga - Flujómetro salida a quemadores de carga - Flujómetro entrada a quemadores de partida - Flujómetro salida a quemadores de partida - Balance Mensual por MDL (ton/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetros - Balance mensual por MDL (ton/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 0.00181*PET6
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Propano
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medidor de flujo de propano a Caldera de Poder 4 - Balance Mensual por MDL (l/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidor de Flujo - Balance mensual por MDL (l/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10201001
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00441*GLP | 0.00031*GLP | 0.00017*GLP
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Petróleo N°2 (Diesel)
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Flujómetro entrada a quemadores de carga - Flujómetro salida a quemadores de carga - Flujómetro entrada a quemadores de partida - Flujómetro salida a quemadores de partida - Balance Mensual por MDL (ton/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetros - Balance mensual por MDL (ton/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200501
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00283*KEROS | 0.0042*PET2 | 0.00029*PET2
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Caldera Recuperadora 1
Petróleo N°6
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medidor de flujo a quemadores - Medidor de flujo de retorno - Balance Mensual por MDL (ton/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidores de Flujo - Balance mensual por MDL (ton/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO |  | Posee 3
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 0.00181*PET6
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Propano
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medidor de flujo a propano a Caldera de Recuperación 1 - Balance Mensual por MDL (l/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidor de Flujo - Balance mensual por MDL (l/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10201001
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00441*GLP | 0.00031*GLP | 0.00017*GLP
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Caldera Recuperadora 2
Petróleo N°6
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medidor de flujo a quemadores - Medidor de flujo de retorno - Balance Mensual por MDL (ton/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidores de Flujo - Balance mensual por MDL (ton/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 0.00181*PET6
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Propano
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Medidor de flujo a propano a Caldera de Recuperación 1 - Balance Mensual por MDL (l/mes)
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidor de Flujo - Balance mensual por MDL (l/mes)
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10201001
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00441*GLP | 0.00031*GLP | 0.00017*GLP
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Gas Natural
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Controlador de flujo a quemador 1 - Controlador de flujo a quemador 3 - Controlador de flujo a quemador 5 - Controlador de flujo a quemador 7
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Controlador de Flujo
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System alimentada por DCS (Sistema de Control Distribuido)
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200601
EQUIPO DE ABATIMIENTO | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00226*GNAT | 0.00028*GNAT | 0.00017*GNAT
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 98
Note on C13: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C32: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C51: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C88: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C107: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C126: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C160: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C179: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C198: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C216: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C236: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C255: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C276: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C296: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C315: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C352: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C371: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C390: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.