## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4981-IXV-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  | 96.510.970-6
RAZÓN SOCIAL |  | Maderas Arauco S.A
DIRECCIÓN |  | Los Canelos 71, San Pedro de la Paz
REPRESENTANTE LEGAL |  | Antonio Luque Guerrero
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  | 3
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  | Aserraderos Valdivia
DIRECCIÓN |  | Panamericana Sur Fundo la Piedad s/n, Mariquina
CÓDIGO VU |  | 4468
COMUNA |  | Mariquina
REGIÓN |  | 14
COORDENADAS UTM WGS84 |  | N: 5.619.540 E:679.675
REPRESENTANTE LEGAL |  | Antonio Luque Guerrero
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  | 62.5
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  | 3
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  | 0
N° UGES |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  | 3
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  | N° 1
TIPO |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  | Caldera N°1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  | IN000862-5
CLASIFICACIÓN CCF |  | 10200902
MARCA |  | H. Bremer & Filhos Ltda.
MODELO |  | HBFS-25
AÑO DE FABRICACIÓN |  | 1996
AÑO DE INSTALACIÓN |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  | -
POTENCIA MWt |  | 28
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (Ton/h) |  | 25
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | Multiciclón
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | H. Bremer & Filhos Ltda.
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | -
FUENTE |  | N° 2
TIPO |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  | Caldera N°2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  | IN000863-3
CLASIFICACIÓN CCF |  | 10200902
MARCA |  | H. Bremer & Filhos Ltda.
MODELO |  | LIGNODIN 32T
AÑO DE FABRICACIÓN |  | 2003
AÑO DE INSTALACIÓN |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  | Biomasa
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  | -
POTENCIA MWt |  | 34.3
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO (Ton/h) |  | 32
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | Multiciclón
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | H. Bremer & Filhos Ltda.
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | -
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  | N° 3
TIPO |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  | Caldera de Calefacción
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  | Sin registro
CLASIFICACIÓN CCF |  | 10201001
MARCA |  | SIME
MODELO |  | 2R/7
AÑO DE FABRICACIÓN |  | 2003
AÑO DE INSTALACIÓN |  | s/i
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  | Gas Licuado de Petróleo (GLP)
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  | -
POTENCIA MWt |  | 232
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO kW |  | 0.25
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  | -

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4981-IXV-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera N°1 | IN000862-5 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
Caldera N°2 | IN000863-3 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | - | 10 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -
Caldera de Calefacción | - | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A
|  | COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 1 | - | - | - | - | -
|  | OTRO COMBUSTIBLE 2 | - | - | - | - | -

## ALT. 10
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 10
Caldera N°1
Biomasa
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | El sistema alimentador de la caldera cuenta con un tornillo de alimentación y con un totalizador que cuenta la cantidad de vueltas del tornillo, registrando esto en el sistema de conteo del sistema de control (PLC), lo que permite calcular la cantidad de Biomasa mediante la generación de Vapor. Una vez al año se certificará el contador de vueltas y el volumen de alimentación del tornillo. Anualmente se calibrará la placa orificio que cuantifica la generación de vapor. Además dos veces al año se medirá densidad y humedad del combustible, que permitá obtener toneladas secas. Por otro lado las horas de funcionamiento se calculan mediante generación de vapor.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Tornillo de alimentación y totalizador de éste - calculo del volumen de Biomasa por medio de la generación de vapor.
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | El consumo de combustible y la generación de vapor se registra en Excel, las horas de no funcionamiento se registran en SAP.
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200902
EQUIPO DE ABATIMIENTO | MULTICICLON
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00075*VIRUT | 0.00004*VIRUT | 0.0032*VIRUT
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 76
Caldera N°2
Biomasa
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Para su cuantificación en el sistema de control de la caldera (PLC) se registra la cantidad de ciclos de accionamiento de los cilindros alimentadores, así el combustible se cuantificará multiplicando el volumen de los alimentadores por la cantidad de accionamientos, registrandolos en Excel. Ante fallas de este método se calculará la cantidad de Biomasa mediante la generación de Vapor. Una vez al año se certificará el contador de ciclos y el volumen de biomasa que ingresa al cajón alimentador. Anualmente se calibrará la placa orificio que cuantifica la generación de vapor. Además dos veces al año se medirá densidad y humedad del combustible, que permitá obtener toneladas secas. Por otro lado las horas de funcionamiento se calculan mediante generación de vapor.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Calculo del volumen de Biomasa por medio de la generación de vapor.
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | El consumo de combustible y la generación de vapor se registra en Excel, las horas de no funcionamiento se registran en SAP.
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200902
EQUIPO DE ABATIMIENTO | MULTICICLON
|  |  | NOx | SO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00075*VIRUT | 0.00004*VIRUT | 0.0032*VIRUT
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | N/A | N/A | 76
Caldera de Calefacción
Gas Licuado de Pétroleo (GLP)
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Para la cuantificación del primer año se hará a través de las facturas del proveedor. Durante el transcurso del 2017 se implementará un flujómetro al combustible y un horómetro a la caldera.
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | n/i
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | n/i
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | n/i
| Marca | n/i
| Modelo | n/i
| N° de serie | n/i
| Frecuencia de mantenimiento | n/i
RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Factura de compra de combustible
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | El consumo de combustible se registra en SAP y las horas de no funcionamiento de la caldera se registra en Excel
CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10201001
EQUIPO DE ABATIMIENTO
|  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00441*GLP | 0.00031*GLP | 2.82*GLP | 0.00017*GLP
% DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Note on C12: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C32: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C52: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.