INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

COMUNIDAD EDIFCIO HOSCHTETTER

DFZ-2016-8802-IX-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H |  |
| Elaborado | M. Carolina Jiménez T. |  |

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunidad Edificio Hochtetter | 56.033.310-2 | Comunidad Edificio Hochtetter | Hochtetter N° 543, Temuco |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N°78/2009 MINSEGPRES, Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Temuco y Padre Las Casas. D.S. N° 8/2010 MMA. Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x__ Inspección Ambiental _x__ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 22-05-2016 | SEREMI de Salud región de La Araucanía | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mediciones isocinéticas año 2015 y 2016 | 27-05-2016 | 25-05-2016 | Antecedente presentado en SEREMI de Salud de La Araucanía. |
| 2 | Declaración de emisiones F-138 | 27-05-2016 | 25-05-2016 | Antecedente presentado en SEREMI de Salud de La Araucanía. |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 3: Artículo 3.- Para los efectos de este decreto se entenderá por: “9) Fuente Nueva: aquella fuente estacionaria o caldera de calefacción instalada con posterioridad a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial, o que estando instalada con anterioridad a dicha fecha, no haya declarado sus emisiones dentro del primer año de vigencia del presente decreto”. | - Durante la actividad de fiscalización realizada fecha 22 de mayo de 2016, se constata la existencia de una caldera de calefacción que utiliza leña como combustible. La caldera posee registro de Seremi de Salud N° 52. - El titular presenta declaración de emisiones (F-138) del año 2010 realizada con fecha 30-04-2011, por lo que la caldera de calefacción es considerada fuente existente. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 19: Artículo 20.- Las fuentes puntuales y grupales existentes, y calderas de calefacción grupales existentes, estarán obligadas a cumplir con los siguientes valores como concentración máxima de emisión de MP: Tabla 8. Norma de emisión de MP para fuentes existentes. Categorías de Fuentes Existentes. Fuentes Puntuales; Fuentes Grupales; Calderas de Calefacción Grupal. Concentración Máxima permitida MP (mg/m3N). 112; 112; 112. | - Durante la actividad de fiscalización, se solicita al titular de la fuente, la entrega de las mediciones isocinéticas del año 2015 y 2016. El titular hace entrega de Informe de Medición Isocinéticas correspondiente al año 2014 y 2015. - Respecto del informe del año 2015 de la caldera registro N° 52, es posible indicar lo siguiente: - La medición de MP fue realizada el día 17-07-2015, utilizando la metodología CH5. El laboratorio a cargo de la medición corresponde a Laboratorio Ambiquim, el cual corresponde a una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental autorizada por esta Superintendencia para realizar mediciones isocinéticas de MP10. - La fuente corresponde a una caldera de generadora de agua caliente, puntual, que utiliza leña como combustible, con una capacidad de producción máxima de 300.000 kcal/hr y un consumo de combustible de 85 Kg/hr. - Durante la medición se realizan tres corridas, debido a que la fuente presenta un caudal superior a 1.000 m3N. - La concentración corregida promedio de material particulado es de 96,9 mg/m3N, presentando una desviación estándar de 4,3 mg/m3N. De lo anterior, es posible indicar que la fuente cumple con el límite de emisión establecido en el artículo 19 del Plan. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 21: Artículo 21.- Transcurridos doce meses, contados de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, las fuentes estacionarias puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas y existentes deberán medir sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético realizado a plena carga, de acuerdo al Método CH – 5 (Resolución Nº 1.349, del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud, "Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias"), en cada una de las chimeneas de descarga a la atmósfera […]. | Del examen de información realizado a los antecedentes presentados por el titular, es posible indicar que la medición isocinética de la fuente N° 52, es realizada a plena carga. No obstante, cabe señalar que el porcentaje de carga indicado en el informe del Laboratorio Ambiquim, es en promedio 102,6 %, valor que es inconsistente con el máximo valor de 100%, no obstante lo anterior, se considera que la medición isocinética fue realizada a la capacidad máxima de la caldera. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 22: Artículo 22.- El exceso máximo de aire (EA) para los combustibles que a continuación se indican, será el siguiente: Tabla Nº10. Exceso máximo de aire […] Las concentraciones de aquellas fuentes emisoras de material particulado, que presenten excesos de aire superiores a los mencionados precedentemente, deberán corregirse de acuerdo a la siguiente expresión: Ccorregida=Cmedida*(EAmedido +100)(EAmáximo+100) […] | Se realiza la corrección del exceso de aire según lo indicado en el artículo 22 del D.S N 78/2009, al respecto se presenta la siguiente tabla: Tabla 1. Corrección de exceso de aire de mediciones. Fuente N° registro MINSAL; Combustible principal; EA máx. Permitido (%); EA medido (%) Promedio; Realiza corrección de concentración por EA (Si/No). 52; Leña; 100; 241,7; Si. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 23: Artículo 23.- La periodicidad de los muestreos isocinéticos de emisiones de las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales, quedará definida de manera diferenciada por tipo de combustible, como se muestra a continuación: Tabla Nº11. Periodicidad de los muestreos isocinéticos requeridos para acreditar Emisiones (extracto). Tipo de fuente; Tipo de combustible; Periodicidad. Fuentes puntuales; Cualquier tipo; 12 meses. Fuentes Grupales y Calderas de Calefacción; Petróleo diesel o kerosene; Cada 36 meses. Gas natural, Gas licuado, Gas de ciudad u otros similares; Exentas de acreditarse. Biomasa (leña, aserrín, viruta, briquetas, etc.); Cada 12 meses.. | Del examen de información realizado a los antecedentes presentados por el titular, es posible indicar que la fecha de realización de la medición isocinética de material particulado corresponde al 17 de julio de 2015. Considerando que la caldera corresponde a una fuente puntual, le corresponde realizar la medición isocinética cada 12 meses, razón por la cual la medición realizada a la caldera N° 52 se encuentra vigente. |

# CONCLUSIONES.

Durante la actividad de fiscalización se constató una fuente existente (caldera), la cual utiliza leña como combustible. Presenta informe de medición isocinética de material particulado vigente, cuyos resultados se encuentra dentro de los límites establecidos en el DS 78/10, acreditando el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Descontaminación Atmosférica de Temuco y Padre Las Casas.

# ANEXOS

| N° Anexo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Acta de fiscalización |
| 2 | Antecedentes Titular |