INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

COMUNIDAD EDIFICIO LONCOTRARO

DFZ-2016-8803-IX-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Andrea Villablanca T. |  |
| Elaborado | M. Carolina Jiménez T. |  |

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunidad Edifico Loncotraro | 56.035.950-0 | Comunidad Edifico Loncotraro | Holandesa N° 910, Temuco. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N°78/2009 MINSEGPRES, Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Temuco y Padre Las Casas. D.S. N° 8/2010 MMA. Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x__ Inspección Ambiental _x__ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 23-05-2016 | SEREMI de Salud de La Araucanía | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certificado prueba de seguridad | 31-05-2016 | 23-05-2016 | - |
| 2 | Informe mediciones isocinéticas año 2015 y 2016. | 31-05-2016 | 23-05-2016 | - |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 3: Artículo 3.- Para los efectos de este decreto se entenderá por: “9) Fuente Nueva: aquella fuente estacionaria o caldera de calefacción instalada con posterioridad a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial, o que estando instalada con anterioridad a dicha fecha, no haya declarado sus emisiones dentro del primer año de vigencia del presente decreto”. | - Durante la actividad de fiscalización realizada fecha 23 de mayo de 2016, se constata la existencia de 1 calderas de calefacción que utiliza leña como combustible. - El titular presenta declaración de emisiones (F-138) del año 2015 realizada con fecha 28-04-2016. - El titular no presenta antecedente que permitan establecer que la caldera es considerada fuente nueva o existente, no obstante según catastro elaborado por esta Superintendencia, con información remitida por Seremi de Salud, mediante ORD. N° 206/2014, la caldera registro N° 527 corresponde a una fuente nueva. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 20: Artículo 20.- Las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas, estarán obligadas a cumplir con los siguientes valores como concentración máxima de emisión de MP: Tabla 9. Norma de emisión de MP para fuentes nuevas. Categorías de Fuentes Nuevas. Fuentes Puntuales; Fuentes Grupales; Calderas de Calefacción Grupal. Concentración Máxima permitida MP (mg/m3N). 56; 56; 56. | - Durante la actividad de fiscalización, se solicita al titular de la fuente, la entrega de las mediciones isocinéticas del año 2015 y 2016. El titular hace entrega de Informe de Medición Isocinéticas correspondiente al año 2016. - Respecto de la caldera, es posible indicar lo siguiente: - La caldera de calefacción presenta registro de SEREMI de Salud N° 527 SSAS. - La medición de MP fue realizada el día 13-01-2016, utilizando la metodología CH5 “Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias”. El laboratorio a cargo de la medición corresponde a Laboratorio Ambiquim, el cual corresponde a una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) autorizada por esta Superintendencia para realizar mediciones isocinéticas de MP. - La fuente corresponde a una caldera de calefacción, puntual, que utiliza leña como combustible, con una capacidad de producción máxima de 350.000 kcal/hr y un consumo de combustible de 100 Kg/hr. - Durante la medición se realizan tres corridas, debido a que la fuente presenta un caudal superior a 1.000 m3N, procedimiento establecido en el método CH-5, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1.349 del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud. - La concentración corregida promedio de material particulado es de 141,7, presentando una desviación de 11,3 mg/m3N. De los antecedentes analizados, es posible indicar que el titular no da cumplimiento a los límites establecidos en el artículo 20 del DS 78/2009. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 21: Artículo 21.- Transcurridos doce meses, contados de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, las fuentes estacionarias puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas y existentes deberán medir sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético realizado a plena carga, de acuerdo al Método CH – 5 (Resolución Nº 1.349, del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud, "Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias"), en cada una de las chimeneas de descarga a la atmósfera […]. | Del examen de información realizado a los antecedentes presentados por el titular, es posible indicar que la medición isocinética realizada a la fuente N° 527 se realiza a plena carga. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 22: Artículo 22.- El exceso máximo de aire (EA) para los combustibles que a continuación se indican, será el siguiente: Tabla Nº10. Exceso máximo de aire […] Las concentraciones de aquellas fuentes emisoras de material particulado, que presenten excesos de aire superiores a los mencionados precedentemente, deberán corregirse de acuerdo a la siguiente expresión: Ccorregida=Cmedida*(EAmedido +100)(EAmáximo+100) […] | Se realiza la corrección del exceso de aire según lo indicado en el artículo 21 del D.S N 78/2009, al respecto se presenta la siguiente tabla 2: Tabla 2. Corrección de exceso de aire de mediciones. Fuente N° registro MINSAL; Combustible principal; EA máx. Permitido (%); EA medido (%) Promedio; Realiza corrección de concentración por EA (Si/No). 527; Leña; 100; 459,4; Si. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 23: Artículo 23.- La periodicidad de los muestreos isocinéticos de emisiones de las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales, quedará definida de manera diferenciada por tipo de combustible, como se muestra a continuación: Tabla Nº11. Periodicidad de los muestreos isocinéticos requeridos para acreditar Emisiones (extracto). Tipo de fuente; Tipo de combustible; Periodicidad. Fuentes puntuales; Cualquier tipo; 12 meses. Fuentes Grupales y Calderas de Calefacción; Petróleo diesel o kerosene; Cada 36 meses. Gas natural, Gas licuado, Gas de ciudad u otros similares; Exentas de acreditarse. Biomasa (leña, aserrín, viruta, briquetas, etc.); Cada 12 meses.. | Del examen de información realizado a los antecedentes presentados por el titular, es posible indicar que éste presenta informe isocinético, correspondiente a la caldera N°527. La fecha de realización de la medición es el 13 de enero de 2016. Considerando que la caldera corresponde a una fuente puntual, le corresponde realizar la medición isocinética cada 12 meses, razón por la cual la medición realizada se encontraba vigente al momento de realizar la fiscalización. |

# CONCLUSIONES.

| N° Hecho constatado | Artículo | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| 2 | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 19: Artículo 20.- Las fuentes puntuales y grupales existentes, y calderas de calefacción grupales existentes, estarán obligadas a cumplir con los siguientes valores como concentración máxima de emisión de MP. . Ver tabla 8 en punto 2 de la sección anterior del presente informe. | El titular no da cumplimiento al límite de emisión de material particulado, establecido en el artículo 20 del DS 78/2009, al presentar una emisión de material particulado de 141,7 mg/m3N, superando el límite en un 253%. |

# ANEXOS

| N° Anexo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Acta de fiscalización |
| 2 | Antecedentes titular |