INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

COMUNIDAD EDIFICIO LONQUIMAY

DFZ-2016-8797-IX-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Andrea Villablanca T. |  |
| Elaborado | M. Carolina Jiménez T. |  |

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunidad Copropietarios Edifico Lonquimay | 56.031.400-0 | Comunidad Edifico Lonquimay | Prat N° 109, Temuco. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N°78/2009 MINSEGPRES, Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Temuco y Padre Las Casas. D.S. N° 8/2010 MMA. Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x__ Inspección Ambiental _x__ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 14-05-2016 | SEREMI de Salud de La Araucanía | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe mediciones isocinéticas año 2015 y 2016 | 31-05-2016 | 20-05-2016 | - |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 3: Artículo 3.- Para los efectos de este decreto se entenderá por: “9) Fuente Nueva: aquella fuente estacionaria o caldera de calefacción instalada con posterioridad a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial, o que estando instalada con anterioridad a dicha fecha, no haya declarado sus emisiones dentro del primer año de vigencia del presente decreto”. | - Durante la actividad de fiscalización realizada con fecha 23 de mayo de 2016, se constata la existencia de 1 caldera de calefacción que utiliza leña como combustible. La fuente presenta registro SEREMI de Salud N° 121. - El titular presenta declaración de emisiones (F-138) del año 2014 y 2015. - El titular no presenta antecedente que permitan establecer si la caldera es considerada fuente nueva o existente. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 19: Artículo 19.- Las fuentes puntuales y grupales existentes, y calderas de calefacción grupales existentes, estarán obligadas a cumplir con los siguientes valores como concentración máxima de emisión de MP: Tabla 8. Norma de emisión de MP para fuentes existentes. Categorías de Fuentes Existentes. Fuentes Puntuales; Fuentes Grupales; Calderas de Calefacción Grupal. Concentración Máxima permitida MP (mg/m3N). 112; 112; 112. D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 20: Artículo 20.- Las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas, estarán obligadas a cumplir con los siguientes valores como concentración máxima de emisión de MP: Tabla 9. Norma de emisión de MP para fuentes existentes. Categorías de Fuentes Nuevas. Fuentes Puntuales; Fuentes Grupales; Calderas de Calefacción Grupal. Concentración Máxima permitida MP (mg/m3N). 56; 56; 56. | - Durante la actividad de fiscalización, se solicita al titular de la fuente, la entrega de las mediciones isocinéticas del año 2015 y 2016. El titular hace entrega de Informe de Medición Isocinéticas correspondiente al año 2016. - Respecto de la caldera, es posible indicar lo siguiente: - La medición de MP fue realizada el día 13-01-2016, utilizando la metodología CH5 “Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias”. El laboratorio a cargo de la medición corresponde a Laboratorio Ambiquim, el cual corresponde a una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental autorizada por esta Superintendencia para realizar mediciones isocinéticas de MP. - La fuente corresponde a una caldera de calefacción, puntual, que utiliza leña como combustible, con una capacidad de producción máxima de 400.000 kcal/hr y un consumo de combustible de 110 Kg/hr. - Durante la medición se realizan tres corridas, debido a que la fuente presenta un caudal superior a 1.000 m3N, procedimiento establecido en el método CH-5, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1.349 del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud. - La concentración corregida promedio de material particulado es de 195,3, presentando una desviación de 7,4 mg/m3N. De los antecedentes analizados, es posible indicar que el titular no da cumplimiento a los límites establecidos en los artículos 19 y 20 del DS 78/2009. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 21: Artículo 21.- Transcurridos doce meses, contados de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, las fuentes estacionarias puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas y existentes deberán medir sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético realizado a plena carga, de acuerdo al Método CH – 5 (Resolución Nº 1.349, del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud, "Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias"), en cada una de las chimeneas de descarga a la atmósfera […]. | Del examen de información realizado a los antecedentes presentados por el titular, es posible indicar que la medición isocinética realizada a la fuente N° 121 se realiza a plena carga. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 22: Artículo 22.- El exceso máximo de aire (EA) para los combustibles que a continuación se indican, será el siguiente: Tabla Nº10. Exceso máximo de aire […] Las concentraciones de aquellas fuentes emisoras de material particulado, que presenten excesos de aire superiores a los mencionados precedentemente, deberán corregirse de acuerdo a la siguiente expresión: Ccorregida=Cmedida*(EAmedido +100)(EAmáximo+100) […] | Se realiza la corrección del exceso de aire según lo indicado en el artículo 21 del D.S N 78/2009, al respecto se presenta la siguiente tabla 2: Tabla 2. Corrección de exceso de aire de mediciones. Fuente N° registro MINSAL; Combustible principal; EA máx. Permitido (%); EA medido (%) Promedio; Realiza corrección de concentración por EA (Si/No). 121; Leña; 100; 263,7; Si. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 23: Artículo 23.- La periodicidad de los muestreos isocinéticos de emisiones de las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales, quedará definida de manera diferenciada por tipo de combustible, como se muestra a continuación: Tabla Nº11. Periodicidad de los muestreos isocinéticos requeridos para acreditar Emisiones (extracto). Tipo de fuente; Tipo de combustible; Periodicidad. Fuentes puntuales; Cualquier tipo; 12 meses. Fuentes Grupales y Calderas de Calefacción; Petróleo diesel o kerosene; Cada 36 meses. Gas natural, Gas licuado, Gas de ciudad u otros similares; Exentas de acreditarse. Biomasa (leña, aserrín, viruta, briquetas, etc.); Cada 12 meses.. | - Del examen de información realizado a los antecedentes presentados por el titular, es posible indicar que la fecha de realización de la medición es el 13 de enero de 2016. Considerando que la caldera es una fuente puntual, le corresponde realizar la medición isocinética cada 12 meses, razón por la cual la medición realizada se encuentra vigente al momento de realizar la actividad de inspección. |

# CONCLUSIONES.

| N° Hecho constatado | Artículo | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| 2 | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 19: Artículo 19.- Las fuentes puntuales y grupales existentes, y calderas de calefacción grupales existentes, estarán obligadas a cumplir con los siguientes valores como concentración máxima de emisión de MP. Ver tabla 8 en la sección anterior del presente informe. D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 20: Artículo 20.- Las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas, estarán obligadas a cumplir con los siguientes valores como concentración máxima de emisión de MP. Ver tabla 9 en la sección anterior del presente informe. | Si bien es cierto, no es posible determinar que la caldera N° 121 corresponde a una fuente nueva o existente, si es posible establecer que el titular no da cumplimiento a los límites establecidos en los artículos 19 y 20 del DS N° 78/2009, al presentar una emisión de 195,3 mg/m3N, superando ambos límites de emisión de material particulado. |

# ANEXOS

| N° Anexo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Acta de fiscalización |
| 2 | Antecedentes titular |