INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

COMUNIDAD EDIFICIO PARQUE HOLANDESA

DFZ-2016-8799-IX-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Andrea Villablanca T. |  |
| Elaborado | M. Carolina Jiménez T. |  |

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunidad Edificio Parque Holandesa | 56.030.870-1 | Comunidad Edificio Parque Holandesa | Holandesa N° 0530, Temuco. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N°78/2009 MINSEGPRES, Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Temuco y Padre Las Casas. D.S. N° 8/2010 MMA. Plan de descontaminación atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas y de actualización del plan de descontaminación por MP 10, para las mismas comunas. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x__ Inspección Ambiental _x__ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 17-05-2016 | SEREMI de Salud de La Araucanía | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe mediciones isocinéticas año 2016 | 24-05-2016 | - | Antecedentes entregados en SEREMI de Salud de La Araucanía. |
| 2 | Certificado de declaración de emisiones 2010 | 24-05-2016 | - | Antecedentes entregados en SEREMI de Salud de La Araucanía. |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 3: Artículo 3.- Para los efectos de este decreto se entenderá por: “9) Fuente Nueva: aquella fuente estacionaria o caldera de calefacción instalada con posterioridad a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial, o que estando instalada con anterioridad a dicha fecha, no haya declarado sus emisiones dentro del primer año de vigencia del presente decreto”. | - Durante la actividad de fiscalización realizada fecha 17 de mayo de 2016, se constata la existencia de 1 caldera de calefacción y agua caliente que utiliza leña como combustible. La fuente presenta registro SEREMI de Salud N° 65. - El titular presenta declaración de emisiones (F-138) del año 2010, realizada con fecha 08-07-2011, por lo que la caldera de calefacción es considerada fuente existente, de acuerdo a lo informado por SEREMI de Salud Región de La Araucanía a los propietarios de fuentes puntuales, grupales y calderas de calefacción grupales de las comunas de Temuco y Padre Las casas, mediante ORD. N° 1550 del 19 de octubre de 2011. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 19: Artículo 19.- Las fuentes puntuales y grupales existentes, y calderas de calefacción grupales existentes, estarán obligadas a cumplir con los siguientes valores como concentración máxima de emisión de MP: Tabla 8. Norma de emisión de MP para fuentes existentes. Categorías de Fuentes Existentes. Fuentes Puntuales; Fuentes Grupales; Calderas de Calefacción Grupal. Concentración Máxima permitida MP (mg/m3N). 112; 112; 112. | - Durante la actividad de fiscalización, se solicita al titular de la fuente, la entrega de las mediciones isocinéticas del año 2016. El titular hace entrega sólo del resumen de la medición isocinética realizada a la caldera N° 65. - Respecto de la caldera, es posible indicar lo siguiente: - La medición de MP fue realizada el día 08-10-2015, utilizando la metodología CH5 “Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias”. El laboratorio a cargo de la medición corresponde a Laboratorio Ambiquim, el cual corresponde a una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), autorizada por esta Superintendencia para realizar mediciones isocinéticas de MP. - La fuente corresponde a una caldera de calefacción, puntual, que utiliza leña como combustible. - Durante la medición se realizan tres corridas, debido a que la fuente presenta un caudal superior a 1.000 m3N, procedimiento establecido en el método CH-5, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1.349 del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud. - La concentración corregida promedio de material particulado es de 85,9, presentando una desviación de 6,4 mg/m3N. De los antecedentes analizados, es posible indicar que el titular da cumplimiento a los límites establecidos en el artículo 19 del DS 78/2009. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 23: Artículo 23.- La periodicidad de los muestreos isocinéticos de emisiones de las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales, quedará definida de manera diferenciada por tipo de combustible, como se muestra a continuación: Tabla Nº11. Periodicidad de los muestreos isocinéticos requeridos para acreditar Emisiones (extracto). Tipo de fuente; Tipo de combustible; Periodicidad. Fuentes puntuales; Cualquier tipo; 12 meses. Fuentes Grupales y Calderas de Calefacción; Petróleo diesel o kerosene; Cada 36 meses. Gas natural, Gas licuado, Gas de ciudad u otros similares; Exentas de acreditarse. Biomasa (leña, aserrín, viruta, briquetas, etc.); Cada 12 meses.. | Del examen de información realizado a los antecedentes presentados por el titular, es posible indicar que la fecha de realización de la medición es el 8 de octubre de 2015. Considerando que la caldera corresponde a una fuente puntual, le corresponde realizar la medición isocinética cada 12 meses, razón por la cual la medición realizada se encuentra vigente al momento de realizar la actividad de inspección. |

# CONCLUSIONES.

Durante la actividad de fiscalización se constató la existentica de una caldera de calefacción y agua caliente, la cual utiliza leña como combustible. Presenta medición isocinética de material particulado vigente, cuyos resultados se encuentra dentro de los límites establecidos en el DS 78/2009 del MINSEGPRES, acreditando el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Descontaminación Atmosférica de Temuco y Padre Las Casas.

# ANEXOS

| N° Anexo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Acta de fiscalización |
| 2 | Antecedentes titular |