INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

GIMNÁSTICO ALEMÁN

DFZ-2016-3031-IX-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | CLAUDIA PASTORE HERRERA |  |
| Elaborado | DIEGO MALDONADO BRAVO |  |

DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Club Gimnástico Alemán Temuco | 70.547.200-9 | Gimnástico Alemán | Senador Estébanez, N°620, Temuco. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N°78/2009 MINSEGPRES, Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Temuco y Padre Las Casas. D.S. N° 8/2010 MMA, PLAN DE DESCONTAMINACION ATMOSFERICA POR MP25 PARA LAS COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS Y DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESCONTAMINACION POR MP10 PARA LAS MISMAS COMUNAS. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x__ Inspección Ambiental _x__ Examen de la Información __x__ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 07/07/2016 (Acta de inspección en Anexo 1). | Superintendencia del Medio Ambiente | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mediciones isocinéticas de la caldera de calefacción del año 2016 | 07/07/2016 | 14/07/2016 | Se presente el Informe IGT-361-16, correspondiente a mediciones efectuadas el día 11/04/2016 (Anexo 2) realizado por el laboratorio Ambioquim. |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 3: Artículo 3.- Para los efectos de este decreto se entenderá por: “8) Fuente Existente: aquella fuente estacionaria puntual o grupal que se encuentra instalada con anterioridad a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial, siempre que cumpla la obligación de declarar sus emisiones dentro del primer año de vigencia del presente decreto”. | - El lugar fiscalizado corresponde a un establecimiento deportivo, donde se constató el funcionamiento de una caldera generadora de agua caliente, tipo Kewanne, alimentada con leña como combustible, con fabricación del año 2002 por Art-Clima, , con registro del Ministerio de Salud N° 262. - De acuerdo a los registros de la SMA, esta fuente presentó la declaración de emisiones atmosféricas para el año 2010, por lo tanto la caldera corresponde a una fuente existente. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 5: Transcurridos doce meses, contados desde la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, quedará prohibido el uso de leña que no cumpla los requerimientos técnicos de la Norma Chilena Oficial Nº 2907/2005 Requisitos leña sobre Combustible Sólido – Leña – Requisitos, de acuerdo a la especificación de "leña seca" establecida en la tabla 1 de dicha Norma, la cual define como leña seca aquella que tiene un contenido de humedad menor o igual a 25% en base seca. La verificación del contenido de humedad de la leña se realizará acorde a lo establecido en Norma Chilena Oficial NCh 2965/2005. | - Debido a que la caldera utiliza leña como combustible, se procedió a determinar el contenido de humedad en la misma, la cual se encontraba acopiada en la sala de caldera. Según el encargado Sr. Marcelo Muñoz Oliva, la leña disponible bordea los 4 m3, por lo que se tomaron 10 muestras de leña forma aleatoria para el análisis de humedad. Ver fotografía1. - De las 10 muestras medidas, solo dos contenían menos del 25% de humedad, en razón de lo anterior la leña se considera húmeda. Los resultados de las mediciones se presentan en el acta de inspección de fecha 07/07/2016 (Anexo 1). |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 19: Artículo 19.-Las fuentes puntuales y grupales existentes, y calderas de calefacción grupales existentes, estarán obligadas a cumplir con los siguientes valores como concentración máxima de emisión de material particulado MP, a partir del tercer año de la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto: Tabla 8. Norma de emisión de MP para fuentes existente (112 mg/m3N) Categorías de Fuentes Existentes. Fuentes Puntuales; Fuentes Grupales; Calderas de Calefacción Grupal. Concentración Máxima permitida MP (mg/m3N). 112; 112; 112. | Según el informe isocinético IGT-361-16 del 24 de mayo del 2016, que contiene las mediciones realizadas con fecha 11/04/2016 en la caldera a leña, ésta presenta como resultado final una concentración de 80,9 mg/m3N. Tabla 1. Revisión de informes isocinéticos. Tipo de Fuente; N° registro MINSAL; Fuente puntual/ grupal; Fecha de medición MP.; Concentración MP 10 (mg/m3N) medida en última medición. Caldera de calefacción.; 262; Grupal; 11/04/2016; 80,9. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 21: Artículo 21.- Transcurridos doce meses, contados de la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, las fuentes estacionarias puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales nuevas y existentes deberán medir sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético realizado a plena carga, de acuerdo al Método CH – 5 (Resolución Nº 1.349, del 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Salud, "Determinación de las Emisiones de Partículas desde Fuentes Estacionarias"), en cada una de las chimeneas de descarga a la atmósfera […]. | - Acorde al informe isocinético IGT- 361-16, las mediciones isocinéticas fueron realizadas por el Laboratorio Ambioquim de acuerdo al Método CH–5 con fecha 11/04/2016. - Del Informe IGT- 361-16 realizado, se determina que el muestreo de fecha 11/04/2016, se realizó a plena carga (89%), y la concentración informada de material particulado, corresponde a la concentración promedio de 2 corridas de medición, con un porcentaje promedio de isocinetismo de un 102,5%. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 22: Artículo 22.- El exceso máximo de aire (EA) para los combustibles que a continuación se indican, será el siguiente: Tabla Nº10. Exceso máximo de aire […] Las concentraciones de aquellas fuentes emisoras de material particulado, que presenten excesos de aire superiores a los mencionados precedentemente, deberán corregirse de acuerdo a la siguiente expresión: Ccorregida=Cmedida*(EAmedido +100)(EAmáximo+100) […] | Se realiza la corrección del exceso de aire según lo indicado en el artículo 21 del D.S N 78/2009, al respecto se presenta la siguiente tabla 2: Tabla 2. Corrección de exceso de aire de mediciones. Fuente N° registro MINSAL; Combustible principal; EA máx. permitido (%); EA medido (%) Promedio; Realiza corrección de concentración por EA (Si/No). 262; Leña; 200; 235,7; Si. |
|  | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 23: Artículo 23.- La periodicidad de los muestreos isocinéticos de emisiones de las fuentes puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales, quedará definida de manera diferenciada por tipo de combustible, como se muestra a continuación: Tabla Nº11. Periodicidad de los muestreos isocinéticos requeridos para acreditar Emisiones (extracto). Tipo de fuente; Tipo de combustible; Periodicidad. Fuentes puntuales; Cualquier tipo; - meses. | El titular da respuesta a lo solicitado por la SMA en la inspección ambiental presentando el informe isocinético IGT- 361-16, del 24 de mayo del 2016, respecto a las mediciones isocinéticas realizadas con fecha 11/04/2016 del año 2016 |

# REGISTRO FOTOGRÁFICO.

| Fotografía N°1 | Fecha: 07/07/2016. | Fotografía N°2 | Fecha: 07/07/2016. |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Fotografía que muestra la realización de las mediciones de humedad de la leña acopiada para el uso de la caldera. |  | Descripción: Ducto de salida de emisiones de la caldera de calefacción del Gimnástico Alemán. |  |

# CONCLUSIONES.

Como resultado de las actividades de fiscalización ambiental realizadas a la Unidad Fiscalizable “Gimnástico Alemán” de Temuco en el marco del PDA Temuco y Padre Las Casas (D.S. N° 78/2010 MINSEGPRES y D.S. N° 8/2015 MMA) se puede señalar que las mediciones realizadas de Material Particulado para el año 2016 se ajustan a los limites establecidos en el Plan de Descontaminación Atmosférica para este tipo de fuente, no obstante, se da cuenta del siguiente hallazgo:

| N° Hecho constatado | Artículo | Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 2 | D.S. N° 78/2009 MINSEGPRES, Artículo 5: Transcurridos doce meses, contados desde la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, quedará prohibido el uso de leña que no cumpla los requerimientos técnicos de la Norma Chilena Oficial Nº 2907/2005 Requisitos leña sobre Combustible Sólido – Leña – Requisitos, de acuerdo a la especificación de "leña seca" establecida en la tabla 1 de dicha Norma, la cual define como leña seca aquella que tiene un contenido de humedad menor o igual a 25% en base seca. La verificación del contenido de humedad de la leña se realizará acorde a lo establecido en Norma Chilena Oficial NCh 2965/2005. | La medición del porcentaje de humedad, realizado al stock de leña almacenado en el establecimiento, no cumple con los requerimientos técnicos de la Norma Chilena Oficial Nº 2907/2005, presentando en un 80% de las mediciones realizadas, valores superiores al 25% de humedad, por lo que se considera que el establecimiento utiliza para caldera principal, leña húmeda como combustible. |

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental de fecha 07 de julio del 2016. |
| 2 | Informe IGT-361-16 del 24/05/2016 del laboratorio Ambioquim. |
| 3 | Declaración de emisiones atmosféricas correspondiente al año 2010. |