INFORME DE FISCALIZACIÓN

CALIFICACIÓN PARA MONITOREOS ALTERNATIVOS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“ACTUALIZACION INFORME PREVIO DE VALIDACIÓN METODOLOGÍAS LME”

CENTRAL ESPERANZA – ENORCHILE S.A.

DFZ-2017-3522-VI-NE-EI

Unidad Fiscalizable: Central Esperanza – Requínoa.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Revisado | Francisco Alegre. |  |
| Elaborado | Victor Hugo Delgado. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	4

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

5.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	5

6.	EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS	6

7.	CONCLUSIONES	9

# RESUMEN.

La Unidad TG-1 de ciclo abierto de la Central Esperanza, perteneciente a la empresa EnorChile S.A. está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece “Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”. En su artículo 8°, dicha norma obliga a las centrales a  “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta bajo Resolución Exenta N° 57/2013 el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”.

Cabe señalar, que existen casos o situaciones en que la instalación, validación y mantención de un CEMS en ciertas unidades para medir sus emisiones pueden resultar técnicamente difíciles de ejecutar, pudiendo llegar incluso a ser contraproducente desde un punto de vista ambiental y económico.

En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 438/2013 que aprueba el Anexo II del Protocolo sobre “Monitoreos alternativos y monitoreo en fuentes comunes, bypass y múltiples Chimeneas” donde se establecen los requerimientos generales y específicos que deberán seguir aquellas unidades que califiquen como “Unidad Peak Dual Petróleo – Gas”, “Unidad de Baja Masa de Emisiones o LME” y “Unidad a combustible de muy bajo contenido de azufre”, para acogerse a Monitoreos Alternativos para el reporte de las emisiones de los parámetros de SO2, NOx, Flujo y CO2, de acuerdo a los apéndices D, E, F y G que establece la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA) y a monitoreos alternativos de MP para las unidades peak.

El procedimiento realizado por la Central Esperanza para la implementación del Monitoreo Alternativo ha sido el siguiente:

Tabla 1: Proceso Para Implementación Monitoreo Alternativo

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 06/10/2016 | La unidad TG-1 de la Central Esperanza se acogió al monitoreo alternativo “Low Mass Emissions” (LME) para estimar las emisiones de NOx, SO2, CO2, MP y Flujo obteniendo su validación ante la SMA bajo Resolución Exenta N° 951 del 6 de octubre de 2016. |
| 10/03/17 | Mediante carta N° OP-063/2017 la Empresa EnorChile S.A. ingreso a la oficina de partes de la SMA una actualización del Informe Previo de Validación (IPV), donde se informa a esta Superintendencia la modificación de algunas de las metodologías aprobadas debido a una serie de dificultades prácticas experimentadas para su aplicabilidad. Los métodos que se modifican son Consumo Energético, Flujo y se incorpora O2. |

Del examen de información realizado al informe “Actualización Informe Previo Validación” para la metodología LME de la unidad TG-1 de la Central Esperanza, se concluye que las modificaciones de los métodos propuestos son factibles de aplicar toda vez que la unidad demuestra que mantiene su calificación como unidad LME y que los métodos propuestos forman parte de las alternativas disponibles dentro del sistema “Low Mass Emissions” definidos en la Parte 75, volumen 40 del CFR. En base a lo anterior, el informe de resultados debe ser aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: Central Esperanza – Requinoa. |  | UGE: TG-1 |
| --- | --- | --- |
| Región: VI Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ubicada en dependencias de la Minera Valle Central, Rancagua. |
| Provincia: Cahapoal. |  |  |
| Comuna: Requinoa. |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ENORCHILE S.A. |  | RUT o RUN: 96.774.300-3 |
| Domicilio Titular: Av. Monseñor Escrivá de Balaguer N° 6173, Vitacura. |  | Correo electrónico: rsaez@enorchile.cl |
|  |  | Teléfono: (02)-24102509 |
| Identificación del Representante Legal: Rodrigo Sáez Rojas. |  | RUT o RUN: 12.621.820-6 |
| Domicilio Representante Legal: Av. Monseñor Escrivá de Balaguer N° 6173, Vitacura. |  | Correo electrónico: rsaez@enorchile.cl |
|  |  | Teléfono: (02)-24102509 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Turbina a Gas. | Combustible utilizado: Petróleo Diésel. |  |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Anexo II Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 438/2013) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| X | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

La Central Termoeléctrica Esperanza, se ubicada dentro del recinto de Minera Valle Central, en la Provincia de Cachapoal, IV región, Comuna de Requínoa. Posee 1 UGE con potencia máxima de 18,8 MWe que opera con petróleo N°2.

Tabla 2: Características Principales Unidad Esperanza TG-1

| Unidad | 1 |
| --- | --- |
| Propietario | EnorChile S.A. |
| Año de puesta en marcha | 2007 |
| Dirección | Dentro del recinto de Minera Valle Central |
| Tipo de fuente | Turbina a gas, ciclo simple |
| Fabricante | Hitachi |
| Modelo | Frame 5 |
| Coordenadas U.T.M. (Complejo térmico) | Norte (X): 6.210.476, Este (Y): 334.933 |
| Configuración de la chimenea | Chimenea de evacuación de gases tipo principal |
| Potencia eléctrica a carga base de la Unidad | 18,8 MWe |
| Potencia térmica a carga base de la Unidad | 68,7 MWt |
| Tasa máxima de consumo energético | 13.896 BTU/kWh |
| Combustible utilizado | Petróleo Diésel N°2 |
| Tecnologías de abatimiento | N/A |

## Calificación para monitoreo alternativo

| N° | Opciones Monitoreo Alternativo | Exigencia | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Low Mass Emissions | Anexo II, Punto 5.1.3. La unidad que califique como unidad dual petróleo gas y además califique como unidad de baja emisión en masa o LME puede utilizar y dar cumplimiento a la metodología de emisiones de baja masa incluida en la parte 75.19 volumen 40 del CFR, para estimar las emisiones de SO2, NOx y CO2 y el consumo energético. Para calificar para el estatus de LME, el titular deberá demostrar que las emisiones anuales de SO2 de la Unidad y las emisiones anuales en masa de NOx están por debajo de los siguientes valores: ≤25 Toneladas de SO2 por año <100 Toneladas de NOx | Del análisis de los antecedentes presentados en el informe, se observa que la unidad TG-1 mantiene su calificación como unidad “Low Mass Emissions” al demostrar que, de acuerdo a los cálculos definidos en el punto 75.19 de la parte 75, volumen 40 del CFR de la US-EPA, la unidad cuenta con valores de emisión anual de SO2 y NOx inferiores a 25 y 100 ton/año respectivamente. Se entrega el resumen de la información. Tasas de emisión anual de la Unidad (Periodo 2014 – 2016). Año; 2014; 2015; 2016. SO2 (ton/año); 0; 0; 0. NOx (ton/año); 0; 0; 0,01. Factor de capacidad anual de la unidad Año; 2014; 2015; 2016. Factor de Capacidad (%); 0; 0; 0.1. Promedio últimos 3 años; 0. |

## Monitoreo Alternativo Implementado.

La Unidad TG-1 de la Central Esperanza mantiene su calificación como unidad “Low Mass Emissions” (LME) para estimar las emisiones requeridas por la norma de emisión de termoeléctricas (D.S.13/11 MMA). De las metodologías LME actualmente aprobadas en la Resolución Exenta N° 951 del 06/10/16 se proponen cambiar los métodos para estimar el Consumo energético, el flujo volumétrico y se incorpora una metodología alternativa para estimar los valores de O2. Se entrega a continuación el detalle de todos los métodos propuestos y los requisitos aplicables.

| N° | Parámetro | Método Alternativo seleccionado | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consumo Energético | Se propone utilizar la tasa máxima de consumo energético de cada hora de operación de la unidad. | - De acuerdo a lo establecido en el Anexo II del Protocolo de validación de CEMS, la metodología LME permite 2 formas de determinar el consumo energético por hora de una unidad: (i) reportar la tasa máxima de consumo energético para cada hora de operación de la unidad y (ii) utilizar el flujo de combustible de largo plazo. El método actualmente aprobado bajo Resolución Exenta N° 951 para la unidad TG-1 es la opción (ii) “metodología de largo plazo de flujo de combustible”, no obstante, por razones técnicas el titular propone cambiar a la metodología de la “tasa máxima de consumo energético”. - En base a lo anterior y considerando que la unidad TG-1 demuestra mantener actualmente su calificación como unidad LME, es factible acoger el cambio solicitado para aplicar la opción (i) reportando la tasa máxima de consumo energético de la unidad. |
| 2 | Flujo Volumétrico | Se propone utilizar una tasa específica de emisión a partir de valores teóricos de la tabla del factor F según establece en la sección 3.3.5 del apéndice F de la parte 75 del CFR 40. | - De acuerdo a lo establecido en el Anexo II del Protocolo de Validación de CEMS, la metodología LME solo regula los parámetros SO2, NOx y CO2, por lo cual no existe bajo este método un requisito específico o metodología asociada para determinar el flujo volumétrico. - En atención al punto anterior, es factible que el titular de la fuente proponga un método alternativo a aplicar para determinar el caudal o flujo de gases. En este caso, la fórmula establecida en el punto 3.3.5 del apéndice F está dentro de los métodos alternativos utilizados para estimar el flujo volumétrico. |
| 3 | NOx | Se propone utilizar tasas genéricas de emisión de referencia que se establecen en la tabla LM-2 de la parte 75.19 del volumen 40 CFR. | - La metodología propuesta para estimar las emisiones de NOx es la misma metodología aprobada actualmente por la Resolución Exenta N° 951 y que se establece en los métodos LME. |
| 4 | SO2 | Se propone utilizar tasas genéricas de emisión de referencia y del consumo energético de acuerdo al punto 75.19 letra C (i) del CFR 40. Basado en el límite normado de azufre del combustible utilizado y su multiplicación por un factor 1.01. | - Dentro de las opciones para estimar las emisiones de SO2 bajo la metodología LME está el uso de factores bajo la tabla LM-1 y alternativamente, se puede utilizar un factor de emisión que se calcula a partir de un límite establecido al valor de azufre del combustible, multiplicándolo por 1.01 para obtener un valor de emisión de SO2. - Esta metodología es la misma aprobada por la Resolución Exenta N° 951, y que se establece en los métodos LME. |
| 5 | CO2 | Se propone utilizar la tasa genérica de la tabla LM-3 para determinar las emisiones de CO2. | - La metodología propuesta para estimar las emisiones de CO2 es la misma metodología aprobada por la Resolución Exenta N° 951, y que se establece en los métodos LME. |
| 6 | MP. | Se propone utilizar los factores de emisión establecidos en el AP-42 de la US-EPA. | - De acuerdo al punto 11 del Anexo II, sobre Monitoreo de Material Particulado, el titular de la fuente podrá exceptuarse de instalar un CEMS para medir emisiones de Material particulado en aquellas unidades que califiquen como unidad Peak o LME (previa demostración de su calificación). El titular de la fuente deberá en estos casos, estimar de manera alternativa las emisiones de material particulado mediante uno de los siguientes métodos: (i) Factores de emisión AP-42 de la US-EPA, (ii) mediciones isocinéticas bajo método CH-5 o método 17 US-EPA ejecutados por ETFAS con una frecuencia de a lo menos 1 vez al año y (iii) otros métodos alternativos para medir MP basados en metodologías EPA que el titular podrá proponer a la SMA. - En base a lo anterior, el titular de la fuente propone utilizar Factores de Emisión del AP-42 de la US-EPA. - Cabe señalar que la metodología propuesta para estimar las emisiones de CO2 es la misma metodología aprobada por la Resolución Exenta N° 951, y que se establece en los métodos LME. |
| 7 | O2 | Se propone utilizar el despeje de la variable de concentración de O2 a partir de la formula F-14a del Apéndice F de la parte 75. | - De acuerdo a lo establecido en el Anexo II del Protocolo de Validación de CEMS, la metodología LME solo regula los parámetros SO2, NOx y CO2, por lo cual no existe un requisito específico o metodología asociada para determinar el valor de O2. - En atención al punto anterior, es factible que el titular de la fuente proponga un método alternativo a aplicar para determinar el valor de O2. En este caso, la formula establecida en el punto 3.3.5 del apéndice F está dentro de los métodos alternativos utilizados para estimar el flujo volumétrico. |

# CONCLUSIONES

El examen de información realizado al Informe de “Actualización Informe Previo de Validación Metodologías LME – Central Esperanza, EnorChile S.A” consideró la verificación de las exigencias asociadas al Anexo II del Protocolo de validación de CEMS en Centrales Termoeléctricas, el cual establece los requerimientos generales y específicos que deben seguir las unidades que califiquen para acogerse a cualquiera de los Métodos Alternativos establecidos en la resolución exenta N° 438/2013. La solicitud de monitoreo alternativo que se designa para la unidad TG-1 es la que se detalla a continuación.

Tabla 3: Metodologías Alternativas Autorizadas.

| Parámetros | Método propuesto |
| --- | --- |
| Consumo Energético | Se utilizará la tasa máxima de consumo energético de cada hora de operación de la unidad. |
| Flujo Volumétrico | Se utilizará una tasa específica de emisión a partir de valores teóricos de la tabla del factor F según establece en la sección 3.3.5 del apéndice F de la parte 75. |
| NOx | Se utilizará tasas genéricas de emisión de referencia que se establecen en la tabla LM-2 de la parte 75.19 del volumen 40 CFR. |
| SO2 | Se utilizará tasas genéricas de emisión de referencia y del consumo energético de acuerdo al punto 75.19 letra C (i) del CFR 40. Basado en el límite normado de azufre del combustible utilizado y su multiplicación por un factor 1.01. |
| CO2 | Se utilizará la tasa genérica de la tabla LM-3 para determinar las emisiones de CO2. |
| MP | Se utilizara los factores de emisión establecidos en el AP-42 de la US-EPA. “Compilación de Factores de Emisiones de Contaminantes aéreos” |
| O2 | Se utilizará el despeje de la variable de concentración de O2 a partir de la formula F-14 a del Apéndice F de la parte 75. |

Del examen de información realizado, se observa que la unidad TG-1 de la Central Esperanza cumple con los requisitos especificados para el uso de las metodologías alternativas propuestas, demostrando que la unidad mantiene su calificación como unidad “Low Mass Emissions” (LME). En base a lo anterior, el informe con las metodologías propuestas debe ser aprobado.

El titular de la fuente será responsable de dar cabal cumplimiento a todos los requisitos que establecen las metodologías alternativas a las que se está acogiendo de manera de asegurar la calidad del dato que sea emitido por esta fuente. Lo anterior, podrá ser sujeto de fiscalización en cualquier momento por parte de esta Superintendencia.