INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACION DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME PREVIO DE VALIDACION PARA METODOLOGIAS LME, CENTRAL TERMOELECTRICA CANDELARIA, UNIDAD TG-2.”

DFZ-2017-5907-VI-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Revisado | Francisco Alegre. |  |
| Elaborado | Victor Delgado. |  |

Tabla de Contenidos

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	3

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

5.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	6

6.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	6

7.	CONCLUSIONES	7

# RESUMEN.

La unidad TG-2 de la Central Termoeléctrica Candelaria perteneciente a la empresa Colbún S.A. está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece “Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”. En su artículo 8°, dicha norma obliga a las centrales a “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta bajo Resolución Exenta N° 57/2013 el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”.

Cabe señalar, que existen casos o situaciones en que la instalación, validación y mantención de un CEMS en ciertas unidades para medir sus emisiones pueden resultar técnicamente difíciles de ejecutar, pudiendo llegar incluso a ser contraproducente desde un punto de vista ambiental y económico.

En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 438/2013 que aprueba el Anexo II del Protocolo sobre “Monitoreos alternativos y monitoreo en fuentes comunes, bypass y múltiples Chimeneas” donde se establecen los requerimientos generales y específicos que deberán seguir aquellas unidades que califiquen como “Unidad Peak Dual Petróleo – Gas”, “Unidad de Baja Masa de Emisiones o LME” y “Unidad a combustible de muy bajo contenido de azufre”, para acogerse a Monitoreos Alternativos para el reporte de las emisiones de los parámetros de SO2, NOx, Flujo y CO2, de acuerdo a los apéndices D, E, F y G que establece la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA) y a monitoreos alternativos de MP para las unidades peak.

El procedimiento realizado por la Central Termoeléctrica Candelaria, Unidad TG2 para la implementación del Monitoreo Alternativo ha sido el siguiente:

Tabla N°1 Proceso para Implementación monitoreo alternativo

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 19/10/2016 | La unidad TG-2 de la Central Termoeléctrica Candelaria validó CEMS para los parámetros NOx, CO2, O2, Flujo y MP bajo la resolución exenta N° 995/2016 de la SMA. |
| 29/06/2017 | La Central Termoeléctrica Candelaria Unidad TG-2 ingreso a la oficina de partes de la SMA el informe “Solicitud para acogerse a Montero Alternativo Low Mass Emission (LME)” donde presenta los antecedentes respectivos que le permiten calificar para acogerse a un monitoreo alternativo para estimar las emisiones de NOx, SO2, CO2, y MP y bajo el cual la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo examen detallado del informe ingresado. |

Del examen de información realizado al informe “Solicitud para acogerse a Monitoreo Alternativo Low Mass Emissions (LME)”, se concluye que la unidad TG-2 de la Central Termoeléctrica Candelaria es una unidad Dual Petróleo Gas y que califica como unidad de baja emisión en masa al presentar valores inferiores a 25 toneladas de SO2 por año y valores inferiores a 100 toneladas de NOx  por año, por lo cual esta unidad opta por acogerse al método alternativo Low Mass Emission (LME) como metodología para estimar las emisiones de SO2, NOx y CO2 además de los parámetros Flujo y MP. En base a lo anterior, las metodologías propuestas para estimar las emisiones de los parámetros regulados por el D.S13/11 MMA, deben ser aprobados.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Termoeléctrica Candelaria TG-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región: VI región del Libertador General Bernardo O´Higgins. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Camino vecinal s/n, aledaño a la ribera norte del estero Codegua, a unos 6 kilómetros al oriente de Codegua. |
| Provincia: Cachapoal. |  |  |
| Comuna: Mostazal. |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Colbún S.A. |  | RUT o RUN: 96.505.760-9 |
| Domicilio Titular: Av. Apoquindo 4775, piso 11. Las Condes. |  | Correo electrónico: dgordon@colbun.cl |
|  |  | Teléfono: 2 4604000 |
| Identificación del Representante Legal: Thomas Keller Lippold |  | RUT o RUN: 5.495282-1 |
| Domicilio Representante Legal: Av. Apoquindo 4775, piso 11. Las Condes. |  | Correo electrónico: tkeller@colbun.cl |
|  |  | Teléfono: +56 2 46604000 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Turbinas a gas ciclo abierto. | Combustible utilizado: Gas Natural - Petróleo Diésel. |  |
| Parámetros Estimados: NOx, SO2, CO2, MP y Flujo. |  |  |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS/ Métodos Alternativos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 57/2013) (Anexo II) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| x | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS

## Monitoreo Alternativo Implementado.

La unidad TG-2 de la Central Termoeléctrica Candelaria, solicita acogerse al monitoreo alternativo Low Mass Emission (LME) para lo cual presenta en su informe los valores de emisiones generados durante los últimos 3 años (2014, 2015 y 2016) donde se presentan cifras de 7,91 ton/año, 5,71 ton/año y 24,36 ton/año respectivamente para el parámetro NOx y de 0,01 ton/año, 0,01 ton/año y 0,03 ton/año respectivamente para el parámetro SO2. Cabe señalar que para calificar como unidad LME, se debe demostrar que las emisiones anuales estan por debajo de 100 ton/año para el NOx y por debajo de 25 ton/año para el parámetro SO2.

En base a lo anterior, la unidad TG-2 de la Central Termoeléctrica Candelaria califica como unidad LME, por lo cual se acoge a esta metodología alternativa para estimar las emisiones de los parámetros NOx, SO2, CO2, Consumo energético, flujo y MP de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla.

| N° | Parámetro | Método Alternativo seleccionado | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOx | Se propone utilizar tasas de emisión de referencia de datos históricos de CEMS obtenidas a partir del percentil 95 de los registros de emisión de 168 horas de operación base. | De acuerdo a lo establecido en el Anexo II, el método LME permite el uso de tasas de referencia de datos históricos de CEMS. Para el caso del uso de combustible Gas natural, se utilizará un valor de tasa de emisión de 47,42 mg/m3N al 15% de O2. El valor se obtiene a partir de los registros de emisión de 168 horas de operación base, de las cuales se tiene el valor percentil 95 según directriz de la parte 75 del CFR 40. Para el caso del uso de combustible Petróleo Diésel, se utilizara un valor de tasa de emisión de 129,74 mg/m3N al 15% de O2. El valor se obtiene a partir de los registros de emisión de 168 horas de operación de calidad asegurada registrada por el CEMS de las cuales se obtiene el valor percentil 95 según la parte 75 del CFR 40. |
| 2 | SO2 | Se propone utilizar una tasa de emisión obtenida a partir de la tabla LM-1 que establece el método LME. | De acuerdo a lo establecido en el Anexo II, es factible utilizar valores de emisión de referencia obtenidos a partir de tablas definidas en la parte 75.19 del CFR 40. Para el caso del uso de combustible Gas natural, se utilizara un valor de tasa de emisión de 0,0006 lb/MMBtu de acuerdo a lo establecido en la Tabla LM-1. Mientras que para el caso del uso de Petróleo Diésel, se utilizara un valor de tasa de emisión de 0,001230 Lb/MMBtu de acuerdo a lo estipulado en la parte 75 del CFR 40. |
| 3 | CO2 | Se propone utilizar una tasa de emisión obtenida a partir de la tabla LM-3 que establece el método LME. | De acuerdo a lo establecido en el Anexo II, es factible utilizar valores de emisión de referencia obtenidos a partir de tablas definidas en la parte 75.19 del CFR 40. Para el caso del uso de combustible Gas natural, se utilizara un valor de tasa de emisión de 0,059 ton/mmBTU de acuerdo a lo establecido en la Tabla LM-3. Mientras que para el caso del uso de Petróleo Diésel el valor a utilizar de acuerdo a la misma Tabla LM-3 es de 0,081 ton/mmBTU. |
| 4 | MP | Se propone utilizar los factores de emisión de acuerdo al documento “Complicación de factores de emisión de contaminantes aéreos – AP-42” de la US-EPA. | Para el caso del uso de combustible Gas natural, se utilizara un factor de emisión de 1,90 E-03 lb/mmBTU obtenido a partir del AP-42, mientras que para el caso del combustible petróleo Diésel aplica un factor de emisión de 4,3 E-03 lb/mmBTU de acuerdo al AP-42. |
| 5 | Consumo Energético | Se propone utilizar el registro horario del consumo de combustible | El consumo energético se obtendrá a partir del consumo específico de la fuente obtenido a partir de los registros en forma horaria. Estos registros serán contrastados con las respectivas facturas y/o niveles de estanque a fin de asegurar la calidad de la información. El consumo energético tendrá la siguiente ecuación: HI = Q * GCV. |
| 6 | Flujo | Se utilizara un valor máximo histórico obtenido por un CEMS de flujo | Se utilizara un valor máximo de 1.700.000 m3N/h obtenido a partir de un CEMS de flujo instalado en la fuente. |

# CONCLUSIONES

El examen de información realizado al informe “Solicitud para acogerse a monitoreo alternativo LME”, de la unidad TG-2 de la Central Termoeléctrica Candelaria, perteneciente a la empresa Colbún S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas al Anexo II del Protocolo de validación de CEMS en Centrales Termoeléctricas, el cual establece los requerimientos generales y específicos que deben seguir las unidades que califiquen para acogerse a cualquiera de los Métodos Alternativos que fueron aprobados por esta Superintendencia mediante Resolución Exenta N° 438/2013. La solicitud de monitoreo alternativo que se designa para la Central Termoeléctrica Candelaria corresponde a la metodología alternativa “Low Mass Emission” (LME) la que considera la estimación de las emisiones de NOx, SO2, CO2, MP, Consumo energético y flujo según como sigue:

| Parámetros | Método propuesto |
| --- | --- |
| NOx | Tasa de emisión de referencia de datos históricos de CEMS obtenidas a partir del percentil 95 de los registros de emisión de 168 horas de operación base. |
| SO2 | Tasa de emisión genérica, determinada a partir de la tabla LM-1. |
| CO2 | Tasa de emisión genérica, determinada a partir de la tabla LM-3. |
| MP | Factores de emisión de acuerdo al documento “complicación de factores de emisión de contaminantes aéreos – AP-42” de la US-EPA. |
| Consumo Energético | Registro horario del consumo de combustible. |
| Flujo | Valor máximo histórico obtenido por un CEMS de flujo. |

Del examen de información realizado, la unidad TG-2 de la Central Termoeléctrica Candelaria demuestra cumplir con los umbrales de calificación para acogerse a las metodologías propuestas, seleccionado el método alternativo LME. En base a lo anterior, el informe de resultados debe ser aprobado.

El titular de la fuente será responsable de dar cabal cumplimiento a todos los requisitos que establecen las respectivas metodologías alternativas a las que se está acogiendo de manera de asegurar la calidad del dato que sea emitido por esta fuente. Lo anterior, podrá ser objeto de fiscalización en cualquier momento por parte de esta Superintendencia.