INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS DE GASES Y FLUJO CHIMENEA BYPASS Y PRINCIPAL UNIDAD TG-1”

UNIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA KELAR TG-1

KELAR S.A.

DFZ-2017-3723-II-NE-EI

Unidad Fiscalizable: KELAR.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Revisado | Francisco Alegre. |  |
| Elaborado | Victor Hugo Delgado. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	3

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

5.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	6

6.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	6

7.	CONCLUSIONES	8

# RESUMEN.

La UNIDAD TG-1 CHIMENEA PRINCIPAL y CHIMENEA BYPASS de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR perteneciente a la empresa KELAR S.A., está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas del Ministerio del Medio Ambiente. El artículo 8° de dicha norma obliga a “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”, contenido en la Resolución Exenta N° 57/2013.

Para medir las emisiones, la Central Kelar cuenta con CEMS de MP y CEMS de Flujo en forma separada para la chimenea principal y para la chimenea Bypass, (ambos equipos In situ), mientras que para el caso del monitoreo de gases, la Central cuenta con CEMS del tipo extractivo común para medir las emisiones de ambas chimeneas, considerando para ello la instalación de un sistema toma muestra tanto en la chimenea Bypass como en la chimenea principal.

El procedimiento llevado a cabo por la empresa para el proceso de validación de los CEMS fue el que se detalla en la  Tabla 1 y que se presenta a continuación:

Tabla 1. Etapas del proceso de validación del CEMS

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 11-05-2016 | Ord. N° 1067 de la Superintendencia del Medio Ambiente, que se “ Pronuncia respecto a propuesta de validación de CEMS en Chimenea Bypass”. |
| 29-06-2016 | La empresa KELAR S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Informe Previo de Validacion” (IPV) de la UNIDAD TG-1 CHIMENEA PRINCIPAL y CHIMENEA BYPASS de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR. |
| 19-07-2016 | La empresa KELAR S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de ejecución de los Ensayos de Validación CEMS” (AEEV) de la UNIDAD TG-1 CHIMENEA PRINCIPAL y CHIMENEA BYPASS de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR, informando bajo Carta Gantt los ensayos a realizar y la Entidad Técnica de Fiscalización a cargo de la aplicación de los métodos de referencia. |
| 19-12-2016 | La empresa KELAR S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS DE GASES Y FLUJO CHIMENEA BYPASS Y PRINCIPAL UNIDAD TG-1”, de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR, entregando los resultados finales de los ensayos de validación realizados y a partir de los cuales, la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados. |

La dirección de los Ensayos de Validación así como la aplicación de los respectivos Métodos de Referencia fue realizada por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) Asesorías Algoritmos SpA. Los ensayos ejecutados son los que se especifican en la Tabla 2 a continuación:

Tabla 2. Ensayos de validación Ejecutados

| Ensayo Chimenea PRINCIPAL | Parámetros |
| --- | --- |
| Desviacion de la Calibración (DC). | Flujo. |
| Error de Linealidad (EL). | NOX, SO2, O2 y CO2. |
| Tiempo de Respuesta. | NOX, SO2, O2 y CO2. |
| Estratificación de Gases. | NOX,O2 y CO2. |
| Exactitud Relativa (ER). | Flujo. |
| Ensayo Chimenea BYPASS | Parámetros |
| Desviacion de la Calibración (DC). | NOX,O2, CO2 y Flujo. |
| Error de Linealidad (EL). | NOX, SO2, O2 y CO2. |
| Tiempo de Respuesta. | NOX, SO2, O2 y CO2. |
| Exactitud Relativa (ER). | NOX,O2, CO2 y Flujo. |

De acuerdo al examen de información realizado, no se detectan hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados para los parámetros NOX, SO2, O2, CO2 y Flujo. Los ensayos cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas. En virtud de lo anterior, el “INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS DE GASES Y FLUJO CHIMENEA BYPASS Y PRINCIPAL UNIDAD TG-1” de la UNIDAD KELAR TG-1 de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR, debe ser aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: Kelar. | Fuente: UNIDAD TG-1 CHIMENEA PRINCIPAL y CHIMENEA BYPASS. |
| --- | --- |
| Región: Región de Antofagasta | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ruta 1, 13 Kms al Norte de Mejillones N° 9500, manzana 20. |
| Provincia: Antofagasta |  |
| Comuna: Mejillones |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: KELAR S.A. | RUT o RUN: 76.629.030-2 |
| Domicilio Titular: Cerro El Plomo 5420, oficina 1502, Las Condes, Santiago. | Correo electrónico: jaime.yoo@kelarpowersa.com |
| Identificación del Representante Legal: Jae Hwan Yoo | RUT o RUN: 24.514.118-1 |
| Domicilio Representante Legal: Cerro El Plomo 5420, oficina 1502, Las Condes, Santiago. | Correo electrónico: jaime.yoo@kelarpowersa.com |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |
| Tipo de fuente: Turbina Gas/Vapor | Combustibles utilizados: GAS_NATURAL. |
| CEMS Instalados Chimenea Principal: NOX, SO2, MP, O2, CO2 y Flujo. CEMS Instalados en Chimenea ByPass: NOX, SO2, MP, O2, CO2 y Flujo. |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (ETFA):

| Entidad de Inspección a cargo de los ensayos de validación: - Asesorías Algoritmos SpA. | RUT o RUN: - 77.007.600-5 |
| --- | --- |
| Región: - Región Metropolitana | Ubicación de la Entidad de Técnica de Fiscalización Ambiental: - Seminario N° 180, Providencia - Santiago |
| Correo Electrónico: - cseguel@asesoriasalgoritmos.cl | Teléfono: - (56-2) 23616601 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Res. Ex. N° 57 de la Superintendencia del Medio Ambiente que “Aprueba Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”. |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| X | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. 13/2011 Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

## Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

Tabla N° 3: Documentos Remitidos

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS DE GASES Y FLUJO CHIMENEA BYPASS Y PRINCIPAL UNIDAD TG-1 | 19-12-2016 |

## Hechos constatados y observaciones del “INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS DE GASES Y FLUJO CHIMENEA BYPASS Y PRINCIPAL UNIDAD TG-1” de la UNIDAD KELAR TG-1, perteneciente a la empresa KELAR S.A.

Tabla N° 4: Hechos Constatados

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones Chimenea Principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Sin Observaciones. |
| 2 | Antecedentes Generales de la Fuente. | Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los equipos y Principios de operación. | Sin Observaciones. |
| 4 | Desviación de la Calibración (DC) Chimenea Principal. Parámetro Flujo. | Sin Observaciones. |
| 5 | Desviación de la Calibración (DC) Chimenea Bypass. Parámetros NOX,O2, CO2 y Flujo. | Sin Observaciones. |
| 6 | Error de Linealidad (EL) Chimenea Principal. Parámetros NOX, SO2, O2 y CO2. | Sin Observaciones. |
| 7 | Error de Linealidad (EL) Chimenea Bypass. Parámetros NOX, SO2, O2 y CO2. | Sin Observaciones. |
| 8 | Estratificación de Gases Chimenea Principal. Parámetros NOX,O2 y CO2. | Sin Observaciones. |
| 9 | Exactitud Relativa (ER) Chimenea Principal. Parámetro Flujo. | Sin Observaciones. |
| 10 | Exactitud Relativa (ER) Chimenea Bypass. Parámetros NOX,O2, CO2 y Flujo. | Sin Observaciones. |
| 11 | Conclusiones. | Sin Observaciones. |

# CONCLUSIONES

El examen de la información realizado al “INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS DE GASES Y FLUJO CHIMENEA BYPASS Y PRINCIPAL UNIDAD TG-1” de la UNIDAD TG-1 de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR de la Empresa KELAR S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Res. Ex. N° 57 de la Superintendencia del Medio Ambiente que “Aprueba Protocolo para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”.

En virtud de lo anterior, el “INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS DE GASES Y FLUJO CHIMENEA BYPASS Y PRINCIPAL UNIDAD TG-1” de la UNIDAD KELAR TG-1 de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR, debe ser aprobado.

Se entrega a continuación un resumen de los parámetros validados por la UNIDAD TG-1 CHIMENEA BYPASS Y PRINCIPAL de la CENTRAL TERMOELECTRICA KELAR son:

Tabla N° 5: Resumen Parámetros Validados

| Parámetro Requerido D.S. 13/2011 Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas | Chimenea | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Desde | Hasta |
| NOX | Principal y Bypass | Aprobado | 07-09-2016 | 07-09-2017 |
| SO2 | Principal | Aprobado | 18-10-2016 | 18-10-2017 |
|  | Bypass | Aprobado | 30-08-2016 | 30-08-2017 |
| O2 | Principal y Bypass | Aprobado | 07-09-2016 | 07-09-2017 |
| CO2 | Principal y Bypass | Aprobado | 07-09-2016 | 07-09-2017 |
| Flujo | Principal | Aprobado | 20-10-2016 | 20-10-2017 |
|  | Bypass | Aprobado | 25-11-2016 | 25-11-2017 |

En la Tabla N° 6 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N° 6: Identificación del CEMS Validado

| Componente |  | Marca | Modelo | N° serie | Rango |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonda Chimenea Principal |  | Seah Hightech | - | 15D27-03 | - |
| Sonda Chimenea Bypass |  | Seah Hightech | - | 15D27-04 |  |
| Bomba de Muestreo |  | Iwaki | APN-085VX1-E4 | M0350845 | - |
| Analizador | NOx | Siemens | Ultramat 23 | N1F2609 | 0-70 ppm |
|  | SO2 | Siemens | Ultramat 23 | N1F2609 | 0-190 ppm |
|  | O2 | Siemens | Ultramat 23 | N1F2609 | 0 - 22 % |
|  | CO2 | Siemens | Ultramat 23 | N1F2607 | 0 - 10 % |
|  | Flujo Chimenea Principal | Monitoring Solutions | CEMFLOW | 052113-000-1069 UMCR | 0 - 1 in H2O |
|  | Flujo Chimenea Bypass | Monitoring Solutions | CEMFLOW | 100316-002-1093-UMCR | 0 - 7,5 in H2O |
| DAHS |  | Durag | D-MS 500 KE | - | - |