INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Examen de Información

FUNDICIÓN CALETONES

DFZ-2017-5845-VI-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Elaborado | Elizabeth Salinas D. |  |

# Contenido

1	RESUMEN	3

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1	Antecedentes Generales	4

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	5

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	5

4.2	Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental	5

4.3	Metodologías de cuantificación de emisiones utilizada:	5

4.4	Metodología de Evaluación	6

4.5	Aspectos Relativos al Seguimiento Ambiental	7

4.5.1	Documentos Revisados	7

5	HECHOS CONSTATADOS	8

5.1	Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones	8

5.2	Metodología de Balances de Masa	9

5.3	Emisiones Atmosféricas en el Límite del Sistema de la Fundición	11

Tabla 2.	12

Figura 2.	12

Tabla 2.	14

Figura 2.	14

6	CONCLUSIONES	15

7	ANEXOS	16

RESUMEN

El presente informe de fiscalización corresponde a la evaluación de cumplimiento normativo establecido en el D.S. N° 28/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la “Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico” realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en base a los informes mensuales del año 2016, entre otros antecedentes asociados a la Unidad Fiscalizable Fundición Caletones, localizada en la provincia de Cachapoal, Comuna de Machalí, Región de Antofagasta.

El artículo 6° del D.S. Nº 28/2013 en su letra a) establece los plazos para el cumplimiento de los límites de emisión señalando que será de 5 años a contar de la fecha de publicación de la norma en el Diario Oficial si la fuente emisora no cuenta con una planta de ácido de doble contacto.

La Fundición Caletones, posee dos plantas de ácido de simple contacto, por lo tanto, deberá dar cumplimiento a los límites de emisión establecidos en los artículos 3° y 4° del D.S. 28/2013, desde el 12 de diciembre de 2018.

La materia objeto del informe de fiscalización corresponde a la verificación del cumplimiento de los límites de emisión anual de Arsénico (As) y Dióxido de Azufre (SO2) de acuerdo a lo señalado en los artículos 18° y 19° del D.S. 28/2013.

De la revisión y verificación realizada a los reportes mensuales y antecedentes asociados a la Unidad Fiscalizable Fundición Caletones perteneciente a Codelco, es posible concluir que durante el año 2016 las emisiones de As de la Fundición no excedieron el límite de emisión anual establecido en el D.S. 165/1998 MINSEGPRES y durante los años 2014, 2015 y 2016 las emisiones de SO2 no excedieron el límite de emisión anual establecido en el art. N° 19 del D.S. N° 28/2013 MMA.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Fundición Caletones |  |
| --- | --- |
| Región: VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: En la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, en la provincia de Cachapoal, comuna de Machalí, se localiza a 1.540 m.s.n.m a 45 Km al Este de la ciudad de Rancagua. |
| Provincia: Cachapoal |  |
| Comuna: Machalí |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Codelco | RUT o RUN: 61.704.000-K |
| Domicilio Titular: Huérfanos 1270, piso 5, Gerencia de Medio Ambiente y Comunidad, Santiago. | Correo electrónico: pgutierr@codelco.cl |
|  | Teléfono: +56 2 26903945 |
| Identificación del Representante Legal: Jorge Lagos Rodriguez | RUT o RUN: 10.502.232-8 |
| Domicilio Representante Legal: Huérfanos N° 1270, Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad | Correo electrónico: pgutierr@codelco.cl |
|  | Teléfono: +56 2 26903945 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Nombre | Etapa en que se encuentra | Comentarios |
| 1 | Norma de Emisión | D.S. N° 28/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece la “Norma de Emisión Para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico” | 30-07-2013 | Ministerio de Medio Ambiente | Fundición Caletones | Fase de operación | No aplica |

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

# Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| X | Programada | Resolución SMA N°1221/2015 que fija Programa y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Normas de Emisión para el año 2016. |

# Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental

- Emisiones Atmosféricas

# Metodologías de cuantificación de emisiones utilizada:

La metodología de cuantificación utilizada para determinar la emisión de los parámetros evaluados en el presente informe

es la siguiente:

| Fuente emisora | Método de Cuantificación | Parámetro | Rango de medición | Información de Validación inicial o Metodología aprobada | Periodo de Validación: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de la Fundición | Balances de Masa | As y S | No aplica | Resolución Exenta N° 1207 de 23 de diciembre de 2015 de SMA | No Aplica |

# Metodología de Evaluación

Con el objetivo de realizar una evaluación del cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el D.S.28/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, se han definido los siguientes criterios:

- Evaluación de requerimientos de carácter administrativos:

- Haber enviado los reportes mensualmente a través del Sistema Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), según lo señalado en el artículo tercero de la Res. Ex. N° 1227 de 29 de diciembre de 2015 de SMA, que establece instrucción de carácter general sobre deberes de remisión de información para fuentes estacionarias reguladas por norma de emisión de contaminantes a la atmósfera y por planes de prevención y/o descontaminación atmosférica.

- Evaluación de requerimientos de carácter técnicos:

- Verificación de la implementación y validación del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS). El límite de emisión de SO2 para las plantas de ácido de simple contacto entra en vigencia el 12 de diciembre de 2018, no obstante, se verificará la implementación y validación del CEMS ante la SMA.

- Verificación de la implementación y aprobación de la metodología de balances de masa de As y S.

- Verificación de ejecución de auditoria externa a la metodología de balances de masa de As y S.

- Verificación de los límites de emisión anual de As y SO2 en el Sistema de la Fundición.

# Aspectos Relativos al Seguimiento Ambiental

## Documentos Revisados

| Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Organismo encomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Informes mensuales D.S. 28/2013 | Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). | No aplica | Periodo enero –diciembre año 2016 |
| Informe Auditoria del Balance de Arsénico y Azufre Codelco Chile – División el Teniente, julio 2016. | Carta CJDT-0294-04 de 20 de julio de 2016. | No aplica |  |
| Examen de información sobre norma de emisión año 2016 del Servicio Agrícola Ganadero para el periodo Enero – Marzo. | Ord. N° 723 de 23 de junio de 2016. | No aplica |  |
| Balances de masa de azufre para los años 2014 y 2015. | Carta GSRI-83/2016 de 11 de noviembre de 2016 en respuesta a Ord. N° 2359 de 12 de octubre de 2016 de SMA. | No aplica |  |
| Respuesta a solicitud de información según Res. Ex. N° 1109/2017 de SMA. | Carta GSRI-159/2017 de 10 de octubre de 2017 en respuesta a Res. Ex. N°1109 de 14 de septiembre de 2017 de SMA. | No aplica |  |

HECHOS CONSTATADOS

# Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones

Número de hecho constatado: 1

Documentación Revisada: - Resolución Exenta N° 241 de 30 de marzo de 2015 de SMA; Resolución Exenta N°455 de 20 de mayo de 2016 de SMA. - Resolución Exenta N° 236 de 30 de marzo de 2015 de SMA; Resolución Exenta N°456 de 20 de junio de 2016 de SMA.

Exigencia (s): Letra a) Art. N° 14 D.S. 28/2013 MMA “Para medir SO2 en las plantas de ácido, se debe implementar y validar un sistema de monitoreo continuo, de acuerdo a lo indicado en la Parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA) o aquel protocolo que establezca la Superintendencia del Medio Ambiente”. El inciso N°2 del artículo N°14 “Las fuentes emisoras existentes tendrán un plazo de un año para instalar y validar el sistema de monitoreo continuo de emisiones, contado desde la fecha de entrada en vigencia del presente decreto”. El inciso N°3 del artículo N°14 “Los datos que se obtengan del monitoreo continuo deberán estar en línea con los sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente y con la Seremi del Medio Ambiente que corresponda”.

Resultado (s) examen de Información: Del examen de información de la documentación revisada para las plantas de limpieza de gases N°1 y N°2 es posible señalar lo siguiente: - Mediante Resolución Exenta N°241 de 30 de marzo de 2015 la SMA aprueba la validación inicial mediante el informe de resultados de ensayos de validación y declara validado el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) instalado en la planta de limpieza de gases N°1 de la Fundición Caletones para el parámetro SO2 por el periodo de un año, contado a partir del 29 de noviembre de 2014 hasta el 29 de noviembre de 2015. Así también, mediante la Resolución Exenta N° 686 de 30 de junio de 2017 esta Superintendencia aprueba la validación anual del CEMS para el parámetro SO2 instalado en la planta de ácido por el periodo de un año, contado a partir del 04 de noviembre de 2016 hasta el 04 de noviembre de 2017. - Mediante Resolución Exenta N°236 de 30 de marzo de 2015 la SMA aprueba la validación inicial mediante el informe de resultados de ensayos de validación y declara validado el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) instalado en la planta de limpieza de gases N°2 de la Fundición Caletones para el parámetro SO2 por el periodo de un año, contado a partir del 02 de diciembre de 2014 hasta el 02 de diciembre de 2015. Así también, mediante la Resolución Exenta N° 685 de 30 de junio de 2017 esta Superintendencia aprueba la validación anual del CEMS para el parámetro SO2 instalado en la planta de limpieza de gases N°2 por el periodo de un año, contado a partir del 09 de noviembre de 2016 hasta el 09 de noviembre de 2017. - En relación a la conexión en línea de los datos que se obtengan del monitoreo continuo de emisiones, es posible señalar que a través de la implementación de la propuesta de conexión presentada por el Titular Codelco mediante la carta N° GSRI-70/2016 del 22 de septiembre de 2016, se reciben en el Registrador de Datos de la SMA los datos de concentración de SO2 minuto a minuto de las plantas limpieza de gases N°1 y N°2.

# Metodología de Balances de Masa

Número de hecho constatado: 2

Documentación Revisada: - Metodología de Balances de Masa; Resolución Exenta N° 1207 de 23 de diciembre de 2015 de SMA. - Informe Auditoría del Balance de Arsénico y Azufre Codelco Chile – División el Teniente, julio 2016. - Carta GSRI-159/2017 de 10 de octubre de 2017 en respuesta a Res. Ex. N°1109 de 14 de septiembre de 2017 de SMA.

Exigencia (s): Art. N° 12 D.S. N° 28/2013 MMA. “Verificación de los límites de emisión anual y del porcentaje de captura y fijación: La Superintendencia del Medio Ambiente establecerá los protocolos para implementar los balances de masa de arsénico y azufre…” Art. N° 12 D.S. N° 28/2013 MMA. “… Para verificar el cumplimiento de los límites máximos de emisión de SO2 y de As y del porcentaje de captura y fijación de azufre y de As, las fuentes emisoras nuevas y existentes deberán presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, para su aprobación, las metodologías específicas conforme las cuales se realizarán los balances de masa mensuales para azufre y arsénico dentro del límite del sistema, en el plazo de 45 días hábiles a contar de la entrada en vigencia del presente decreto o de la entrada en operación, según se trate de fuentes existentes o nuevas, respectivamente”. Art. N° 13 D.S. N° 28/2013 MMA. “Las fuentes emisoras nuevas y existentes deben realizar una auditoría, con el objeto de revisar y verificar la aplicación de las metodologías usadas en los balances de masa…” para tales efectos: i. La auditoría se deberá realizar anualmente, por una entidad certificadora de conformidad autorizada por la Superintendencia del Medio Ambiente; ii. La auditoría se deberá implementar durante el primer semestre de cada año calendario. Se deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Secretaría Regional. Ministerial (Seremi) del Medio Ambiente respectiva sobre el inicio y duración de la auditoría. iii. Una vez finalizada la auditoría, el informe se deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Seremi del Medio Ambiente respectiva, en un plazo no mayor a 15 días hábiles; iv. La primera auditoría se deberá realizar a partir del año siguiente de la publicación de la presente norma, la cual tendrá por objeto validar la aplicación de la metodología específica implementada por cada fuente emisora”.

Resultado (s) examen de Información: Del examen de información de la documentación revisada, es posible señalar lo siguiente: - Fundición Caletones cuenta con la metodología de balances de masa de arsénico y azufre aprobada mediante la Resolución Exenta N° 1207 de 23 de diciembre de 2015 de SMA, que aprueba metodología de balances de masa de arsénico y azufre, de acuerdo a lo establecido en la Res. Ex. N° 694 de 21 de agosto de 2017 de SMA que aprueba el “Protocolo para Validación de Metodologías de Balances de Masa de Arsénico y Azufre en Fuentes Emisoras de acuerdo al D.S. 28 de 2013 MMA”. - A partir de la revisión del informe de auditoría del Balance de Arsénico y Azufre de 18 de julio de 2016, es posible señalar que la auditoria contempló la revisión de los balances de masa para el periodo enero – mayo de 2016. En el informe se concluye que: “Los informes de emisiones de azufre y arsénico en el periodo enero – marzo de 2016 se encuentran de acuerdo a la metodología de balances de masa de azufre y arsénico aprobada por la SMA”. (ver anexo 1). Cabe mencionar que el Titular no informa inicio y duración de la auditoría según lo exigido en el art. 13 del D.S. 28/2013. - Adicionalmente esta Superintendencia ha verificado que los balances de masa de As y S contemple los flujos de entrada, salida e intermedios (inventarios) declaradas por el titular y aprobadas por la SMA a través de la metodología de balances de masa. A partir de la verificación es posible señalar que, en la metodología de balances de masa de As y S aprobada por la SMA, declaran como flujo de entrada “otras entradas” y como flujo de salida “otras salidas”, sin embargo, en las planillas de los balances de masa reportadas mensualmente no se considera siempre como parte de los balances, el flujo de entrada “otras entradas”. Si bien se señala en la metodología que corresponde a cualquier material que pudiese ingresar al sistema puntualmente y no de forma habitual, es pertinente que, si se declaran como flujos en la metodología de balances, éstos se consideren en los balances de masa, aunque su aporte a las emisiones de As y S sea eventualmente cero. Así también, se verificó que en los balances de masa de As se señala un flujo de salida con denominación “cobre moldeado”, sin embargo en la metodología de balances de masa se utilizó la denominación “Ánodo”, si bien ambas denominaciones hacen referencia a la misma corriente de salida, que corresponde a barras de cobre metálico, es importante mantener la nomenclatura utilizada en la metodología de balances aprobada por la SMA, con el fin de asegurar una adecuada revisión y contar con la trazabilidad entre las planillas de cálculo de los balances de masa y la metodología aprobada por la SMA. Considerando lo antes señalado, esta Superintendencia mediante la Res. Ex. N° 1109/2017 de SMA, requirió al Titular Codelco, una justificación técnica de las observaciones detectadas en las planillas de cálculo de los balances de masa de S y As. Posteriormente, a través de la carta GSRI-159/2017, el Titular Codelco señala que a partir del mes de septiembre del año 2017 se considerarán todos los flujos declarados y las denominaciones aprobadas en la metodología de balances de masa. Cabe señalar, que no considerar el flujo “otras entradas” en algunas planillas de cálculo de los balances de masa no afectan los resultados del balance de masa de As y S de la Fundición Caletones para el año 2016.

# Emisiones Atmosféricas en el Límite del Sistema de la Fundición

Número de hecho constatado: 3

Documentación Revisada: - Resultados de los balances de masas mensual y anual contenidos en los informes mensuales de la Fundición Caletones para el año 2016. - Examen de información sobre norma de emisión del Servicio Agrícola Ganadero para el periodo Enero – Marzo año 2016.

Exigencia (s): Art. N° 18 D.S. N° 28/2013 MMA: “Las fuentes emisoras a que se refieren los artículos 3° y 5°, que actualmente deban cumplir con el D.S. N° 165, de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire, deberán cumplir con lo dispuesto en dicho decreto hasta que sean exigibles los límites máximos de emisión establecidos en la Tabla N° 1 de la presente norma. A partir de dicha fecha se tendrá por derogada la norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire, excepto el Título III, sobre Metodologías de medición y control de la norma, párrafos del 1 al 5, artículos del 15 al 29.” Art. N° 33 D.S. N° 75/2008 MINSEGPRES: “Los titulares de las fuentes emisoras informarán mensualmente a la autoridad competente el resultado del balance neto mensual de arsénico…”. Art. N° 11 D.S. N° 165/1998 MINSEGPRES: “Aquellas fuentes existentes, ubicadas en la Provincia de Cachapoal, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuya capacidad actual de producción sea igual o superior a 1.100.000 ton/año de concentrado de cobre, podrán emitir como máximo las siguientes cantidades de arsénico, en los plazos que se establecen a continuación: a) El año 2000, 1.880 ton/año. b) Desde el año 2001, inclusive, 375 ton/año”.

Resultado (s) examen de Información: - Verificación anual del cumplimiento del límite máximo de emisión de arsénico (As) en la Fundición Caletones. - La emisión de arsénico del año 2016 alcanza un total de 223 toneladas, lo que representa un 59,47 % del valor máximo establecido en la norma (ver tabla 1). - Del examen de información, es posible indicar que en el año 2016 la Fundición Caletones no excedió el límite de emisión anual de arsénico (ver figura 1).

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Mes; As Emitido (ton). 2016; Enero; 22,40. Febrero; 16,50. Marzo; 17,00. Abril; 9,40. Mayo; 19,90. Junio; 19,50. Julio; 26,70. Agosto; 19,60. Septiembre; 24,60. Octubre; 14,50. Noviembre; 18,70. Diciembre; 15,60. Emisión Acumulada; 224,40. As recuperado mantención y/o limpieza; 1,40. Emisión As (ton/año); 223. Límite de Emisión Anual de As (ton/año); 375. |  |  |
| ## Tabla 2. | Fecha: N/A | ## Figura 2. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Emisiones de arsénico en el Sistema de la Fundición Caletones para el periodo enero-diciembre del año 2016. |  | Descripción medio de prueba: Serie de tiempo de las emisiones de arsénico reportadas por el Titular en el año 2016. |  |

Número de hecho constatado: 4

Documentación Revisada: - Balances de masa de azufre mensual para los años 2014 y 2015. - Resultados de los balances de masas mensual y anual contenidos en los informes mensuales de la Fundición Caletones para el año 2016. - Examen de información sobre norma de emisión del Servicio Agrícola Ganadero para el periodo Enero – Marzo año 2016.

Exigencia (s): Art. N° 19 D.S. N° 28/2013 MMA: “Congelamiento de emisiones de fuentes existentes: Durante el período de transición que comprende desde la publicación en el Diario Oficial de la presente norma hasta el plazo de cumplimiento de los límites de emisión anual establecidos en el artículo 6º, las fuentes emisoras existentes no deberán exceder los valores límites de emisión para SO2 de la Tabla 2”. Durante el periodo de transición el valor límite de emisión anual de SO2 para la Fundición Caletones es 80.000 ton/año

Resultado (s) examen de Información: - Verificación anual del cumplimiento del límite máximo de emisión de dióxido de azufre (SO2) en la Fundición Caletones. - La emisión de SO2 para los años 2014, 2015 y 2016 alcanzó un total de 59.945 ton/año, 54.415 ton/año y 69.056 ton/año respectivamente, cuyos valores de emisión representan un 75%, 68% y 86% del valor máximo establecido en la norma de emisión. (ver tabla 2). - Del examen de información, es posible indicar que, en los años 2014, 2015 y 2016, la Fundición Caletones no excedió el límite de emisión anual de SO2 (ver figura 2).

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año; Emisión de SO2 (ton año); Límite de Emisión Anual de SO2 (ton/año); Porcentaje de emisión con respecto al límite de emisión anual. 2014; 59.945; 80.000; 75%. 2015; 54.415; 80.000; 68%. 2016; 69.056; 80.000; 86%. |  |  |
| ## Tabla 2. | Fecha: N/A | ## Figura 2. | Fecha: N/A |
| Descripción medio de prueba: Emisiones de SO2 en el Sistema de la Fundición Caletones para los años 2014, 2015 y 2016. |  | Descripción medio de prueba: Representación gráfica de las emisiones de SO2 para los años 2014, 2015 y 2016. |  |

CONCLUSIONES

De la revisión y verificación realizada a los reportes mensuales y antecedentes asociados a la Unidad Fiscalizable Fundición Caletones perteneciente a Codelco, es posible concluir que durante el año 2016 las emisiones de arsénico (As) de la Fundición no excedieron el límite de emisión anual establecido en el D.S. 165/1998 MINSEGPRES y los años 2014, 2015 y 2016 las emisiones de dióxido de azufre (SO2) no excedieron el límite de emisión anual establecido en el art. N° 19 del D.S. N° 28/2013 MMA.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Antecedentes asociados al hecho constatado 2 |
| 2 | Antecedentes asociados al hecho constatado 4 |
| 3 | Examen de información sobre norma de emisión del Servicio Agrícola Ganadero para el periodo Enero – Marzo año 2016. |