INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

COMPLEJO NEHUENCO

DFZ-2017-6086-V-PC-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Elaborado | Claudia Quiroga M. |  |

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	4

2.1               Descripción del Programa de Cumplimiento	5

3	EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS	7

3.1	Detalle de la información proporcionada	7

4	EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.	17

5	CONCLUSIONES	86

6	ANEXOS	87

- RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de examen de información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “Complejo Termoeléctrico Nehuenco, localizada en la Ruta CH-60 KM. 25 Sector Puente Lo Venecia, Quillota, V región, en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N° 4/ ROL N° F-041-2015 del 10 de febrero de 2016.

El objetivo general del Programa de Cumplimiento consiste en materializar el cumplimiento de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción de las acciones y metas establecidas de acuerdo a lo siguiente: a) hechos actos u omisiones que constituyen la infracción en que se habría incurrido, así como sus efectos ; b) plan de acciones y metas que se implementarán para cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental vigente, incluyendo medidas para reducir o eliminar los efectos negativos generados por el incumplimiento, plan de seguimiento, respecto de la remisión de reportes periódicos tendientes a cumplir satisfactoriamente con las exigencias establecidas en las Resolución de Calificación Ambiental.

Los objetivos específicos del programa consisten en 14 cargos asociados a incumplimientos en algunas condiciones, normas y medidas contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), asociadas al Complejo Termoeléctrico Nehuenco:

- No superar valores máximos de emisión para CO y MP indicados en RCAs del Complejo Nehuenco y D.S.13/2011 MMA, en la unidad de Generación Nehuenco I

- No superar valores máximos de emisión para CO,NO2 y SO2 indicados en RCAs del Complejo Nehuenco y D.S.13/2011 MMA, en la unidad de Generación Nehuenco II

- No superar valores máximos de emisión para MP y NO2 indicados en RCAs  del Complejo Nehuenco y D.S.13/2011 MMA, en la unidad de Generación Nehuenco III

- Asegurar la entrega de datos de NO2 y MP, a través de la implementación del sistema integrado de monitoreo continuo de emisiones de la unidad de generación Nehuenco I.

- Asegurar la entrega de datos de CO, NO2, SO2, MP E HCT, a través de la implementación del sistema integrado de monitoreo continuo de emisiones de la unidad de generación Nehuenco II.

- Asegurar la entrega de datos de CO, NO2, SO2 y MP a través de la implementación del sistema integrado de monitoreo continuo de emisiones de la unidad de generación Nehuenco III.

- Ejecutar un programa de mediciones isocinéticas para el primer y segundo semestre del año 2016, con el fin de demostrar emisiones y calibrar los equipos de medición continua, para la unidad de generación Nehuenco I.

- Ejecutar un programa de mediciones isocinéticas para el primer y segundo semestre del año 2016, con el fin de demostrar emisiones y calibrar los equipos de medición continua, para la unidad de generación Nehuenco II.

- Ejecutar un programa de mediciones isocinéticas para el primer y segundo semestre del año 2016, con el fin de demostrar emisiones y calibrar los equipos de medición continua, para la unidad de generación Nehuenco III.

- Operar con petróleo diésel sólo en escenarios que califican como condición de emergencia, de la unidad de generación Nehuenco I.

- Operar con petróleo diésel sólo en escenarios que califican como condición de emergencia, de la unidad de generación Nehuenco II.

- Operar con petróleo diésel sólo en escenarios que califican como condición de emergencia, de la unidad de generación Nehuenco III.

- No superar valores máximos de descarga para sulfatos, pH, manganeso y coliformes fecales indicados en Resolución SISS Ex. N° 4099/2009 resuelvo 3.3 y D.S.90/2000 MINSEGPRES.

- Asegurar realización de remuestreo para todos los casos donde se superen los límites establecidos en D.S. N°90/2000 MINSEGREPRES. Art.6.4.1

El programa de Cumplimiento presentado por el Complejo Termoeléctrico Nehuenco,  busca dar cumplimiento a la normativa infringida, de acuerdo al D.S. N°30 de 2012 del MMA, que Aprueba Reglamento sobre Programas De Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación y al artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio ambiente.

De acuerdo a los antecedentes entregados, se da por acreditada el cumplimiento de cada una de las acciones del programa y de las metas propuestas.

- IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Complejo Termoeléctrico Nehuenco |  |
| --- | --- |
| Región: V Región de Valparaíso. | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Ruta CH-60 KM. 25 Sector Puente Lo Venecia. |
| Provincia: Quillota. |  |
| Comuna: Quillota. |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Colbún S.A. | RUT o RUN: 96.505.760-9 |
| Domicilio titular: Av. Apoquindo 4775, piso 11. Las Condes. Región Metropolitana. | Correo electrónico: dgordon@colbun.cl |
|  | Teléfono: 2 4604000 |
| Identificación del representante legal: Thomas Christoph Keller L. | RUT o RUN: 5.495282-1 |
| Domicilio representante legal: Av. Apoquindo 4775, piso 11. Las Condes. Región Metropolitana. | Correo electrónico: tkeller@colbun.cl |
|  | Teléfono: 2 4604000 |

## 2.1               Descripción del Programa de Cumplimiento

El programa de Cumplimiento presentado por Complejo Termoeléctrico Nehuenco, perteneciente a Colbún S.A., con fecha 18 de noviembre de 2015, asociado al procedimiento administrativo sancionatorio Rol F-041-2015, inicialmente consideró un plazo de ejecución de 12 meses, correspondiente desde el 15 de marzo 2016 al 15 de marzo de 2017. Sin embargo mediante las Res.Ex.N°10/F-041-2015, se otorgó un nuevo plazo, el cual corresponde al 29 de septiembre 2017. La razón de la ampliación se vinculó a que se requería contar con el pronunciamiento del Servicio de Evaluación de impacto Ambiental (SEA) y de la SMA, lo cual se concretó en el mes de mayo de 2017. De acuerdo a lo anterior, los antecedentes entregados dan cuenta de la ejecución de las acciones establecidas en el PdC, las que corresponde al periodo entre el 15 de marzo del 2016 al 31 de mayo de 2017. El procedimiento sancionatorio se inicia el día 18 de noviembre de 2015, Rol F-041-2015, con un total de 14 cargos asociados a incumplimientos incorporados en las RCA del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. Con fecha 01 de Diciembre de 2015, se presentó un escrito a la SMA solicitando ampliación de plazo para presentar un PdC, solicitud acogida por la SMA mediante Res. Ex.N°2/F-041-2015 de fecha 4 de Diciembre de 2015. Posteriormente, el día 16 de Diciembre de 2015 se presenta un PdC, el cual es observado por la SMA mediante Res.Ex.N°3/F-041-2015 de fecha 22 de Enero de 2016. De acuerdo a los alcances entregados por parte de la SMA, Colbún con fecha 9 de Febrero de 2016, presenta un PdC refundido para su revisión por parte de la SMA. El proceso de aprobación del PdC finaliza el 14 de Febrero de 2016, mediante la Res. Ex.N°4/Rol F-041-2015 de la SMA, el cual se notifica a Colbún con fecha 15 de Marzo de 2016, dando inicio a la segunda etapa de implementación del PdC. Durante la Ejecución del correspondiente PdC, se puede destacar lo siguiente: - A contar del mes de Marzo de 2016 se comenzó a remitir información a la SMA, los reportes comprometidos, de acuerdo a la frecuencia establecida para cada acción específica. - El 5 de Enero de 2017, se presentó un escrito solicitando ampliación de plazo para la ejecución de la acción 1 a asociada a los cargos N°10,11 y 12 del PdC, hasta el 31 de marzo de 2017, otorgado por la SMA mediante la Res.Ex.N°7/Rol F-041-2015 de fecha 10 de Enero de 2017. - El 13 de febrero de 2017, Colbún presentó un escrito a la SMA solicitando ampliación de plazo, hasta el día 31 de marzo de 2017 para la ejecución de la acciónN°1 asociada al objetivo específico N°13 del PdC, consistente en la puesta en marcha de la Planta de Osmosis Inversa, cuyo plazo original para la ejecución de dicha acción en 12 meses contados desde la notificación de la Resolución que aprobó el Pdc. La SMA mediante la Res. Ex. N°9/Rol F-41 -2015 de fecha 23 de Febrero de 2017 solicitó nuevos antecedentes. - Con fecha 01 de Marzo de 2017 se presentó escrito a la SMA mediante el cual se justifica el retraso de la implementación de la Planta Osmosis, dando cumplimiento a lo requerido a la Res. Ex. N°9/Rol F-041-2015 de fecha 23 de febrero de 2017, la cual fue otorgada por la SMA mediante Res.Ex. N°10 /Rol F-041 -2015 de fecha 12 de abril de 2017. - EL 31 de marzo de 2017, se presentó un nuevo escrito a la SMA solicitando una prórroga de los plazos para i) ejecutar las acciones N°1 de los objetivos específicos N°4 y N°5, consistentes en la obtención de las validaciones de los CEMS redundantes por parte de la SMA, ii) las acciones N°1 de los objetivos específicos N°10, 11 y 12 que requerían contar con el pronunciamiento del SEA respecto de los escenarios que califican como condición de emergencia y las autorizaciones requeridas para operar con petróleo diésel. - Al no contar con ambos pronunciamientos dentro del plazo de nueve meses de notificado el PdC, mediante, el resuelvo II de la Res.Ex.N°10/Rol F-041-2015 de fecha 12 de abril de 2017, la SAM otorga un nuevo plazo para la ejecución de las acciones N°1 de los objetivos específicos N°4,5,10,11 y 12 hasta el 29 de septiembre de 2017,estableciendose en consecuencia, como hito de término del PdC, dicha fecha a la ejecución larga data, según lo que ocurra primero e instruye que las acciones de ejecución permanente deben continuar su desarrollo hasta el término del PdC. - Con fecha 30 de junio se ingresa a la SMA mediante carta GMA N° 89/2017, las Resoluciones de los CEMS de respaldo de las unidades Nehuenco I y Nehuenco II, por lo establecido en el Resuelvo II de la Res.Ex.N° 10/ROL N° F-041-2015, se pone termino al PdC con la actividad de más larga data, habiéndose implementado cada una de las acciones y cumplido los plazos fijados en las resoluciones Exentas N° 1 a 10 , todas correspondientes al Rol F-041-2015. - Con fecha 7 de Julio del 2017 se ingresa informe final del PdC.

- EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

## 3.1	Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acción 4 (cargos 1,2 y 3). Lista de Chequeo para la implementación del plan de aseguramiento de la calidad de las Unidades Nehuenco I, II y III. De acuerdo a lo establecido en el anexo III del Protocolo de Termoeléctricas Res. Ex. N° 583/2014 de la SMA). | 10/03/2016 | - Ingresan la lista de chequeo para la aplicación del plan de aseguramiento de calidad, de las unidades Nehuenco I, II y III. - Comprobante de envío dentro del plazo de verificación, 20 días una vez aprobado el PdC (10/02/2016). |
| 2 | Acción 1 (cargos 10, 11 y 12). Solicitud al SEA una interpretación de las RCA vigentes de acuerdo a las condiciones que habilitan el uso del petróleo diésel como combustible de respaldo en el Complejo Termoeléctrico Nehuenco. | 05/04/2016 | - Con fecha 10/02/2016, ingresan antecedentes al Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). - con fecha 30 de marzo de 2016 ingresan solicitud de interpretación administrativa de las Resoluciones de Calificación Ambiental, presentada ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación ambiental Los antecedentes son ingresados al SEA dentro de los 30 día hábiles, una vez notificada la Resolución que aprueba el PdC (15/03/2016). |
| 3 | Acción 3 , Objetivos Específicos 1, 2 y 3 Acciones 3 y 4 de los Objetivos Específicos 4,5 y 6 Comprobante de remisión de antecedentes emitido por el Sistema de Seguimiento Ambiental, reporte de emisiones atmosféricas del Complejo Termoeléctrico Nehuenco, correspondiente al mes de Marzo 2016. | 28/04/2016 | - Ingresan reporte mensual de monitoreo de emisiones, del mes de marzo. - Comprobante de envío del informe a través del Sistema de Seguimiento Ambiental. El PdC fue aprobado a partir del 15 de marzo de 2016 y el informe correspondiente al mes de marzo ingresa con fecha 28 de abril de 2016, lo cual supera el periodo de verificación de 20 días hábiles. |
| 4 | Acción 5, Cargos 1,2,3,4, 5 y 6 Se presentan los antecedentes del chequeo para la aplicación íntegra del Plan de Aseguramiento de Calidad del CEMS en las Unidades Nehuenco I, Nehuenco II y Nehuenco III. | 03/05/2016 | Ingresan consolidado de la ejecución de las pruebas de aseguramiento de calidad, para el periodo 01 al 15 de Abril de 2016, además del comprobante de envío bimensual. El PdC se aprueba a partir del 15 de marzo de 2016 , cuyo plazo de envío supera los 20 días hábiles siguientes |
| 5 | Acción N°2, cargo 13 – Plantas modulares Osmosis Inversa Temporales. Reporte de la operación de ambas plantas (HQ1 y HQ), correspondiente al mes de abril 2016, elaborado por la empresa que provee el servicio de purificación de agua (Hydro Quality Ltda.) | 17/05/2016 | Informan de la operación de las plantas de osmosis modulares temporales, los cuales corresponden al mes de abril de 2016. El plazo de verificación se encuentra dentro de los 20 días hábiles, una vez finalizado los tres meses contados la aprobación del PdC. |
| 6 | Acción N°1, cargo 13, inicio Construcción Planta Osmosis inversa definitiva. | 18/05/2016 | Entrega del reporte trimestral , que da cuenta del avance de la construcción de la planta de osmosis, el cual se encuentra dentro de los 20 días concluido el periodo trimestral. Descripción general de las características técnicas de la planta y el estado de avance a la fecha, junto con una copia de la nota de proceder asociada al contrato CTNE-EPC-001 “Ingeniería, suministro, montaje, pruebas puesta en servicio y operación garantizada sistema de reacondicionamiento Aguas de Refrigeración”, mediante el cual se adjudicó la construcción de la planta de Osmosis Definitiva a la empresa Vigaflow S.A con fecha 21 de marzo de 2016. |
| 7 | Acción N°1, cargos 1,2 y 3 Informe de instalación del Sistema de Alarmas de emisiones atmosféricas de las unidades Nehuenco I, II y III. | 17/05/2016 | Los antecedentes preparados corresponden a la empresa INERCO respecto de (Nehuenco I y II) y Ambiente y Tecnología (Nehuenco III). El plazo de envío se encuentra dentro de los 6 días hábiles una vez finalizado los tres meses contados desde la aprobación del PdC (15/03/16). |
| 8 | Acción N°2, cargos 1, 2 y 3 Protocolo de acción para ajustes de combustión. | 17/05/2016 | En este protocolo se presentan las acciones de ajuste para la combustión que se ejecutará de las unidades Nuehuenco I, II y III, cuando las emisiones alcancen el 80% del límite diario establecido de cada unidad para los parámetros establecidos en el PdC. El plazo de envío se encuentra dentro de los tres meses contados desde la aprobación del PdC. |
| 9 | Acción N°5, cargos 1,2,3,4,5 y 6 Lista de Chequeo para la aplicación íntegra del plan de aseguramiento de la calidad del CEMS en las unidades Nehuenco I, II y III. | 27/05/2016 | Ingresan consolidado de la ejecución de las pruebas de aseguramiento de calidad, para el periodo 12 de Marzo al 30 de Abril de 2016, además del comprobante de envío bimensual. Se encuentra dentro de los 20 días hábiles siguientes del periodo a reportar. |
| 10 | Acción 3, cargos 1,2 y 3 Acción 3 y 4, cargos 4,5 y 6, Reporte de emisiones atmosféricas del Complejo Termoeléctrico Nehuenco correspondiente al mes de Abril. | 27/05/2016 | Ingresan reporte mensual de monitoreo de emisiones, del mes de abril, junto con el comprobante de envío. El periodo de verificación se encuentra dentro de los 20 días hábiles, del periodo anterior 28/04/2016. |
| 11 | Acción 1 de los cargos 7,8 y 9 Resultados de los muestreos isocinéticos reportados de las unidades I, II y III. Informes de resultados de los monitoreos realizados para los parámetros MP10, NOx, SO2, CO, Flujo y COVs. | 10/06/2016 | Según carta GMA N° 049/2016, ingresan los informes del primer muestreo/medición que se realiza a los 3 meses e aprobado el PdC , para las unidades Nehuenco I, II y II, para los parámetros MP, NOx,SO2, flujo y COVs. Los informes de resultados son ingresados fuera del plazo de los 20 días hábiles, una vez realizado los correspondientes muestreo/medición. |
| 12 | Acción 2, cargo 10, 11 y 12 Informe de Generación de energía, según tipo de combustible. | 14/06/2016 | En este informe se presenta la generación de energía producida por las unidades del Complejo Termoeléctrico Nehuenco con indicaciones de sus respectivos combustibles, para el periodo desde el 15 de febrero hasta el 31 de mayo de 2016. Se incorpora en el informe la segunda quincena de Mayo con el objeto de cuadrar los trimestres a reportar con tres meses calendario, lo cual se encuentra dentro de los 20 días hábiles del último mes reportado. |
| 13 | Acción N°3, cargos 1,2 y 3 Acciones N° 3 y 4, cargos 4,5 y 6 Reporte de emisiones atmosféricas del Complejo Termoeléctrico Nehuenco I, II y III. | 29/06/2016 | Ingresan comprobante de remisión de antecedentes que se ha recibido mediante el sistema de seguimiento ambiental, correspondiente al reporte de emisiones atmosféricas, correspondiente al mes de mayo. El periodo de verificación se encuentra dentro de los 20 días hábiles, del periodo anterior reportado (27/05/16). |
| 14 | Acción 5, cargos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Antecedentes del chequeo para la aplicación del plan de aseguramiento de calidad del CEMS de las Unidades Nehuenco I, II y III. | 28/07/2016 | Ingresan consolidado de la ejecución de las pruebas de aseguramiento de calidad, del periodo comprendido entre 01 de Mayo al 30 de junio de 2016, además del comprobante de envío bimestral. El cual se encuentra dentro de los 20 días hábiles siguientes del último mes reportado. |
| 15 | Acción N°3, cargos 1,2 y 3 Acciones N° 3 y 4, cargos 4,5 y 6 Reporte de emisiones atmosféricas del Complejo Termoeléctrico Nehuenco I, II y III. | 29/07/2016 | Ingresan comprobante de remisión de antecedentes que se ha recibido mediante el sistema de seguimiento ambiental, correspondiente al reporte de emisiones atmosféricas, correspondiente al mes de junio. El periodo de verificación se encuentra dentro de los 20 días hábiles siguientes del último mes reportado. |
| 16 | Acciones N°5, cargos 2, Acción N°1, cargos 5 y 8. | 29/07/2016 | Según carta GMA N° 062/2016, Informan suspensión temporal de acciones del programa de cumplimiento. El evento de fuerza mayor que afectó el día 28 de junio de 2016 a la unidad Nehuenco II del complejo, consistente en el incendio del transformador principal de la turbina y que dejó fuera de servicio dicha unidad por un plazo que estima en tres meses. El PdC consideraba el caso fortuito como supuesto para solicitar una prórroga a esta SMA, se resolvió, mediante R.E. N°6 / Rol F-041-2015, suspender temporalmente la ejecución de las acciones N°5 del objetivo Especifico C2, acción N°1 del objetivo específico 5 y del objetivo específico 8, mientras se encuentre paralizada la unidad II del complejo Termoeléctrico Nehuenco. Una vez resuelto el estado de paralización de la unidad II de Colbún S.A. deberá informar a esta división, acompañando antecedentes acreditables, la entrada en operación de dicha unidad, dentro de los 5 días hábiles posteriores a que esto ocurra. Junto con lo anterior debe acompañar una recalendarización de las acciones suspendidas, basadas en el programa de ejecución originalmente propuesto. |
| 17 | Acción N°3, cargos 1,2 y 3 Acciones N°3 y N°4, cargos 4,5 y 6 Reporte de emisiones atmosféricas del Complejo Termoeléctrico Nehuenco I, II y III. | 26/08/2016 | Ingresan comprobante de remisión de antecedentes que se ha recibido mediante el sistema de seguimiento ambiental, correspondiente al reporte de emisiones atmosféricas, correspondiente al mes de julio. El periodo de verificación se encuentra dentro de los 20 días hábiles siguientes al mes reportado. |
| 18 | Acción N°3, cargo 13, informes de los certificados de autocontrol de RILES. | 26/08/2016 | Informes de resultados de los monitoreos mensuales de aguas residuales, ejecutados para los meses de junio y julio de 2016. El reporte comienza al mes siguiente de la implementación de las plantas modulares de osmosis inversa (mayo 2016). |
| 19 | Acción N°1, cargo 13, Estado de avance de la construcción de la planta de osmosis definitiva. | 09/09/16 | Los antecedentes corresponden al segundo informe correspondiente al trimestre de los meses (junio, julio y agosto), donde se entrega una descripción general de etapas desarrolladas a la fecha, que dan cuenta el avance de la construcción de dicha planta, el cual se encuentra dentro de los 20 días concluido el correspondiente trimestre. |
| 20 | Acción N°2, cargos 1,2 y 3, reporte de activación de alarmas de emisiones, corresponde al primer reporte trimestral de activación de alarmas de emisión atmosférica. | 09/09/2016 | Este reporte corresponde al periodo comprometido entre el día 15/05/2016 (fecha de implementación de estas alarmas) al 15/08/2016. El cual señala que no se activaron las alarmas de emisiones del complejo Termoeléctrico Nehuenco, dado que no se generaron emisiones que hayan superado el 80% de los límites diarios establecidos en las respectivas resoluciones de calificación ambiental de las tres unidades del complejo. El plazo del informe se entrega a los 20 días siguientes del último mes reportado. |
| 21 | Acción N°2, cargos 10, 11 y 12, segundo informe trimestral de generación de energía. | 09/09/2016 | En este reporte se presenta la generación de energía producida por las unidades del Complejo Termoeléctrico Nehuenco con indicaciones de sus respectivos combustibles, para el periodo 01 de junio al 31 de agosto de 2016, lo cual se encuentra dentro de los 20 días hábiles del último mes reportado. |
| 22 | Acción1, cargos 4 y 5, informes previo de validación de las unidades Nehuenco I y II. | 09/09/2016 | Ingresan Informe Previo de validación para el CEMS de respaldo para NOx y MP en la Unidad I y el CEMS de respaldo de gases y monitor de hidrocarburos totales (HCT) en la unidad II. Estos informes se encuentran dentro del plazo de 7 meses desde la notificación de aprobación del PdC, es decir del 15/02/2016. |
| 23 | Acción 1, cargos 7 y 9, informes muestreos isocinéticos de las unidades Nehuenco I y III. | 13/09/2016 | Según carta GMA N°073/2016 ingresan los informes de resultados correspondientes a los muestreo/medición que fueron ejecutados en el sexto mes, una vez iniciado el PdC , para los parámetros MP 10, NOx, SO2, CO, flujo y COVs. Los informes de resultados son ingresados fuera del plazo de los 20 días hábiles, una vez realizado los correspondientes muestreo/medición. Temporalmente se suspenden los muestreos en la unidad nehuenco II producto del siniestro al transformador, lo cual se autoriza según Res. Ex.N°4/ROL N° F-041-2015. |
| 24 | Acción 5, cargos 1, 2, 3, 5 y 6. Los chequeos corresponden a la aplicación del plan de aseguramiento de calidad del CEMS de las unidades Nehuenco I, II y III. | 28/09/2016 | Ingresan consolidado de la ejecución de las pruebas de aseguramiento de calidad, del periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de agosto de 2016, además del comprobante de envío bimestral. El cual se encuentra dentro de los 20 días hábiles siguientes del último mes reportado. |
| 25 | Acción 3, cargos 1, 2 y 3, además de las acciones 3 y 4 de los cargos 4, 5 y 6. Reporte de emisiones atmosféricas del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. | 28/09/2016 | Ingresan comprobante de remisión de antecedentes que se ha recibido mediante el sistema de seguimiento ambiental, correspondiente al reporte de emisiones atmosféricas, correspondiente al mes de agosto. El periodo de verificación se encuentra dentro de los 20 días hábiles siguientes al mes reportado. |
| 26 | Acción 3, cargos 1, 2 y 3, además de las acciones 3 y 4, correspondiente a los cargos 4, 5 y 6. Reporte de emisiones atmosféricas del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. | 28/10/2016 | Ingresan comprobante de remisión de antecedentes que se ha recibido mediante el sistema de seguimiento ambiental, correspondiente al reporte de emisiones atmosféricas, correspondiente al mes de septiembre. El periodo de verificación se encuentra dentro de los 20 días hábiles siguientes al mes reportado. |
| 27 | Acción 3, cargo 13 certificados de autocontrol de RILes. | 28/10/2016 | Informes de resultados de los monitoreos mensuales de aguas residuales, ejecutados para los meses de agosto y septiembre de 2016. |
| 28 | Acción 5, cargos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lista de chequeos en las unidades Nehuenco I, II y III. | 25/11/2016 | Los chequeos corresponden a la aplicación del plan de aseguramiento de calidad del CEMS de las unidades Nehuenco I, II y III, para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de octubre de 2016. El cual se encuentra dentro de los 20 días hábiles siguientes del último mes reportado. |
| 29 | Acción 3, cargos 1, 2 y 3, además de las acciones 3 y 4, correspondiente a los cargos 4, 5 y 6. Reporte de emisiones atmosféricas del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. Se adjunta comprobante de remisión de antecedentes que se ha recibido mediante el sistema de seguimiento ambiental. Los informes de emisiones corresponden al mes de Octubre. | 30/11/2016 | Ingresan comprobante de remisión de antecedentes que se ha recibido mediante el sistema de seguimiento ambiental, correspondiente al reporte de emisiones atmosféricas, correspondiente al mes de octubre. El periodo de verificación se encuentra dentro de los 20 días hábiles siguientes al mes reportado. |
| 30 | Acción 2, cargos 10, 11 y 12, informe N°3 de Generación de Energía según tipo de combustible. | 27/12/2016 | En este reporte se presenta la generación de energía producida por las unidades del Complejo Termoeléctrico Nehuenco con indicaciones de sus respectivos combustibles, para el periodo 01 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2016, lo cual se encuentra dentro de los 20 días hábiles del último mes reportado. |
| 31 | Acción 3, cargo 13 certificados de autocontrol de RILes. | 27/12/2016 | Informes de resultados de monitoreos mensuales de aguas residuales, ejecutados para los meses de octubre y noviembre. El cual se encuentra dentro de los 20 días hábiles del último mes reportado. |
| 32 | Acción 1, cargo 13 Avance de construcción planta osmosis inversa definitiva. | 27/12/2016 | El informe corresponde al 2° informe del estado de avance de la construcción de la planta de osmosis, 20 días hábiles concluido el trimestre Los antecedentes corresponden al informe del trimestre (septiembre, octubre y noviembre), donde se entrega una descripción general de etapas desarrolladas a la fecha, que dan cuenta el avance de la construcción de dicha planta, el cual se encuentra dentro de los 20 días concluido el correspondiente trimestre. |
| 33 | Acción 1, cargos 7 y 9. Informe de muestreos isocinéticos de las unidades Nehuenco I y III. | 27/12/2016 | Según carta GMA N°122/2016 ingresan los informes de resultados correspondientes a los muestreo/medición que fueron ejecutados en el noveno mes, una vez iniciado el PdC , para los parámetros MP 10, NOx, SO2, CO, flujo y COVs. Los informes de resultados son ingresados dentro del plazo de 20 días hábiles, una vez realizado los correspondientes muestreo/medición. A causa del siniestro del transformador principal de la unidad Nehuenco II, la SMA autoriza la suspensión temporal de la acción 1, cargo 8. |
| 34 | Acción 2, cargos 1,2 y 3, reporte de activación de alarmas de emisiones, corresponde al segundo reporte trimestral de activación de alarmas de emisión atmosférica. | 27/12/2016 | Este reporte corresponde al periodo comprometido entre el día 01/09/2016 al 30/11/2016, donde informan que no se activaron las alarmas de emisiones del complejo Termoeléctrico Nehuenco, dado que no se generaron emisiones que hayan superado el 80% de los límites diarios establecidos en las respectivas resoluciones de calificación ambiental de las tres unidades del complejo . El plazo del informe se entrega dentro del plazo de 20 días, siguientes del último mes reportado. |
| 35 | Acción 3, cargos 1, 2 y 3, además de las acciones 3 y 4, correspondiente a los cargos 4, 5 y 6. Reporte de emisiones atmosféricas del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. | 29/12/2016 | Ingresan comprobante de remisión de antecedentes que se ha recibido mediante el sistema de seguimiento ambiental, que corresponden a los informes de emisiones, correspondiente al mes de noviembre. El periodo reportado se encuentra dentro de los 20 días hábiles respecto del último mes reportado. |
| 36 | Acción 5, cargos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lista de chequeos en las unidades Nehuenco I, II y III. | 30/01/2017 | Los chequeos corresponden a la aplicación del plan de aseguramiento de calidad del CEMS de las unidades Nehuenco I, II y III, para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2016. El periodo reportado se encuentra dentro de los 20 días hábiles respecto del último mes reportado. |
| 37 | Acción 3, cargos 1, 2 y 3, además de las acciones 3 y 4, correspondiente a los cargos 4, 5 y 6. Reporte de emisiones atmosféricas del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. | 31/01/2017 | Ingresan comprobante de remisión de antecedentes que se ha recibido mediante el sistema de seguimiento ambiental, que corresponden a los informes de emisiones, correspondiente al mes de diciembre. El periodo reportado se encuentra dentro de los 20 días hábiles respecto del último mes reportado. |
| 38 | Acción 3, cargos 1, 2 y 3, además de las acciones 3 y 4, correspondiente a los cargos 4, 5 y 6. Reporte de emisiones atmosféricas del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. Se adjunta comprobante de remisión de antecedentes que se ha recibido mediante el sistema de seguimiento ambiental. Los informes de emisiones corresponden al mes de enero 2017. | 01/03/2017 | Ingresan comprobante de remisión de antecedentes que se ha recibido mediante el sistema de seguimiento ambiental, que corresponden a los informes de emisiones, correspondiente al mes de enero de 2017. El periodo reportado se encuentra dentro de los 20 días hábiles respecto del último mes reportado. |
| 39 | Acción 3, cargos 1, 2 y 3, además de las acciones 3 y 4, correspondiente a los cargos 4, 5 y 6. Reporte de emisiones atmosféricas del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. | 29/03/2017 | Ingresan comprobante de remisión de antecedentes que se ha recibido mediante el sistema de seguimiento ambiental, que corresponden a los informes de emisiones, correspondiente al mes de febrero de 2017. El periodo reportado se encuentra dentro de los 20 días hábiles respecto del último mes reportado. |
| 40 | Acción 2, cargos 10, 11 y 12, informe N°3 de Generación de Energía según tipo de combustible. | 29/03/2017 | En este reporte se presenta la generación de energía producida por las unidades del complejo Termoeléctrico Nehuenco, con indicaciones de sus respectivos combustibles. El cuarto informe corresponde al periodo 01 de Diciembre de 2016 al 28 de Febrero de 2017, lo cual se encuentra dentro de los 20 días hábiles del último mes reportado. |
| 41 | Acción 5, cargos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lista de chequeos en las unidades Nehuenco I, II y III. | 29/03/2017 | Los chequeos corresponden a la aplicación del plan de aseguramiento de calidad del CEMS de las unidades Nehuenco I, II y III, para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 28 de febrero de 2017. El cual se encuentra dentro de los 20 días hábiles siguientes del último mes reportado. |
| 42 | Acción 1, cargos 8. Segundo y tercer informe de muestreos isocinéticos de la unidad Nehuenco II | 30/03/2017 | ingresan los informes de resultados correspondientes a los muestreo/medición que fueron ejecutados en el mes de marzo, para los parámetros MP10,NOx,SO2, CO, flujo y COVs los cuales fueron realizados durante los meses de febrero y marzo. Los informes se encuentran dentro del plazo de 20 días una vez ejecutado el muestreo. A causa del siniestro del transformador principal de la unidad Nehuenco II, la SMA autoriza la suspensión temporal de la acción 1, cargo 8. |
| 43 | Acción N°2, cargos 1,2 y 3 Informe de instalación del Sistema de Alarmas de emisiones atmosféricas de las unidades Nehuenco I, II y III. | 29/03/2017 | Este reporte corresponde al periodo comprometido entre el día 01/12/2016 al 28/02/2017, donde informan que no se activaron las alarmas de emisiones del complejo Termoeléctrico Nehuenco, dado que no se generaron emisiones que hayan superado el 80% de los límites diarios establecidos en las respectivas resoluciones de calificación ambiental de las tres unidades del complejo . El plazo del informe se entrega dentro del plazo de 20 días, siguientes del último mes reportado. |
| 44 | Acción 1, cargo 13 informe de puesta en marcha de la planta de osmosis inversa. | 31/03/2017 | Los antecedentes corresponden al informe de la planta de osmosis inversa, el cual contempla: - Etapa de montaje y puesta en marcha - Acreditación del término de etapa de construcción y puesta en marcha La fecha de ingreso del correspondiente informe se encuentra dentro de los 20 días concluido el correspondiente trimestre. |
| 45 | Acción 3, cargo 13 certificados de autocontrol de RILes. | 03/04/2017 | Informes de resultados de monitoreos mensuales de aguas residuales, ejecutados para los meses de febrero y marzo 2017. La fecha de ingreso del correspondiente informe se encuentra dentro de los 20 días concluido el correspondiente monitoreo. |
| 46 | Acción 3, cargos 1, 2 y 3, además de las acciones 3 y 4, correspondiente a los cargos 4, 5 y 6. Reporte de emisiones atmosféricas del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. | 03/05/2017 | Se adjunta comprobante de remisión de antecedentes que se ha recibido mediante el sistema de seguimiento ambiental. Los informes de emisiones corresponden al mes de marzo 2017. El periodo reportado se encuentra supera los 20 días hábiles respecto del último mes reportado (22 días). |
| 47 | Acción 1, cargo 14 informan el remuestreo de Riles correspondiente al mes de abril de 2017. | 08/05/2017 | Notifican que con fecha 03/05/2017 que se realizó el re muestreo del mes de abril, el único realizado mediante la ejecución del PdC. Se cumple con informar dentro del plazo de 6 días una vez realizado el muestreo. |
| 48 | Acción N°2, cargos 5- Notifica desperfecto del CEMS de gases de la unidad Nehuenco II | 09/05/2017 | Informan desperfecto en el CEMS de gases de la unidad Nehuenco II, lo que implicó un aumento anormal de las emisiones de NOx y CO2, el día 04 de mayo /2017, entre las 04:26 a las 08:33 horas. Queda operativo a partir de las 08:40 horas. Las acciones correctivas ejecutadas serán incluidas en el reporte mensual correspondiente al mes de mayo de acuerdo a la acción 3, objetivo específico 1,2 y 3 y en las acciones n°3 y 4 de los objetivos específicos 4,5 y 6. El informe se encuentra dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes del último mes reportado. |
| 49 | Acción 3, cargos 1, 2 y 3, además de las acciones 3 y 4, correspondiente a los cargos 4, 5 y 6. Reporte de emisiones atmosféricas del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. | 26/05/2017 | Se adjunta comprobante de remisión de antecedentes que se ha recibido mediante el sistema de seguimiento ambiental. Los informes de emisiones corresponden al mes de abril 2017. El periodo reportado se encuentra dentro de los 20 días hábiles establecidos. |
| 50 | Acción 5, cargos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lista de chequeos en las unidades Nehuenco I, II y III. | 26/05/2017 | Los chequeos corresponden a la aplicación del plan de aseguramiento de calidad del CEMS de las unidades Nehuenco I, II y III, para el periodo comprendido entre el 01 de marzo al 30 de abril de 2017. El cual se encuentra dentro de los 20 días hábiles siguientes del último mes reportado. |
| 51 | Acción N°2, cargos 1,2 y 3 Informe de instalación del Sistema de Alarmas de emisiones atmosféricas de las unidades Nehuenco I, II y III. | 21/06/2017 | Este reporte corresponde al periodo comprometido entre el día 01/03/2017 al 31/05/2017, donde informan que no se activaron las alarmas de emisiones del complejo Termoeléctrico Nehuenco, dado que no se generaron emisiones que hayan superado el 80% de los límites diarios establecidos en las respectivas resoluciones de calificación ambiental de las tres unidades del complejo . El plazo del informe se entrega dentro del plazo de 20 días, siguientes del último mes reportado. |
| 52 | Acción 2, cargos 10, 11 y 12, informe N°3 de Generación de Energía según tipo de combustible. | 21/06/2016 | En este reporte se presenta la generación de energía producida por las unidades del complejo Termoeléctrico Nehuenco, con indicaciones de sus respectivos combustibles. El quinto informe corresponde al periodo 01 de marzo al 31 de mayo de 2017, lo cual se encuentra dentro de los 20 días hábiles del último mes reportado. |
| 53 | Acción 3, cargos 1, 2 y 3, además de las acciones 3 y 4, correspondiente a los cargos 4, 5 y 6. Reporte de emisiones atmosféricas del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. | 21/06/2016 | Se adjunta comprobante de remisión de antecedentes que se ha recibido mediante el sistema de seguimiento ambiental. Los informes de emisiones corresponden al mes de mayo 2017. El periodo reportado se encuentra dentro de los 20 días hábiles establecidos. |
| 54 | Acción 3, cargo 13 certificados de autocontrol de RILes. | 21/06/2017 | Ingresan informes de resultados de monitoreos mensuales de aguas residuales, ejecutados para los meses de abril y mayo, además del reporte del re muestreo realizado en el mes de mayo. La fecha de ingreso del correspondiente informe se encuentra dentro de los 20 días concluido el correspondiente monitoreo. |
| 55 | Acción1, cargos 4 y 5, entrega de la copia de las Resoluciones de las validaciones del CEMS de respaldo de las unidades de Nehuenco 1 y 2. | 30/06/2017 | Envían las respectivas copias de las resoluciones dentro de los plazos establecidos. |

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

| N° Hecho Constatado: 1 |  |  | Estación: N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico: C1 No superar valores máximos de emisión para CO y MP indicados en RCAs del Complejo Nehuenco y D.S. N°13/2011 MMA |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado: Contar con un sistema integrado de monitoreo continuo de emisiones y un protocolo a seguir que asegure que no se superan los valores máximos de emisión permitidos para CO y MP indicados por las RCAs que regulan Nehuenco I. |  |  |  |  |  |
| Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Indicadores | Meta | Resultados de la Fiscalización |
| - Instalación de alarmas en sala de control para el monitoreo de emisiones, que se activaran al alcanzar el 80% de los límites diarios establecidos para CO y MP, cuando la unidad se encuentre en régimen. | Tres meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. | Reporte Periódico Reporte de instalación del sistema de alarmas incluyendo medios de verificación tales como fotografías, facturas u otros medios de prueba que acreditan su instalación. Plazo de envío 6 días hábiles una vez finalizado los tres meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Reporte Final El reporte final incluirá toda la documentación que acredite la instalación de las alarmas de emisiones considerados en el reporte periódico Comprobante de envío del reporte periódico a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Sistema operativo en sala de control en el plazo indicado = 1 Sistema no operativo en sala de control en el plazo indicado = 0 | Contar con sistema de alarmas operativo a más tardar 3 meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. | Con fecha 17 de Mayo de 2016, ingresan informe que incluye antecedentes, respecto de la instalación del sistema de alarmas en la Unidad Nehuenco I. El sistema fue desarrollado por la empresa INERCO, el cual consiste en el registro de emisiones monitoreadas en tiempo real por el CEMS de la unidad. Diariamente se evalúa el cumplimiento de los límites de emisión atmosféricos para los parámetros MP y CO, donde las alertas se activan cuando dichos valores alcanzan el 80% de los límites de emisión definidos en las respectivas RCA. En la Figura 1 se presenta visualizador del sistema de alarmas. En el informe Final se adjunta en sección anexos los antecedentes que dan cuenta de la instalación de alarmas. Cumplimiento: En base a lo informado, se establece como acreditada la presente acción. |
| - Elaboración de un protocolo de acción para corregir ajustes de combustión (tuning) de la unidad que será ejecutado cuando se activen alarmas de la acción 1. El protocolo de tuning considera como mínimo las siguientes acciones: - Lavado de compresor de aire de la turbina a gas. - Solicitud de intervención especialista externo en terreno. - Chequeo y ajuste escalonado a valores predeterminados de fábrica de los flujos de combustible. - Chequeo y ajuste escalonado a los valores predeterminados de fábrica de los flujos de aire en los quemadores de la unidad. - Chequeo y ajuste de presión y frecuencia dinámica en combustores. | Tres meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. | Reporte Periódico Envío del protocolo a la SMA dentro del plazo de tres meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Reporte trimestral que dé cuenta de la activación de las alarmas durante el período, la adopción de las medidas correspondientes y los resultados obtenidos. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado. Reporte Final El reporte final incluirá: La descripción del protocolo y la recopilación de los reportes trimestrales que dan cuenta de la activación de las alarmas durante todo el periodo de vigencia del PdC, la adopción de las medidas correspondientes y los resultados obtenidos. Copia de los comprobantes de envió de los reportes trimestrales a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Protocolo elaborado en los plazos propuestos =1. Protocolo no elaborado en los plazos propuestos=0 Protocolo implementado cada vez que se alcance el 80% del límite de emisión para los parámetros correspondientes asegurando la no superación de los valores de emisión autorizados=1. Protocolo no implementado cada vez que se alcance el 80% del límite de emisión para los parámetros correspondientes y superación de los valores de emisión autorizados=0 | Contar con un protocolo de acción para corregir ajustes de combustión (tunning) de la unidad a más tardar 3 meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Implementación del protocolo, inmediatamente una vez alcanzado el 80% del límite diario de emisión para los parámetros correspondientes. | El procedimiento asegura que no se superarán los valores máximos de emisión establecidos en las resoluciones de calificación ambiental. Las acciones establecidas en el procedimiento serán ejecutadas cuando se alcance el 80% de los límites de emisión comprometidos y se activen las alarmas, cuyo objetivo es lograr estabilizar las emisiones atmosféricas antes que éstas alcancen el límite de emisión definidos en cada RCA. Los reportes trimestrales dan cuenta que, en el tercer y cuarto reporte fue necesaria la activación del protocolo para corregir la combustión y así disminuir las emisiones de MP, con el objetivo de no superar el límite correspondiente. Cumplimiento: Informe de activación de alarmas; Periodo de reportabilidad; Observaciones. 09 de septiembre Carta GMA N°078/2016; 15 de mayo al 31 de agosto 2016.; No fue necesario la activación de las acciones.. 27 de octubre Carta GMA N°121/2016; 01 de septiembre al 30 de noviembre 2016; No fue necesario la activación de las acciones.. 29 de marzo 2017 Carta GMA N°035/2017; 01 de diciembre al 28 de febrero 2017; Se activaron las alarmas, para el ajuste de combustión, debido a que se alcanzó el 80% del límite correspondiente (0,08 ton/día), sin superar el límite de emisión de 0,1 ton/día. 21 de junio 2017 Carta GMA N°082/2017; 01 de marzo al 31 de mayo 2017; Durante los días 11 al 19, 23 y los días 26 al 31 de marzo se aplicaron los ajustes de combustión debido a que se alcanzó el 80% del límite correspondiente (0,08 ton/día), sin superar el límite de emisión de 0,1 ton/día.. Con la información remitida por el titular ha sido posible verificar que se incluyen las acciones comprometidas en el protocolo de tunning, además cumple con la frecuencia de reportabilidad del correspondiente informe de activación de alarmas de emisiones. |
| - Adopción de criterios de reportabilidad de informes de monitoreo de emisiones del D.S.13/20111 MMA. En específico se identificaran las horas de funcionamiento de la emisión permitida para CO y MP indicados por las RCAs que regulan Nehuenco I. - Elaboración de una lista de chequeo para la aplicación de un plan de aseguramiento de la calidad del Sistema integrado de monitoreo, similar al establecido en el anexo III del D.S.13/2011 MMA (Res. Ex N°583/2014 de la SMA). Esta lista de chequeo contendrá los siguientes elementos: - Chequeos diarios de error de calibración para CEMS Gases y flujos y margen de error para CEMS de MP. - Chequeos trimestrales de error de linealidad para gases. Evaluación flujo/carga y verificación de pruebas de flujos para el CEMS de flujo y Auditoria de correlación Absoluta para CEMS MP. - Chequeos anuales de exactitud relativa para gases y flujo y auditoria de Respuesta Relativa para el CEMS de MP.(Requiere unidad en servicio). - Chequeo periódico del estado de los cilindros de gases - Ejecución de mantenimientos progresivos programados. - Inspecciones diarias del estado operativo de los monitoreos de emisiones y sistemas complementarios del CEMS. - Chequeo diario del registro de datos de emisiones para cada contaminante y parámetro asociado. - Aplicación integra del plan de aseguramiento de la calidad del CEMS y de los datos, según la frecuencia y criterios establecidos en las listas de chequeo (acción 4). | Desde el mes inmediatamente siguiente contado a partir de notificada la resolución que aprueba el PdC, extendiéndose durante toda la duración del PdC, contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. 20 días hábiles contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Desde el mes siguiente contado a partir de notificada la resolución que aprueba el PdC extendiéndose durante todo el PdC. | Reporte Periódico Reporte mensual de monitoreo de emisiones, los que adoptarán los criterios de reportabilidad según el D.S. 13/2011 MMA donde se incluirá el detalle de la caracterización de las horas de Funcionamiento de la unidad. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado. Reporte Final El reporte final contendrá: La compilación de los informes de emisiones mensuales respectivos. Copia de los comprobantes de envío de los reportes mensuales a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. Reporte Periódico Envío de lista chequeo a la SMA dentro de 20 días hábiles contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Reporte Final El reporte final contendrá la lista de chequeo para la aplicación del plan de aseguramiento. Comprobante de envío de la lista de chequeo a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. Reporte Periódico Reporte bimestral de ejecución de las pruebas y chequeos establecidos en las listas de chequeo. Se considera el envío de las listas de chequeo utilizadas y todos los medios de verificación que aseguren la aplicación del plan de aseguramiento de la calidad. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado Reporte Final El reporte final, contendrá el consolidado de la ejecución de las pruebas y chequeos establecidos según las listas de chequeo, así como todos los medios de verificación que aseguren la aplicación del plan de aseguramiento de calidad. Comprobante de envío de los reportes bimestral (un reporte cada dos meses) a la SMA. (según MEMORANDUM D.S.C. N°243/2016) Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | 100% de los informes mensuales de monitoreo de emisiones con estándar D.S.13/2011MMA reportados a la SMA vía portal de seguimiento ambiental=1 Menos del 100% de los informes mensuales de monitoreo con estándar D.S.13/2011 MMA reportados a la SMA vía portal de seguimiento ambiental =0 Lista de chequeo presentadas a la SMA dentro de los plazos propuestos =1 Lista de chequeo no presentadas a la SMA dentro de los plazos propuestos = 0 Ejecución de pruebas y chequeos según lista de chequeo = 1 No ejecución de pruebas y chequeos según lista de chequeo = 0 | Contar con reportabilidad mensual de emisiones RCAs que tengan el mismo estándar que el D.S. 13/2011 MMA. Contar con una lista de chequeo para la aplicación de un plan de aseguramiento de la calidad similar al establecido en el anexo III. Ejecutar el plan de aseguramiento de calidad de la calidad de acuerdo a la frecuencia y criterios establecidos en las listas de chequeo (acción 4) durante todo el PdC. | Se revisan los registros informados mensualmente, del monitoreo de emisiones, desde marzo de 2016 a mayo 2017, los cuales incluyen los criterios de reportabilidad, establecidos según la circular IN. A.D. N° /2015 del D.S. 13/2011, donde se informa la caracterización del estado de funcionamiento de la Unidad Generadora Nehuenco I y el tipo de datos de acuerdo a la Guía de información de centrales termoeléctricas. Cumplimiento: En base a los reportes mensuales de monitoreo de emisiones emitidos se establece como acreditada la acción, además del plazo de envío se encuentra dentro de los plazos establecidos. Ingresan lista de chequeo del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del CEMS del Complejo Termoeléctrico Nehuenco, con fecha 10 de marzo 2016 según carta GMA 011/2016, la cual cumple con lo establecido en el anexo III del D.S.13/2011 MMA (Res. Ex N°583/2014 de la SMA). Cumplimiento De acuerdo a la información reportada cumplen con los criterios de aplicación y frecuencia de ejecución de las pruebas de aseguramiento de calidad de los CEMS, de las unidades del Complejo Nehuenco, en consecuencia se da cumplimiento con la acción comprometida. Con fecha 6 de mayo, mediante Res.Ex.N°5/ROL F -041-2015, se rectificó la Res. Ex. N°3, teniendo presente que los reportes periódicos cuyo plazo de entrega bimensual, deberán remitirse en forma bimestral. Ingresan 7 reportes bimestrales, los cuales incluyen los ensayos realizados al igual que la frecuencia de ejecución, lo cual establece que el CEMS de la unidad Nehuenco I cumple con los criterios señalados en el anexo III del D.S.13/2011 MMA (Res. Ex N°583/2014 de la SMA), los cuales se entregan dentro de los plazos establecidos. N° carta; Fecha; Periodo reportado. GMA 047/2016; 27/05/2016; 12 de marzo al 30 de abril 2016. GMA-060/2016; 28/07/2016; 12 de mayo al 30 de junio 2016. GMA-082/2016; 28/09/2016; 01 de julio al 31 de agosto 2016. GMA-110/2016; 25/11/2016; 01 de septiembre al 31 de octubre 2016. GMA-005/2017; 20/01/2017; 01 de noviembre al 31 de diciembre 2016. GMA-036/2017; 29/03/2017; 01 de enero al 28 de febrero 2017. GMA-075/2017; 23/05/2017; 01 de marzo al 30 de abril 2017. Cumplimiento De acuerdo a la información reportada, cuentan con un sistema integrado de monitoreo continuo de emisiones y su correspondiente protocolo, donde aseguran que no se superan los valores máximos de emisión permitidos para los parámetros CO y MP indicados por las RCAs que regulan Nehuenco I. |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Figura 1 (Visualizador sistema de alarmas – unidad Nehuenco I) | Fecha: (-) |  |
| Coordenadas (-) | Norte: (-) | Este: - |
| Descripción del medio de prueba: (-) |  |  |

| N° Hecho Constatado: 2 |  |  | Estación: N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico: C2 No superar valores máximos de emisión para CO, NO2 y SO2 indicados en RCAs del Complejo Nehuenco y D.S. N°13/2011 MMA |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado: Contar con un sistema integrado de monitoreo continuo de emisiones y un protocolo a seguir que asegure que no se superan los valores máximos de emisión permitidos para CO, NO2 y SO2 indicados por las RCAs que regulan Nehuenco II. |  |  |  |  |  |
| Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Indicadores | Meta | Resultados de la Fiscalización |
| - Instalación de alarmas en sala de control para el monitoreo de emisiones, que se activaran al alcanzar el 80% de los límites diarios establecidos para CO, NO2 y SO2, cuando la unidad se encuentre en régimen. | Tres meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. | Reporte Periódico Reporte de instalación del sistema de alarmas incluyendo medios de verificación tales como fotografías, facturas u otros medios de prueba que acreditan su instalación. Plazo de envío 6 días hábiles una vez finalizado los tres meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Reporte Final El reporte final incluirá toda la documentación que acredite la instalación de las alarmas de emisiones considerados en el reporte periódico Comprobante de envío del reporte periódico a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Sistema operativo en sala de control en el plazo indicado = 1 Sistema no operativo en sala de control en el plazo indicado = 0 | Contar con sistema de alarmas operativo a más tardar 3 meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. | Ingresan antecedentes, según carta GMA 040/2016, con fecha 17/05/2016, donde informan la implementación del “reporte de instalación del sistema de alarmas” el cual complementa la función del CEMS de la unidad II, donde las alarmas se activarán al alcanzar el 80% de los límites diarios establecidos para los parámetros CO, NOx y SO2, cuando la unidad se encuentre en estado de régimen, de acuerdo a la Figura 2. Cumplimiento De acuerdo a lo solicitado en la acción N°1 se cumple en la forma y plazos solicitado. |
| - Elaboración de un protocolo de acción para corregir ajustes de combustión (tuning) de la unidad que será ejecutado cuando se activen alarmas de la acción 1. El protocolo de tuning considera como mínimo las siguientes acciones: - Lavado de compresor de aire de la turbina a gas. - Solicitud de intervención especialista externo en terreno. - Chequeo y ajuste escalonado a valores predeterminados de fábrica de los flujos de combustible. - Chequeo y ajuste escalonado a los valores predeterminados de fábrica de los flujos de aire en los quemadores de la unidad. - Chequeo y ajuste de presión y frecuencia dinámica en combustores. | Tres meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. | Reporte Periódico Envío del protocolo a la SMA dentro del plazo de tres meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Reporte trimestral que dé cuenta de la activación de las alarmas durante el período, la adopción de las medidas correspondientes y los resultados obtenidos. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado. Reporte Final El reporte final incluirá: La descripción del protocolo y la recopilación de los reportes trimestrales que dan cuenta de la activación de las alarmas durante todo el periodo de vigencia del PdC, la adopción de las medidas correspondientes y los resultados obtenidos. Copia de los comprobantes de envió de los reportes trimestrales a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Protocolo elaborado en los plazos propuestos =1. Protocolo no elaborado en los plazos propuestos=0 Protocolo implementado cada vez que se alcance el 80% del límite de emisión para los parámetros correspondientes asegurando la no superación de los valores de emisión autorizados=1. Protocolo no implementado cada vez que se alcance el 80% del límite de emisión para los parámetros correspondientes y superación de los valores de emisión autorizados=0 | Contar con un protocolo de acción para corregir ajustes de combustión (tuning) de la unidad a más tardar 3 meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Implementación del protocolo, inmediatamente una vez alcanzado el 80% del límite diario de emisión para los parámetros correspondientes. | Ingresan antecedentes con fecha 17 de mayo de 2016, según carta GMA 041/2016, lo cual corresponde al “Protocolo de acción para corregir ajustes de combustión (tuning)”. El procedimiento asegura que no se superarán los valores máximos de emisión establecidos en las resoluciones de calificación ambiental. Las acciones establecidas en el procedimiento serán ejecutadas cuando se alcance el 80% de los límites de emisión comprometidos y se activen las alarmas, cuyo objetivo es lograr estabilizar las emisiones atmosféricas antes que éstas alcancen el límite de emisión definidos en cada RCA. En la siguiente tabla se resumen los periodos reportados Cumplimiento: Informe de activación de alarmas; Periodo de reportabilidad; Observaciones. 09 de septiembre Carta GMA N°078/2016; 15 de mayo al 31 de agosto 2016; No fue necesario la activación de las acciones.. 27 de octubre Carta GMA N°121/2016; 01 de septiembre al 30 de noviembre 2016; No fue necesario la activación de las acciones.. 29 de marzo 2017 Carta GMA N°035/2017; 01 de diciembre al 28 de febrero 2017; No fue necesario la activación de las acciones.. 21 de junio 2017 Carta GMA N°082/2017; 01 de marzo al 31 de mayo 2017; No fue necesario la activación de las acciones.. Con la información remitida por el titular, durante el periodo señalado, no fue necesaria la activación del protocolo. Además es posible verificar que se incluyen las acciones comprometidas en el correspondiente protocolo y los reportes se ingresan en los plazos establecidos. |
| - Adopción de criterios de reportabilidad de informes de monitoreo de emisiones del D.S.13/20111 MMA. En específico se identificaran las horas de funcionamiento de la unidad (encendido, régimen, apagado y fallas) para así determinar aquellos valores (en régimen) que deben cumplir con los limites RCA. que regulan Nehuenco II. - Elaboración de una lista de chequeo para la aplicación de un plan de aseguramiento de la calidad del Sistema integrado de monitoreo, similar al establecido en el anexo III del D.S.13/2011 MMA (Res. Ex N°583/2014 de la SMA). Esta lista de chequeo contendrá los siguientes elementos: - Chequeos diarios de error de calibración para CEMS Gases y flujos y margen de error para CEMS de MP. - Chequeos trimestrales de error de linealidad para gases. Evaluación flujo/carga y verificación de pruebas de flujos para el CEMS de flujo y Auditoria de correlación Absoluta para CEMS MP. - Chequeos anuales de exactitud relativa para gases y flujo y auditoria de Respuesta Relativa para el CEMS de MP. (Requiere unidad en servicio). - Chequeo periódico del estado de los cilindros de gases - Ejecución de mantenimientos progresivos programados. - Inspecciones diarias del estado operativo de los monitoreos de emisiones y sistemas complementarios del CEMS. - Chequeo diario del registro de datos de emisiones para cada contaminante y parámetro asociado. - Aplicación integra del plan de aseguramiento de la calidad del CEMS y de los datos, según la frecuencia y criterios establecidos en las listas de chequeo (acción 4). | Desde el mes inmediatamente siguiente contado a partir de notificada la resolución que aprueba el PdC, extendiéndose durante toda la duración del PdC, contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. 20 días hábiles contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Desde el mes siguiente contado a partir de notificada la resolución que aprueba el PdC extendiéndose durante todo el PdC. | Reporte Periódico Reporte mensual de monitoreo de emisiones, los que adoptarán los criterios de reportabilidad según el D.S. 13/2011 MMA donde se incluirá el detalle de la caracterización de las horas de Funcionamiento de la unidad. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado. Reporte Final El reporte final contendrá: La compilación de los informes de emisiones mensuales respectivos. Copia de los comprobantes de envío de los reportes mensuales a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. Reporte Periódico Envío de lista chequeo a la SMA dentro de 20 días hábiles contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Reporte Final El reporte final contendrá la lista de chequeo para la aplicación del plan de aseguramiento. Comprobante de envío de la lista de chequeo a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. Reporte Periódico Reporte bimestral de ejecución de las pruebas y chequeos establecidos en las listas de chequeo. Se considera el envío de las listas de chequeo utilizadas y todos los medios de verificación que aseguren la aplicación del plan de aseguramiento de la calidad. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado Reporte Final El reporte final, contendrá el consolidado de la ejecución de las pruebas y chequeos establecidos según las listas de chequeo, así como todos los medios de verificación que aseguren la aplicación del plan de aseguramiento de calidad. Comprobante de envío de los reportes bimestral (un reporte cada dos meses) a la SMA. (según MEMORANDUM D.S.C. N°243/2016) Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | 100% de los informes mensuales de monitoreo de emisiones con estándar D.S.13/2011MMA reportados a la SMA vía portal de seguimiento ambiental=1 Menos del 100% de los informes mensuales de monitoreo con estándar D.S.13/2011 MMA reportados a la SMA vía portal de seguimiento ambiental =0 Lista de chequeo presentadas a la SMA dentro de los plazos propuestos =1 Lista de chequeo presentadas a la SMA dentro de los plazos propuestos = 1 Lista de chequeo no presentadas a la SMA dentro de los plazos propuestos = 0 Ejecución de pruebas y chequeos según lista de chequeo = 1 No ejecución de pruebas y chequeos según lista de chequeo = 0 | Contar con reportabilidad mensual de emisiones RCAs que tengan el mismo estándar que el D.S. 13/2011 MMA. Contar con una lista de chequeo para la aplicación de un plan de aseguramiento de la calidad similar al establecido en el anexo III. Ejecutar el plan de aseguramiento de calidad de la calidad de acuerdo a la frecuencia y criterios establecidos en las listas de chequeo (acción 4) durante todo el PdC. | Se revisan los registros informados mensualmente, del monitoreo de emisiones, desde marzo de 2016 a mayo 2017, los cuales incluyen los criterios de reportabilidad, establecidos según la circular IN. A.D. N° /2015 del D.S. 13/2011, donde se informa la caracterización del estado de funcionamiento de la Unidad Generadora Nehuenco II y el tipo de datos de acuerdo a la Guía de información de centrales termoeléctricas. En cada uno de los informes mensuales ingresados incluyen comprobante de remisión de antecedentes respecto de las condiciones y medidas establecidas en la RCA, además de un resumen con las tablas con el ciclo de operación de la unidad, señalando las respectivas horas de funcionamiento. Los reportes mensuales se ingresan dentro de la periodicidad establecida: Mes Reportado; Carta; Fecha. Marzo 2016; GMA 025/2016; 28/04/2016. Abril 2016; GMA 028/2016; 21/05/2016. Mayo 2016; GMA 056/2016; 29/06/2016. Junio 2016; GMA 061/2016; 29/07/2017. Julio 2016; GMA 068/2016; 26/08/2016. Agosto; GMA 081/2016; 29/09/2016. Septiembre 2016; GMA 096/2016; 28/10/2016. Octubre 2016; GMA 111/2016; 30/11/2016. Noviembre 2016; GMA 123/2016; 29/12/2016. Diciembre 2016; GMA 009/2017; 31/01/2017. Enero 2017; GMA 020/2017; 01/03/2017. Febrero 2017; GMA 033/2017; 29/03/2017. Marzo 2017; GMA 055/2017; 03/05/2017. Abril 2017; GMA 076/2017; 23/05/2017. Mayo 2017; GMA 081/2017; 21/06/2017. Cumplimiento: En base a los reportes mensuales de monitoreo de emisiones emitidos se establece como acreditada la acción. Con fecha 10 de marzo 2016 según carta GMA 011/2016, ingresan lista de chequeo del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del CEMS del Complejo Termoeléctrico Nehuenco, de acuerdo a los criterios establecidos en el anexo III del D.S.13/2011 MMA (Res Ex N°583/2014 de la SMA). Cumplimiento Cuentan con un plan de aseguramiento de calidad, el cual fue informado dentro de los plazos establecidos. Con fecha 6 de mayo, mediante Res.Ex.N°5/ROL F -041-2015, se rectificó la Res. Ex. N°3, teniendo presente que los reportes periódicos cuyo plazo de entrega bimensual, deberán remitirse en forma bimestral. Ingresan 7 reportes bimestrales, los cuales incluyen los ensayos realizados al igual que la frecuencia de ejecución, de cada uno de los ensayos, donde se da cuenta de la aplicación del plan de aseguramiento de calidad, lo cual establece que el CEMS de la unidad Nehuenco II cumple con los criterios señalados en el anexo III del D.S.13/2011 MMA (Res. Ex N°583/2014 de la SMA), los cuales se entregan dentro de la periodicidad establecida: N° carta; Fecha; Periodo reportado. GMA 047/2016; 27/05/2016; 12 de marzo al 30 de abril 2016. GMA-060/2016; 28/07/2016; 12 de mayo al 30 de junio 2016. GMA-082/2016; 28/09/2016; 01 de julio al 31 de agosto 2016. GMA-110/2016; 25/11/2016; 01 de septiembre al 31 de octubre 2016. GMA-005/2017; 20/01/2017; 01 de noviembre al 31 de diciembre 2016. GMA-036/2017; 29/03/2017; 01 de enero al 28 de febrero 2017. GMA-075/2017; 23/05/2017; 01 de marzo al 30 de abril 2017. Cumplimiento Según la información reportada, se cumple con el plan de aseguramiento de calidad de acuerdo a la frecuencia y criterios establecidos en las listas de chequeo según la acción 4. |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Figura 2(Visualizador sistema de alarmas – Nehuenco II) | Fecha: - |  |
| Coordenadas - | Norte: - | Este: - |
| Descripción del medio de prueba: - |  |  |

| N° Hecho Constatado: 3 |  |  | Estación: N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico: C3 No superar valores máximos de emisión para MP y NO2 indicados en RCAs del Complejo Nehuenco y D.S. N°13/2011 MMA |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado: Contar con un sistema integrado de monitoreo continuo de emisiones y un protocolo a seguir que asegure que no se superan los valores máximos de emisión permitidos para MP yNO2 indicados por las RCAs que regulan Nehuenco III. |  |  |  |  |  |
| Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Indicadores | Meta | Resultados de la Fiscalización |
| - Instalación de alarmas en sala de control para el monitoreo de emisiones, que se activaran al alcanzar el 80% de los límites diarios establecidos para MP y NO2, cuando la unidad se encuentre en régimen. | Tres meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. | Reporte Periódico Reporte de instalación del sistema de alarmas incluyendo medios de verificación tales como fotografías, facturas u otros medios de prueba que acreditan su instalación. Plazo de envío 6 días hábiles una vez finalizado los tres meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Reporte Final El reporte final incluirá toda la documentación que acredite la instalación de las alarmas de emisiones considerados en el reporte periódico Comprobante de envío del reporte periódico a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Sistema operativo en sala de control en el plazo indicado = 1 Sistema no operativo en sala de control en el plazo indicado = 0 | Contar con sistema de alarmas operativo a más tardar 3 meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. | Con fecha 17 de mayo de 2016, ingresan antecedentes, según carta GMA 040/2016, señalando la implementación del “reporte de instalación del sistema de alarmas” el cual complementa la función del CEMS de la unidad III, de acuerdo a lo señalado, las alarmas se activarán al alcanzar el 80% de los límites diarios establecidos para los parámetros MP y NO2, cuando la unidad se encuentre en estado de régimen. De acuerdo a la Figura 3, se muestra el sistema de alarma incorporado en la unidad Nehuenco III. Cumplimiento De acuerdo a lo solicitado en la presente acción se cumple en la forma y modo requerido. |
| - Elaboración de un protocolo de acción para corregir ajustes de combustión (tuning) de la unidad que será ejecutado cuando se activen alarmas de la acción 1. El protocolo de tuning considera como mínimo las siguientes acciones: - Lavado de compresor de aire de la turbina a gas. - Solicitud de intervención especialista externo en terreno. - Chequeo y ajuste escalonado a valores predeterminados de fábrica de los flujos de combustible. - Chequeo y ajuste escalonado a los valores predeterminados de fábrica de los flujos de aire en los quemadores de la unidad. - Chequeo y ajuste de presión y frecuencia dinámica en combustores. | Tres meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. | Reporte Periódico Envío del protocolo a la SMA dentro del plazo de tres meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Reporte trimestral que dé cuenta de la activación de las alarmas durante el período, la adopción de las medidas correspondientes y los resultados obtenidos. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado. Reporte Final El reporte final incluirá: La descripción del protocolo y la recopilación de los reportes trimestrales que dan cuenta de la activación de las alarmas durante todo el periodo de vigencia del PdC, la adopción de las medidas correspondientes y los resultados obtenidos. Copia de los comprobantes de envió de los reportes trimestrales a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Protocolo elaborado en los plazos propuestos =1. Protocolo no elaborado en los plazos propuestos=0 Protocolo implementado cada vez que se alcance el 80% del límite de emisión para los parámetros correspondientes asegurando la no superación de los valores de emisión autorizados=1. Protocolo no implementado cada vez que se alcance el 80% del límite de emisión para los parámetros correspondientes y superación de los valores de emisión autorizados=0 | Contar con un protocolo de acción para corregir ajustes de combustión (tunning) de la unidad a más tardar 3 meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Implementación del protocolo, inmediatamente una vez alcanzado el 80% del límite diario de emisión para los parámetros correspondientes. | Ingresan antecedentes con fecha 17 de mayo de 2016, según carta GMA 041/2016, lo cual corresponde al “Protocolo de acción para corregir ajustes de combustión (tuning)”. El procedimiento asegura que no se superarán los valores máximos de emisión establecidos en las resoluciones de calificación ambiental. Las acciones establecidas en el procedimiento serán ejecutadas cuando se alcance el 80% de los límites de emisión comprometidos y se activen las alarmas, cuyo objetivo es lograr estabilizar las emisiones atmosféricas antes que éstas alcancen el límite de emisión definidos en cada RCA. Cumplimiento: Informe de activación de alarmas; Periodo de reportabilidad; Observaciones. 09 de septiembre Carta GMA N°078/2016; 15 de mayo al 31 de agosto 2016; No fue necesario la activación de las acciones.. 27 de octubre Carta GMA N°121/2016; 01 de septiembre al 30 de noviembre 2016; No fue necesario la activación de las acciones.. 29 de marzo 2017 Carta GMA N°035/2017; 01 de diciembre al 28 de febrero 2017; No fue necesario la activación de las acciones.. 21 de junio 2017 Carta GMA N°082/2017; 01 de marzo al 31 de mayo 2017; No fue necesario la activación de las acciones.. Con la información remitida por el titular, durante el periodo señalado, no fue necesaria la activación del correspondiente y además la información fue remitida dentro de los plazos establecidos. |
| - Adopción de criterios de reportabilidad de informes de monitoreo de emisiones del D.S.13/20111 MMA. En específico se identificaran las horas de funcionamiento de la unidad (encendido, régimen, apagado y fallas) para así determinar aquellos valores (en régimen) que deben cumplir con los limites RCA. que regulan Nehuenco III. - Elaboración de una lista de chequeo para la aplicación de un plan de aseguramiento de la calidad del Sistema integrado de monitoreo, similar al establecido en el anexo III del D.S.13/2011 MMA (Res. Ex N°583/2014 de la SMA). Esta lista de chequeo contendrá los siguientes elementos: - Chequeos diarios de error de calibración para CEMS Gases y flujos y margen de error para CEMS de MP. - Chequeos trimestrales de error de linealidad para gases. Evaluación flujo/carga y verificación de pruebas de flujos para el CEMS de flujo y Auditoria de correlación Absoluta para CEMS MP. - Chequeos anuales de exactitud relativa para gases y flujo y auditoria de Respuesta Relativa para el CEMS de MP.(Requiere unidad en servicio). - Chequeo periódico del estado de los cilindros de gases - Ejecución de mantenimientos progresivos programados. - Inspecciones diarias del estado operativo de los monitoreos de emisiones y sistemas complementarios del CEMS. - Chequeo diario del registro de datos de emisiones para cada contaminante y parámetro asociado. - Aplicación integra del plan de aseguramiento de la calidad del CEMS y de los datos, según la frecuencia y criterios establecidos en las listas de chequeo (acción 4). | Desde el mes inmediatamente siguiente contado a partir de notificada la resolución que aprueba el PdC, extendiéndose durante toda la duración del PdC, contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. 20 días hábiles contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Desde el mes siguiente contado a partir de notificada la resolución que aprueba el PdC extendiéndose durante todo el PdC. | Reporte Periódico Reporte mensual de monitoreo de emisiones, los que adoptarán los criterios de reportabilidad según el D.S. 13/2011 MMA donde se incluirá el detalle de la caracterización de las horas de Funcionamiento de la unidad. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado. Reporte Final El reporte final contendrá: La compilación de los informes de emisiones mensuales respectivos. Copia de los comprobantes de envío de los reportes mensuales a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. Reporte Periódico Envío de lista chequeo a la SMA dentro de 20 días hábiles contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Reporte Final El reporte final contendrá la lista de chequeo para la aplicación del plan de aseguramiento. Comprobante de envío de la lista de chequeo a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. Reporte Periódico Reporte bimestral de ejecución de las pruebas y chequeos establecidos en las listas de chequeo. Se considera el envío de las listas de chequeo utilizadas y todos los medios de verificación que aseguren la aplicación del plan de aseguramiento de la calidad. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado Reporte Final El reporte final, contendrá el consolidado de la ejecución de las pruebas y chequeos establecidos según las listas de chequeo, así como todos los medios de verificación que aseguren la aplicación del plan de aseguramiento de calidad. Comprobante de envío de los reportes bimestral (un reporte cada dos meses) a la SMA. (según MEMORANDUM D.S.C. N°243/2016) Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | 100% de los informes mensuales de monitoreo de emisiones con estándar D.S.13/2011MMA reportados a la SMA vía portal de seguimiento ambiental=1 Menos del 100% de los informes mensuales de monitoreo con estándar D.S.13/2011 MMA reportados a la SMA vía portal de seguimiento ambiental =0 Lista de chequeo presentadas a la SMA dentro de los plazos propuestos =1 Lista de chequeo no presentadas a la SMA dentro de los plazos propuestos = 0 Ejecución de pruebas y chequeos según lista de chequeo = 1 No ejecución de pruebas y chequeos según lista de chequeo = 0 | Contar con reportabilidad mensual de emisiones RCAs que tengan el mismo estándar que el D.S. 13/2011 MMA. Contar con una lista de chequeo para la aplicación de un plan de aseguramiento de la calidad similar al establecido en el anexo III. Ejecutar el plan de aseguramiento de calidad de acuerdo a la frecuencia y criterios establecidos en las listas de chequeo (acción 4) durante todo el PdC. | Ingresan mensualmente el monitoreo de emisiones, a partir de marzo de 2016 a mayo 2017, los cuales incluyen los criterios de reportabilidad, establecidos según la circular IN. A.D. N° /2015 del D.S. 13/2011, donde se informa la caracterización del estado de funcionamiento de la Unidad Generadora NehuencoIII y el tipo de datos de acuerdo a la Guía de información de centrales termoeléctricas. En cada uno de los informes mensuales ingresados incluyen comprobante de remisión de antecedentes respecto de las condiciones y medidas establecidas en la RCA, además de un resumen con las tablas con el ciclo de operación de la unidad, señalando las respectivas horas de funcionamiento. Los reportes mensuales se ingresan dentro de la periodicidad establecida: Mes Reportado; Carta; Fecha. Marzo 2016; GMA 025/2016; 28/04/2016. Abril 2016; GMA 028/2016; 21/05/2016. Mayo 2016; GMA 056/2016; 29/06/2016. Junio 2016; GMA 061/2016; 29/07/2017. Julio 2016; GMA 068/2016; 26/08/2016. Agosto; GMA 081/2016; 29/09/2016. Septiembre 2016; GMA 096/2016; 28/10/2016. Octubre 2016; GMA 111/2016; 30/11/2016. Noviembre 2016; GMA 123/2016; 29/12/2016. Diciembre 2016; GMA 009/2017; 31/01/2017. Enero 2017; GMA 020/2017; 01/03/2017. Febrero 2017; GMA 033/2017; 29/03/2017. Marzo 2017; GMA 055/2017; 03/05/2017. Abril 2017; GMA 076/2017; 23/05/2017. Mayo 2017; GMA 081/2017; 21/06/2017. Cumplimiento: En base a los reportes mensuales de monitoreo de emisiones, se determina que cumplen con el estándar que establece el D.S. 13/2011 MMA, con lo que se da por acreditada la presente acción. Ingresan lista de chequeo del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del CEMS del Complejo Termoeléctrico Nehuenco, con fecha 10 de marzo 2016 según carta GMA 011/2016, la cual cumple con lo establecido en el anexo III del D.S.13/2011 MMA (Res. Ex N°583/2014 de la SMA). Cumplimiento De acuerdo a la lista de chequeo del plan de aseguramiento de la calidad, se da cuenta que cumple con lo establecido en el anexo III del D.S.13/2011 MMA. Con fecha 6 de mayo, mediante Res.Ex.N°5/ROL F -041-2015, se rectificó la Res. Ex. N°3, teniendo presente que los reportes periódicos cuyo plazo de entrega bimensual, deberán remitirse en forma bimestral. Ingresan 7 reportes bimestrales, los cuales incluyen los ensayos realizados al igual que la frecuencia de ejecución, de cada uno de los ensayos, lo cual da cuenta de la aplicación del plan de aseguramiento de calidad, lo cual establece que el CEMS de la unidad Nehuenco III cumple con los criterios señalados en el anexo III del D.S.13/2011 MMA (Res. Ex N°583/2014 de la SMA), los cuales se entregan dentro de los plazos establecidos. N° carta; Fecha; Periodo reportado. GMA 047/2016; 27/05/2016; 12 de marzo al 30 de abril 2016. GMA-060/2016; 28/07/2016; 12 de mayo al 30 de junio 2016. GMA-082/2016; 28/09/2016; 01 de julio al 31 de agosto 2016. GMA-110/2016; 25/11/2016; 01 de septiembre al 31 de octubre 2016. GMA-005/2017; 20/01/2017; 01 de noviembre al 31 de diciembre 2016. GMA-036/2017; 29/03/2017; 01 de enero al 28 de febrero 2017. GMA-075/2017; 23/05/2017; 01 de marzo al 30 de abril 2017. Cumplimiento Se da cumplimiento al plan de aseguramiento de calidad de acuerdo a la frecuencia y criterios establecidos en las listas de chequeo (acción 4). |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Figura 3 (Visualizador sistema de alarmas – Nehuenco III) | Fecha: - |  |
| Coordenadas - | Norte: - | Este: - |
| Descripción del medio de prueba: - |  |  |

| N° Hecho Constatado: 4 |  |  | Estación: N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico: C4 Asegurar la entrega de datos de NO2 y MP a través de la implementación del sistema integrado de monitoreo continuo de emisiones. |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado: El sistema integrado de monitoreo continuo de emisiones se aplica en forma y modo, asegurando que se reportarán datos para todas las horas de operación de la unidad Nehuenco I. |  |  |  |  |  |
| Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Indicadores | Meta | Resultados de la Fiscalización |
| - Medición con CEMS de respaldo o redundante de NO2 y MP en eventos de desperfecto del CEMS instalado. | CEMS operativo siete meses contados desde notificación de la resolución que aprueba el PdC. CEMS certificado nueve meses contados desde notificación de la resolución que aprueba el PdC. | Reporte Periódico Reporte que acredite la instalación del CEMS redundante, incluyendo medios de verificación tales como fotografías, facturas u otros medios de prueba. Envío a la SMA 20 días hábiles después de operativo el CEMS. Reporte Final considerará : Toda la documentación que acredite la instalación y operación del CEMS redundante de NO2 y MP. Copia comprobante de entrega del reporte de instalación del CEMS redundante. | CEMS redundante instalado y certificado en el plazo supuesto = 1 CEMS redundante instalado y certificado fuera del plazo propuesto = 0 | Contar con un CEMS redundante una vez certificado por la SMA | Informan de la instalación del CEMS redundante en la unidad Nehuenco I, donde se identifican los planos del CEMS de MP, Flujo y gases, ver Figura 4. En la siguiente tabla se resumen las actividades realizadas hasta la obtención de la correspondiente validación: Fecha; N° de carta; Observaciones. GMA 070/2016; 01/09/2016; Ingresan informe previo de validación, (antecedentes CEMS redundante). GMA 076/2016; 07/09/2016; Informan instalación CEMS redundante. GMA 095/2016; 03/11/2016; Ingresan aviso de ejecución de los Ensayos de Validación. GMA 002/2017; 16/01/2017; Ingresan Informe de Resultados del Ensayo de Validación CEMS (IREV).. 31/03/2017; Cumplido el plazo propuesto, solicitan ampliación de plazo para la validación del CEMS de respaldo Lo cual fue otorgado según Res.Ex.N°10/F-041-2015 Quedando como nuevo plazo es el 29/09/2017.. 29/06/2017; Se obtiene la validación del CEMS redundante bajo Res Ex. N°1079/2017, para los parámetros (MP, NOx, O2, CO2 y Flujo).. Cumplimiento: Cómo solicitan ampliación de plazo para cumplir con la validación, cuya prórroga es hasta el 29/09/2017, la unidad Nehuenco I dispone de un CEMS redundante, a partir del 29 de junio de 2017, lo cual se encuentra dentro de los nuevos plazos establecidos. |
| - Aviso de desperfecto de CEMS y toma oportuna de acciones correctivas. | Durante toda la duración del PdC, contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. | Reporte Periódico Notificación por escrito a la SMA dentro de las siguientes 48 horas hábiles después de ocurrido un desperfecto del CEMS. Reporte detallado del desperfecto y las acciones correctivas ejecutadas para cada notificación de desperfecto, las que serán anexadas a cada reporte mensual de emisiones. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado. Reporte Final Consolidado de todas las notificaciones de desperfecto ocurridos durante toda la vigencia del PdC. Consolidado de reportes detallados de los desperfectos y descripción de las acciones correctivas ejecutadas. Copia del comprobante de notificación a la SMA informes de monitoreo mensual. Plazo máximo de entrega 20 días hábiles siguientes al último mes reportado. | 100% de los eventos notificados y ejecutadas las acciones correctivas dentro de los plazos propuestos =1. Menos del 100% de los eventos notificados o ejecución de acciones correctivas no ejecutadas de forma oportuna=0 | Notificación de todos los eventos identificados a través del plan de aseguramiento y control de calidad (Qa/Qc) Ejecutar, dentro de las primeras 24 horas una vez ocurrido un desperfecto, las acciones correctivas para cada evento identificado | En la siguiente tabla se resumen las fallas presentadas en el CEMS de la unidad de Nehuenco I Cumplimiento: N°Carta; Fecha Recepción SMA; Aviso de Falla CEMS; Acciones correctivas. GMA N°107/2016; 14/11/2016; Con fecha 09/11/2016 se produce desperfecto de la termocupla del CEMS.; Se reemplaza la termocupla quedando operativa el día 10/11/2016.. GMA N°074/2017; 24/05/2017; Falla en la sonda de muestreo de gases; Se restablece la conexión de termocupla, controlador de temperatura y luego se reconfigura el sistema, quedando operativos el 21/05/2017. Las fallas ocurridas en el CEMS fueron notificadas, donde se aplicaron las correspondientes acciones correctivas, las cuales se encuentran dentro de los plazos establecidos. |
| - Aplicación de sustitución de datos de acuerdo a lo establecido en el D.S.13/2011 MMA (CFR 40 parte 75 EPA USA) frente a eventos de desperfecto de CEMS. - Adopción de criterios de reportabilidad de informes de monitoreo de emisiones del D.S.13/2011MMA. En específico se identificarán las horas de funcionamiento de la unidad (encendido, régimen, apagado y fallas) para así determinar aquellos valores (en régimen) que deben cumplir con los límites RCA. - Aplicación integra del plan de aseguramiento de la calidad del CEMS y de los datos, según la frecuencia y criterios establecidos en las listas de chequeo (acción 4, objetivo específico N°1). | Durante toda la duración del PdC, a contar desde notificada la resolución que aprueba el PdC Durante toda la duración del PdC, contados desde notificación de la resolución que aprueba el PdC. Desde el mes siguiente contado a partir de notificada la resolución que aprueba el PdC, extendiéndose durante todo el PdC. | Reporte Periódico Reporte mensual de monitoreo de emisiones, con estándar D.S.13/2011 MMA y siguiendo criterios de la Res. Ex N°223/15, indicando en una tabla resumen el porcentaje de datos que fue necesario aplicar el procedimiento e sustitución de datos. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado. Reporte Final Consolidado de todos los reportes mensuales de emisiones, donde se incluirán los medios de verificación que aseguren la ampliación de los procedimientos de sustitución de datos. Copia de comprobante de envío de los reportes mensuales de emisiones a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles siguientes una vez concluido el PdC. Reporte Periódico Reportes mensuales de monitoreo de emisiones, con estándar D.S.N°13/2011 MMA y siguiendo criterios de Res. Ex.N°223/15, plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguiente al último mes reportado Reporte Final Consolidado de todos los reportes mensuales de emisiones, donde se incluirán los medios de verificación que aseguren la aplicación de estándar D.S.13/2011 MMA. Copia de comprobante de envío de los reportes mensuales de emisiones a la SMA. Plazo máximo de entrega 20 días hábiles una vez concluido el PdC. Reporte Periódico Reporte bimestral de ejecución de las pruebas y chequeos establecidos en las listas de chequeo. Se considera el envío de las listas de chequeo utilizadas y todos los medios de verificación que aseguren la aplicación del plan de aseguramiento de la calidad. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado Reporte Final Contendrá el consolidado de la ejecución de las pruebas y chequeos establecidos según las listas de chequeo, así como todos los medios de verificación que aseguren la aplicación del plan de aseguramiento de calidad. Comprobante de envío de los reportes bimensuales a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | 100% de los datos entregados=1 Menos del 100% de los datos entregados=0 Reportes mensuales de monitoreo de emisiones con estándar D.S.N°13/2011 MMA reportado a al SMA vía portal de seguimiento ambiental en los plazos propuestos =1 Reportes de menos del 100% de los informes mensuales de monitoreo de emisiones con estándar D.S.N°13/2011 MMA reportado a al SMA vía portal de seguimiento ambiental en los plazos propuesto =0 Ejecución de pruebas y chequeos según lista de chequeo =1 No ejecución de pruebas y chequeos según lista de chequeo =0 | Sustitución de datos en caso de no tener CEMS operativo Contar con reportabilidad mensual de emisiones RCAs que tenga el mismo estándar que el D.S.N°13/2011 MMA. Ejecutar el plan de aseguramiento de calidad de acuerdo a la frecuencia y criterios establecidos en la lista de chequeo (acción 4, objetivo específico N°1). | En la siguiente tabla se informan las cartas ingresadas a la SMA que incluyen los respectivos reportes trimestrales los cuales incluyen los eventos cuando se aplicó la sustitución de datos: Cartas ingresadas (CEMS Fuera de Control; Fecha ingreso SMA; Observaciones. GMA N°028/2016; 27/04/2016; Desperfecto analizador de O2. GMA N°107/2016; 14/11/2016; Desperfecto analizador de flujo. Cumplimiento: De acuerdo a lo informado, incluyen las planillas minútales junto con los informes de falla que incorporan los criterios de sustitución de datos durante el periodo en que el CEMS se encuentra fuera de control, lo cual es informado dentro de los plazos establecidos. Reportan mensualmente a partir del mes de marzo del 2016 hasta mayo 2017 de acuerdo a los criterios establecidos del D.S.13/2011 MMA, además se incluye el comprobante de remisión de informes a través del Sistema de Seguimiento Ambiental. En la siguiente tabla resume las cartas y fecha de reporte de cada uno de los informes: Mes Reportes; Carta; Fecha(*). Marzo 2016; GMA 025/2016; 28/04/2016. Abril 2016; GMA 028/2016; 21/05/2016. Mayo 2016; GMA 056/2016; 29/06/2016. Junio 2016; GMA 061/2016; 29/07/2016. Julio 2016; GMA 068/2016; 26/08/2016. Agosto 2016; GMA 081/2016; 29/09/2016. Septiembre 2016; GMA 096/2016; 28/10/2016. Octubre 2016; GMA 111/2016; 30/11/2016. Noviembre 2016; GMA 123/2016; 29/12/2016. Diciembre 2016; GMA 009/2017; 31/01/2017. Enero 2017; GMA 020/2017; 01/03/2017. Febrero 2017; GMA 033/2017; 29/03/2017. Marzo 2017; GMA 055/2017; 03/05/2017. Abril 2017; GMA 076/2017; 23/05/2017. Mayo 2017; GMA 081/2017; 21/06/2017. (*) El primer informe se considera como referencia para contar la reportabilidad de los posteriores informes. Cumplimiento: De acuerdo a lo informado, cumplen con la forma y plazos establecidos. La frecuencia de los reportes fue ajustada de bimensual a bimestral, de acuerdo a lo corregido mediante Res.Ex.N°5/ROL N°F-041-2015. En la siguiente tabla se resumen las cartas con las cuales fueron ingresados los respectivos reportes bimestrales según el periodo reportado: Carta N°; Periodo informado; Fecha ingreso. GMA 047/2016; 12 de marzo al 30 de abril 2016; 27/05/2016. GMA 060/2016; 01 de mayo al 30 de junio 2016; 28/07/2016. GMA 082/2016; 01 de julio al 31 de agosto 2016; 28/09/2016. GMA 110/2016; 01 de septiembre al 31 de octubre 2016; 25/11/2016. GMA 005/2017; 01 de noviembre al 31 de diciembre 2016; 30/01/2017. GMA 036/2017; 01 de enero al 28 de febrero 2017; 29/03/2017. GMA 075/2017; 01 de marzo al 30 de abril 2017; 23/05/2017. Cumplimiento: De acuerdo a lo informado, informan el plan de aseguramiento de calidad de acuerdo a la frecuencia y criterios establecidos en la lista de chequeo, según la acción 4, objetivo específico N°1, dentro de los plazos establecidos. |

| N° Hecho Constatado: 5 |  |  | Estación: N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico: C5 Asegurar la entrega de datos de CO, NO2, SO2, MP E HCT a través de la implementación del sistema integrado de monitoreo continuo de emisiones. |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado: El sistema integrado de monitoreo continuo de emisiones se aplica en forma y modo, asegurando que se reportarán datos para todas las horas de operación de la unidad Nehuenco II. |  |  |  |  |  |
| Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Indicadores | Meta | Resultados de la Fiscalización |
| - Medición de emisiones de HCT a través de CEMS para la unidad e instalación de CEMS redundante de gases en la unidad Nehuenco II. | Cambio de equipo HCT y CEMS de gases redundante instalado y midiendo: en siete meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Certificación de CEMS redundante de gases a los nueve meses | Reporte Periódico Reporte que acredite la instalación y operación del medidor de HCT. Plazo de envío 20 días hábiles una vez concluido el plazo propuesto. Reporte que acredite la instalación del CEMS redundante. Plazo de envío 20 días hábiles una vez concluido el plazo propuesto. Envío de copia de la Resolución que certifica el CEMS redundante. Plazo de envío 20 días hábiles una vez concluido el plazo propuesto. Reporte Final La documentación que acredite la instalación y operación del CEMS redundante de HCT. Copia de la resolución que acredite la certificación del CEMS redundante. Comprobante de envío de los reportes periódicos a la SMA en los plazos propuestos. Plazo de entrega, 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Medidor de HCT instalado y operando y CEMS de gases redundante certificado por la SMA conforme al plazo indicado desde la aprobación del PdC=1 Medidor de HCT instalado y operación y CEMS redundante de gases certificado por la SMA posterior al plazo indicado desde la aprobación del PdC = 0 | Instalación y operación del medidor de HCT y CEMS redundante de gases de acuerdo a los plazos señalados. | Informan de la instalación del CEMS redundante de gases y monitor de HCT en la unidad Nehuenco II, En la siguiente tabla se resumen las actividades realizadas hasta la obtención de la validación del CEMS de Gases redundante: N° de carta; Fecha; Observaciones. GMA 076/2016; 09/09/2016; Informan instalación CEMS redundante y del monitor de HCT.. GMA 077/2016; 08/09/2016; Ingresan aviso de ejecución de los Ensayos de Validación (IPV) para el monitoreo continuo de HCT.. GMA 006/2017; 31/01/2017; Ingresan Informe de Aviso del Ensayo de Validación CEMS CO y HCT.. GMA 038/2017; 30/03/2017; Ingresan Informe de Resultados del Ensayo de Validación CEMS HCT y CO.. GMA 069/2016; 01/09/2016; Ingresan informe Previo de Validación del CEMS de respaldo. GMA 007/2017; 31/01/2017; Ingresan a la SMA Aviso de Ejecución del Ensayo de Validación (AEEV) del CEMS de respaldo.. GMA 029/2017; 15/03/2017; Ingresan a la SMA Informe de Resultados del Ensayo de Validación del CEMS de respaldo.. ---; 31/03/2017; Se solicitó ampliación de plazo para contar con el CEMS redundante certificado por parte de la SMA, lo cual fue otorgado mediante Res.Ex.N°10/F-041-2015, quedando como nuevo plazo para obtención de la certificación el 29 de septiembre de 2017.. 29/06/2017; Se obtiene mediante Res.Ex.N°677 la validación del CEMS redundante de gases (NOx, CO2 y O2). En relación al parámetro SO2 el informe ingresado no entrega antecedentes al respecto.. GMA N°089/2017; 30/06/2017; Ingresan carta con copia de la Resolución, que acredita la validación del CEMS redundante de gases.. Cumplimiento: Cómo solicitan ampliación de plazo para cumplir con la validación, cuya prórroga es hasta el 29/09/2017, la unidad Nehuenco II dispone de un CEMS redundante, de gases a partir del 29 de junio de 2017 y para el caso de los parámetros HCT y CO el informe ingresado bajo carta GMA 038/2017, demuestra la imposibilidad de validar los CEMS de estos dos parámetros, producto de las bajas emisiones generadas por la fuente, lo que afecta la ejecución del ensayo de Exactitud relativa. |
| - Aviso de desperfecto de CEMS y toma oportuna de acciones correctivas. | Durante toda la duración del PdC, contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. | Reporte Periódico Notificación por escrito a la SMA dentro de las siguientes 48 horas hábiles después de ocurrido un desperfecto del CEMS Reporte detallado del desperfecto y las acciones correctivas ejecutadas para cada notificación de desperfecto, las que serán anexadas a cada reporte mensual de emisiones. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado. Reporte Final Consolidado de todas las notificaciones de desperfecto ocurridos durante toda la vigencia del PdC. Consolidado de reportes detallados de los desperfectos y descripción de las acciones correctivas ejecutadas. Copia del comprobante de notificación a la SMA informes de monitoreo mensual. Plazo máximo de entrega 20 días hábiles una vez concluido el PdC. | 100% de los eventos notificados y ejecutadas las acciones correctivas dentro de los plazos propuestos =1. Menos del 100% de los eventos notificados o ejecución de acciones correctivas no ejecutadas de forma oportuna=0 | Notificación de todos los eventos identificados a través del plan de aseguramiento y control de calidad (Qa/Qc) Ejecutar, dentro de las primeras 24 horas una vez ocurrido un desperfecto, las acciones correctivas para cada evento identificado | En la siguiente tabla se resumen las fallas presentadas en el CEMS de la unidad de Nehuenco I N°Carta; Fecha Recepción SMA; Aviso de Falla CEMS; Acciones correctivas. GMA N°107/2016; 14/11/2016; Con fecha 09/11/2016 se produce desperfecto de la termocupla del CEMS.; Se reemplaza la termocupla quedando operativa el día 10/11/2016.. GMA N°074/2017; 24/05/2017; Falla en la sonda de muestreo de gases; Se restablece la conexión de termocupla, controlador de temperatura y luego se reconfigura el sistema, quedando operativos el 21/05/2017. Cumplimiento: De acuerdo a la información reportada, notifican los eventos identificados a través del plan de aseguramiento y control de calidad (Qa/Qc), donde señalan que cumplen con aplicar las correspondientes acciones correctivas dentro de las primeras 24 horas una vez ocurrido un desperfecto, para cada evento informado. Por lo cual se da cumplimiento a la correspondiente acción en los plazos establecidos. |
| - Aplicación de sustitución de datos de acuerdo a lo establecido en el D.S.13/2011 MMA (CFR 40 parte 75 EPA USA) frente a eventos de desperfecto de CEMS. - Adopción de criterios de reportabilidad de informes de monitoreo de emisiones del D.S.13/2011MMA. En específico se identificarán las horas de funcionamiento de la unidad (encendido, régimen, apagado y fallas) para así determinar aquellos valores (en régimen) que deben cumplir con los límites RCA. - Aplicación integra del plan de aseguramiento de la calidad del CEMS y de los datos, según la frecuencia y criterios establecidos en las listas de chequeo (acción 4, objetivo específico N°1). | Durante toda la duración del PdC, a contar desde notificada la resolución que aprueba el PdC Durante toda la duración del PdC, contados desde notificación de la resolución que aprueba el PdC. Desde el mes siguiente contado a partir de notificada la resolución que aprueba el PdC, extendiéndose durante todo el PdC. | Reporte Periódico Reporte mensual de monitoreo de emisiones, con estándar D.S.13/2011 MMA y siguiendo criterios de la Res. Ex N°223/15, indicando en una tabla resumen el porcentaje de datos que fue necesario aplicar el procedimiento e sustitución de datos. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado. Reporte Final Consolidado de todos los reportes mensuales de emisiones, donde se incluirán los medios de verificación que aseguren la ampliación de los procedimientos de sustitución de datos. Copia de comprobante de envío de los reportes mensuales de emisiones a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles siguientes una vez concluido el PdC. Reporte Periódico Reportes mensuales de monitoreo de emisiones, con estándar D.S.N°13/2011 MMA y siguiendo criterios de Res. Ex.N°223/15, plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguiente al último mes reportado Reporte Final Consolidado de todos los reportes mensuales de emisiones, donde se incluirán los medios de verificación que aseguren la aplicación de estándar D.S.13/2011 MMA. Copia de comprobante de envío de los reportes mensuales de emisiones a la SMA. Plazo máximo de entrega 20 días hábiles una vez concluido el PdC. Reporte Periódico Reporte bimestral de ejecución de las pruebas y chequeos establecidos en las listas de chequeo. Se considera el envío de las listas de chequeo utilizadas y todos los medios de verificación que aseguren la aplicación del plan de aseguramiento de la calidad. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado Reporte Final Contendrá el consolidado de la ejecución de las pruebas y chequeos establecidos según las listas de chequeo, así como todos los medios de verificación que aseguren la aplicación del plan de aseguramiento de calidad. Comprobante de envío de los reportes bimensuales a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | 100% de los datos entregados=1 Menos del 100% de los datos entregados=0 Reportes mensuales de monitoreo de emisiones con estándar D.S.N°13/2011 MMA reportado a al SMA vía portal de seguimiento ambiental en los plazos propuestos =1 Reportes de menos del 100% de los informes mensuales de monitoreo de emisiones con estándar D.S.N°13/2011 MMA reportado a la SMA vía portal de seguimiento ambiental en los plazos propuesto =0 Ejecución de pruebas y chequeos según lista de chequeo =1 No ejecución de pruebas y chequeos según lista de chequeo =0 | Sustitución de datos en caso de no tener CEMS operativo Contar con reportabilidad mensual de emisiones RCAs que tenga el mismo estándar que el D.S.N°13/2011 MMA. Ejecutar el plan de aseguramiento de calidad de acuerdo a la frecuencia y criterios establecidos en la lista de chequeo (acción 4, objetivo específico N°1). | En la siguiente tabla se informan las cartas ingresadas a la SMA que incluyen los respectivos reportes trimestrales, los cuales incluyen los eventos cuando se aplicó la correspondiente sustitución de datos: Carta; Fecha ingreso SMA; Observaciones. GMA N°028/2016; 27/04/2016; Desperfecto analizador de O2, de la unidad II.. GMA N°107/2016; 14/11/2016; Desperfecto analizador de flujo en la unidad II. Cumplimiento: De acuerdo a lo informado, incluyen las planillas minútales junto con los informes de falla que incorporan los criterios de sustitución de datos aplicados, dando cumplimiento a la correspondiente acción. Los correspondientes reportes se han informado a partir de marzo del 2016 hasta mayo 2017 de acuerdo a los criterios establecidos del D.S.13/2011 MMA, además se incluye el comprobante de remisión de informes a través del Sistema de Seguimiento Ambiental. En la siguiente tabla resume las cartas y fecha de reporte de cada uno de los informes: Mes Reportes; Cartas; Fecha (*). Marzo 2016; GMA 025/2016; 28/04/2016. Abril 2016; GMA 028/2016; 21/05/2016. Mayo 2016; GMA 056/2016; 29/06/2016. Junio 2016; GMA 061/2016; 29/07/2016. Julio 2016; GMA 068/2016; 26/08/2016. Agosto 2016; GMA 081/2016; 29/09/2016. Septiembre 2016; GMA 096/2016; 28/10/2016. Octubre 2016; GMA 111/2016; 30/11/2016. Noviembre 2016; GMA 123/2016; 29/12/2016. Diciembre 2016; GMA 009/2017; 31/01/2017. Enero 2017; GMA 020/2017; 01/03/2017. Febrero 2017; GMA 033/2017; 29/03/2017. Marzo 2017; GMA 055/2017; 03/05/2017. Abril 2017; GMA 076/2017; 23/05/2017. Mayo 2017; GMA 081/2017; 21/06/2017. (*) El primer informe se considera como referencia para contar la reportabilidad de los posteriores informes. Cumplimiento: De acuerdo a lo informado, cumplen con la forma y plazos establecidos. La frecuencia de los reportes fue ajustada de bimensual a bimestral, de acuerdo a lo corregido mediante Res.Ex.N°5/ROL N°F-041-2015, SMA En la siguiente tabla se resumen las cartas con las cuales fueron ingresados los respectivos reportes bimestrales según el periodo reportado, a partir del mes de marzo. Carta N°; Periodo informado; Fecha ingreso. GMA 047/2016; 12 de marzo al 30 de abril 2016; 27/05/2016. GMA 060/2016; 01 de mayo al 30 de junio 2016; 28/07/2016. GMA 082/2016; 01 de julio al 31 de agosto 2016; 28/09/2016. GMA 110/2016; 01 de septiembre al 31 de octubre 2016; 25/11/2016. GMA 005/2017; 01 de noviembre al 31 de diciembre 2016; 30/01/2017. GMA 036/2017; 01 de enero al 28 de febrero 2017; 29/03/2017. GMA 075/2017; 01 de marzo al 30 de abril 2017; 23/05/2017. Cumplimiento: acuerdo a lo informado, reportan el plan de aseguramiento de calidad de acuerdo a la frecuencia y criterios establecidos en la lista de chequeo, según la acción 4, objetivo específico N°1, dentro de los plazos establecidos. |

| N° Hecho Constatado: 6 |  |  | Estación: N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico: C6 Asegurar la entrega de datos de CO, NO2, SO2 y MP a través de la implementación del sistema integrado de monitoreo continuo de emisiones. |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado: El sistema integrado de monitoreo continuo de emisiones se aplica en forma y modo, asegurando que se reportarán datos para todas las horas de operación de la unidad Nehuenco III. |  |  |  |  |  |
| Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Indicadores | Meta | Resultados de la Fiscalización |
| - Aviso de desperfecto de CEMS y toma oportuna de acciones correctivas. | Durante toda la duración del PdC, contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. | Reporte Periódico Notificación por escrito a la SMA dentro de las siguientes 48 horas hábiles después de ocurrido un desperfecto del CEMS Reporte detallado del desperfecto y las acciones correctivas ejecutadas para cada notificación de desperfecto, las que serán anexadas a cada reporte mensual de emisiones. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado. Reporte Final Consolidado de todas las notificaciones de desperfecto ocurridos durante toda la vigencia del PdC. Consolidado de reportes detallados de los desperfectos y descripción de las acciones correctivas ejecutadas. Copia del comprobante de notificación a la SMA informes de monitoreo mensual. Plazo máximo de entrega 20 días hábiles una vez concluido el PdC. | 100% de los eventos notificados y ejecutadas las acciones correctivas dentro de los plazos propuestos =1. Menos del 100% de los eventos notificados o ejecución de acciones correctivas no ejecutadas de forma oportuna=0 | Notificación de todos los eventos identificados a través del plan de aseguramiento y control de calidad (Qa/Qc) Ejecutar, dentro de las primeras 24 horas una vez ocurrido un desperfecto, las acciones correctivas para cada evento identificado | Informan que durante la ejecución del programa de cumplimiento, no se presentaron fallas en el CEMS, es importante señalar que ante la SMA no hay CEMS validados para la unidad III, ya que para el cumplimiento Normativo D.S.13/2011 se acogieron a método alternativo, bajo la metodología Low Mass Emission (LME) y unidad a combustible de muy bajo contenido de azufre, de acuerdo a la Res. Ex. N° 331 del 20 de abril de 2015. |
| - Aplicación de sustitución de datos de acuerdo a lo establecido en el D.S.13/2011 MMA (CFR 40 parte 75 EPA USA) frente a eventos de desperfecto de CEMS. - Adopción de criterios de reportabilidad de informes de monitoreo de emisiones del D.S.13/2011MMA. En específico se identificarán las horas de funcionamiento de la unidad (encendido, régimen, apagado y fallas) para así determinar aquellos valores (en régimen) que deben cumplir con los límites RCA. - Aplicación integra del plan de aseguramiento de la calidad del CEMS y de los datos, según la frecuencia y criterios establecidos en las listas de chequeo (acción 4, objetivo específico N°1). | Durante toda la duración del PdC, a contar desde notificada la resolución que aprueba el PdC Durante toda la duración del PdC, contados desde notificación de la resolución que aprueba el PdC. Desde el mes siguiente contado a partir de notificada la resolución que aprueba el PdC, extendiéndose durante todo el PdC. | Reporte Periódico Reporte mensual de monitoreo de emisiones, con estándar D.S.13/2011 MMA y siguiendo criterios de la Res. Ex N°223/15, indicando en una tabla resumen el porcentaje de datos que fue necesario aplicar el procedimiento e sustitución de datos. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado. Reporte Final Consolidado de todos los reportes mensuales de emisiones, donde se incluirán los medios de verificación que aseguren la ampliación de los procedimientos de sustitución de datos. Copia de comprobante de envío de los reportes mensuales de emisiones a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles siguientes una vez concluido el PdC. Reporte Periódico Reportes mensuales de monitoreo de emisiones, con estándar D.S.N°13/2011 MMA y siguiendo criterios de Res. Ex.N°223/15, plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguiente al último mes reportado Reporte Final Consolidado de todos los reportes mensuales de emisiones, donde se incluirán los medios de verificación que aseguren la aplicación de estándar D.S.13/2011 MMA. Copia de comprobante de envío de los reportes mensuales de emisiones a la SMA. Plazo máximo de entrega 20 días hábiles una vez concluido el PdC. Reporte Periódico Reporte bimestral de ejecución de las pruebas y chequeos establecidos en las listas de chequeo. Se considera el envío de las listas de chequeo utilizadas y todos los medios de verificación que aseguren la aplicación del plan de aseguramiento de la calidad. Plazo de envío dentro de los 20 días hábiles siguientes al último mes reportado Reporte Final Contendrá el consolidado de la ejecución de las pruebas y chequeos establecidos según las listas de chequeo, así como todos los medios de verificación que aseguren la aplicación del plan de aseguramiento de calidad. Comprobante de envío de los reportes bimensuales a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | 100% de los datos entregados=1 Menos del 100% de los datos entregados=0 Reportes mensuales de monitoreo de emisiones con estándar D.S.N°13/2011 MMA reportado a al SMA vía portal de seguimiento ambiental en los plazos propuestos =1 Reportes de menos del 100% de los informes mensuales de monitoreo de emisiones con estándar D.S.N°13/2011 MMA reportado a la SMA vía portal de seguimiento ambiental en los plazos propuesto =0 Ejecución de pruebas y chequeos según lista de chequeo =1 No ejecución de pruebas y chequeos según lista de chequeo =0 | Sustitución de datos en caso de no tener CEMS operativo Contar con reportabilidad mensual de emisiones RCAs que tenga el mismo estándar que el D.S.N°13/2011 MMA. Ejecutar el plan de aseguramiento de calidad de acuerdo a la frecuencia y criterios establecidos en la lista de chequeo (acción 4, objetivo específico N°1). | La aplicación de sustitución de datos de acuerdo a lo establecido en el D.S.13/2011 MMA (CFR 40 parte 75 EPA USA) frente a eventos de desperfecto de CEMS, no corresponde dado que la unidad Nehuenco III, ya que se acogió a métodos alternativos bajo la metodología Low Mass Emission (LME) y unidad a combustible de muy bajo contenido de azufre, de acuerdo a la Res. Ex. N° 331 del 20 de abril de 2015. Los correspondientes reportes se han informado a partir de marzo del 2016 hasta mayo 2017 de acuerdo a los criterios establecidos del D.S.13/2011 MMA, además se incluye el comprobante de remisión de informes a través del Sistema de Seguimiento Ambiental. En la siguiente tabla resume las cartas y fecha de reporte de cada uno de los informes: Mes Reportes; Carta; Fecha(*). Marzo 2016; GMA 025/2016; 28/04/2016. Abril 2016; GMA 028/2016; 21/05/2016. Mayo 2016; GMA 056/2016; 29/06/2016. Junio 2016; GMA 061/2016; 29/07/2016. Julio 2016; GMA 068/2016; 26/08/2016. Agosto 2016; GMA 081/2016; 29/09/2016. Septiembre 2016; GMA 096/2016; 28/10/2016. Octubre 2016; GMA 111/2016; 30/11/2016. Noviembre 2016; GMA 123/2016; 29/12/2016. Diciembre 2016; GMA 009/2017; 31/01/2017. Enero 2017; GMA 020/2017; 01/03/2017. Febrero 2017; GMA 033/2017; 29/03/2017. Marzo 2017; GMA 055/2017; 03/05/2017. Abril 2017; GMA 076/2017; 23/05/2017. Mayo 2017; GMA 081/2017; 21/06/2017. (*) El primer informe se considera como referencia para contar la reportabilidad de los posteriores informes. Cumplimiento: De acuerdo a lo informado, cumplen con la forma y plazos establecidos. La frecuencia de los reportes fue ajustada de bimensual a bimestral, de acuerdo a lo corregido mediante Res.Ex.N°5/ROL N°F-041-2015, SMA En la siguiente tabla se resumen las cartas con las cuales fueron ingresados los respectivos reportes bimestrales según el periodo reportado, a partir del mes de marzo. Carta N°; Periodo informado; Fecha ingreso. GMA 047/2016; 12 de marzo al 30 de abril 2016; 27/05/2016. GMA 060/2016; 01 de mayo al 30 de junio 2016; 28/07/2016. GMA 082/2016; 01 de julio al 31 de agosto 2016; 28/09/2016. GMA 110/2016; 01 de septiembre al 31 de octubre 2016; 25/11/2016. GMA 005/2017; 01 de noviembre al 31 de diciembre 2016; 30/01/2017. GMA 036/2017; 01 de enero al 28 de febrero 2017; 29/03/2017. GMA 075/2017; 01 de marzo al 30 de abril 2017; 23/05/2017. Cumplimiento: De acuerdo a lo informado, dan cuenta de la aplicación del plan de aseguramiento de calidad, al CEMS de la unidad III, el cual no ésta validado ante la SMA, ya que la unidad se acoge a método alternativo bajo la metodología Low Mass Emission (LME) y unidad a combustible de muy bajo contenido de azufre, de acuerdo a la Res. Ex. N° 331 del 20 de abril de 2015. De acuerdo a lo solicitado en la correspondiente acción cumplen con la forma y plazos establecidos. |

| N° Hecho Constatado: 7 |  |  | Estación: N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico: C7 Ejecutar un Programa de Mediciones isocinéticas para el primer y segundo semestre del año 2016, con el fin de demostrar emisiones y calibrar los equipos de medición continua. |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado: Un programa de Mediciones isocinéticas desarrollado e implementado en la unidad Nehuenco I. |  |  |  |  |  |
| Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Indicadores | Meta | Resultados de la Fiscalización |
| - Realización de tres muestreos isocinéticos, de gases y flujo durante nueve meses, considerando los siguientes parámetros: MP10, NOx, SO2, CO, Flujo, COVs. | Nueve meses desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Primera isocinética al mes 3, segunda al mes 6 y tercera al mes 9. | Reporte Periódico Tres reportes que incluyen el informe de resultados del laboratorio. Plazo de entrega 20 días hábiles siguiente una vez realizada la medición. Reporte Final El reporte final contendrá un compilado de los informes de resultados de los muestreos isocinéticos realizados por un laboratorio acreditado durante el periodo del PdC. Comprobantes de envío de los informes de resultados de las isocinéticas a la SMA. Plazo de entrega 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Tres muestreos isocinéticos realizados en el plazo propuesto=1. Menos que tres isocinéticas en el plazo propuesto =0 | Realización de los tres muestreos comprometidos dentro del plazo establecido. | Ingresan los informes de resultado de los muestreo/mediciones realizadas a la unidad Nehuenco I, de acuerdo a la siguiente tabla: N° de carta; Fecha de ingreso; Observaciones; Observaciones. GMA N°049/2016; 10/06/2016; Informan el resultados del primer muestreo Medición para los parámetros MP10, NOx, SO2, flujo y COV; Se da cumplimiento a la metodología aplicada la cual es realizada con el correspondiente Laboratorio acreditado. GMA N°073/2016; Se da cumplimiento a la metodología aplicada la cual es realizada con el correspondiente Laboratorio acreditado. GMA N°122/2016; 23/12/2016; Informan los resultados del segundo muestreo Medición para los parámetros MP10, NOx, SO2, flujo y COV; Se da cumplimiento a la metodología aplicada la cual es realizada con el correspondiente Laboratorio acreditado. Cumplimiento: De acuerdo a lo informado, reportan los tres muestreos/medición comprometidos dentro de los plazos establecidos. |

| N° Hecho Constatado: 8 |  |  | Estación: N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico: C8 Ejecutar un Programa de Mediciones isocinéticas para el primer y segundo semestre del año 2016, con el fin de demostrar emisiones y calibrar los equipos de medición continua. |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado: Un programa de Mediciones isocinéticas desarrollado e implementado en la unidad Nehuenco II. |  |  |  |  |  |
| Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Indicadores | Meta | Resultados de la Fiscalización |
| - Realización de tres muestreos isocinéticos, de gases y flujo durante nueve meses, considerando los siguientes parámetros: MP10, NOx, SO2, CO, Flujo, COVs. | Nueve meses desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Primera isocinética al mes 3, segunda al mes 6 y tercera al mes 9. | Reporte Periódico Tres reportes que incluyen el informe de resultados del laboratorio. Plazo de entrega 20 días hábiles siguiente una vez realizada la medición. Reporte Final El reporte final contendrá un compilado de los informes de resultados de los muestreos isocinéticos realizados por un laboratorio acreditado durante el periodo del PdC. Comprobantes de envío de los informes de resultados de las isocinéticas a la SMA. Plazo de entrega 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Tres muestreos isocinéticos realizados en el plazo propuesto=1. Menos que tres isocinéticas en el plazo propuesto =0 | Notificación de todos los eventos identificados a través del plan de aseguramiento y control de calidad (Qa/Qc) Ejecutar, dentro de las primeras 24 horas una vez ocurrido un desperfecto, las acciones correctivas para cada evento identificado | N° de carta; Fecha de ingreso; Observaciones; Observaciones. GMA N°049/2016; 10/06/2016; Informan los resultados del primer reporte para los parámetros MP10, NOx, SO2, flujo y COV; Se da cumplimiento a la metodología aplicada la cual es realizada con el correspondiente Laboratorio acreditado. GMA N°040/2017; 30/03/2017; Informan los resultados del segundo y tercer reportes para los parámetros MP10, NOx, SO2, flujo y COV; De acuerdo a la Res.Ex.N°6/Rol N°F-041-2015de fecha 09 de agosto de 2016, a causa del siniestro por falla del transformador principal en la unidad Nehuenco II, se autoriza la suspensión temporal de los muestreo/mediciones en la unidad II y bajo Res.Ex.N°8 Rol N° F-041 – 2015, solicitan reanudar con los muestreos/mediciones requeridas. Se da cumplimiento a la metodología aplicada la cual es realizada con el correspondiente Laboratorio acreditado.. Cumplimiento: De acuerdo a lo informado, reportan los tres muestreos/medición comprometidos dentro de los plazos establecidos. |

| N° Hecho Constatado: 9 |  |  | Estación: N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico: C9 Ejecutar un Programa de Mediciones isocinéticas para el primer y segundo semestre del año 2016, con el fin de demostrar emisiones y calibrar los equipos de medición continua. |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado: Un programa de Mediciones isocinéticas desarrollado e implementado en la unidad Nehuenco III. |  |  |  |  |  |
| Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Indicadores | Meta | Resultados de la Fiscalización |
| - Realización de tres muestreos isocinéticos, de gases y flujo durante nueve meses, considerando los siguientes parámetros: MP10, NOx, SO2, CO, Flujo, COVs. | Nueve meses desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Primera isocinética al mes 3, segunda al mes 6 y tercera al mes 9. | Reporte Periódico Tres reportes que incluyen el informe de resultados del laboratorio. Plazo de entrega 20 días hábiles siguiente una vez realizada la medición. Reporte Final El reporte final contendrá un compilado de los informes de resultados de los muestreos isocinéticos realizados por un laboratorio acreditado durante el periodo del PdC. Comprobantes de envío de los informes de resultados de las isocinéticas a la SMA. Plazo de entrega 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Tres muestreos isocinéticos realizados en el plazo propuesto=1. Menos que tres isocinéticas en el plazo propuesto =0 | Notificación de todos los eventos identificados a través del plan de aseguramiento y control de calidad (Qa/Qc) Ejecutar, dentro de las primeras 24 horas una vez ocurrido un desperfecto, las acciones correctivas para cada evento identificado | N° de carta; Fecha de ingreso; Observaciones; Observaciones. GMA N°049/2016; 10/06/2016; Informan los resultados del primer reporte para los parámetros MP10, NOx, SO2, flujo y COV; Se da cumplimiento a la metodología aplicada la cual es realizada con el correspondiente Laboratorio acreditado. GMA N°073/2016; 30/03/2017; Informan los resultados del segundo reportes para los parámetros MP10, NOx, SO2, flujo y COV; Se da cumplimiento a la metodología aplicada la cual es realizada con el correspondiente Laboratorio acreditado. GMA N°122/2016; 23/12/2016; Informan los resultados del segundo reportes para los parámetros MP10, NOx, SO2, flujo y COV; Se da cumplimiento a la metodología aplicada la cual es realizada con el correspondiente Laboratorio acreditado. Cumplimiento: De acuerdo a lo informado, reportan los tres muestreos/medición comprometidos dentro de los plazos establecidos |

| N° Hecho Constatado: 10 |  |  | Estación: N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico: C10 Operar con petróleo diésel sólo en escenarios que califican como condición de emergencia. |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado: La unidad Nehueco I opera con petróleo diésel sólo en eventos calificados como emergencia y con las autorizaciones respectivas. |  |  |  |  |  |
| Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Indicadores | Meta | Resultados de la Fiscalización |
| - Solicitar al Director Ejecutivo del SEA una interpretación de las RCA vigentes del Complejo Termoeléctrico Nehuenco, en lo relativo a los escenarios que califiquen como condiciones de emergencias y las autorizaciones requeridas para la operación de sus unidades con petróleo diésel. | Presentar solicitud al SEA dentro de los 30 días hábiles siguientes una vez notificada la resolución que aprueba el PdC. | Reporte Periódico Envío de copia de la solicitud presentada al Director ejecutivo del SEA, plazo de envió 5 días hábiles una vez ingresada la solicitud al SEA. Envío de copia de la resolución dictada por el Director Ejecutivo del SEA que resuelve la solicitud de interpretación administrativa. Plazo de envío 5 días hábiles una vez notificado el Director Ejecutivo del SEA. Reporte Final Copia de la solicitud presentada al Director Ejecutivo del SEA. Copia de la Resolución dictada por el Director Ejecutivo del SEA que resuelve la solicitud de interpretación. Plazo de entrega 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Se obtiene el pronunciamiento interpretativo del SEA=1 No se obtiene el pronunciamiento interpretativo del SEA=0 | Obtener el pronunciamiento del SEA que interprete los escenarios que califican como condiciones de emergencia y las autorizaciones requeridas para operar las unidades del Complejo Termoeléctrico Nehuenco con Petróleo Diésel, en el plazo de 9 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. | En la siguiente tabla se resumen los antecedentes ingresados al SEA: N° de Cartas; Fecha de ingreso; Observaciones. GDS N°4/2016; 31/03/2016; Se solicita al SEA la interpretación administrativa de las RCA del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. 31/04/2017; Se vence el plazo para contar con la interpretación del SEA, Colbún ingresa escrito a la SMA solicitando ampliación de plazo el cual es concedido según Res. Ex. N° 10/F 041-2015 hasta el 29 de septiembre de 2017.. 04/05/2017; Se obtiene el pronunciamiento del SEA, de acuerdo a la Res.N° 0444 dictada por el Director Ejecutivo del SEA que resuelve la solicitud de interpretación.. GMA N°77/2016 con fecha 02 de junio de 2017.; 02/06/2017; ingresan copia del pronunciamiento del SEA a la SMA.. Cumplimiento: Se obtiene la correspondiente interpretación, la cual se encuentra dentro de la ampliación de plazo concedida. |
| 1.1 Ejecutar las obligaciones o requisitos definidos en la Resolución dictada por el Director del SEA que resuelve la solicitud de interpretación. | Durante el tiempo que transcurra entre la notificación de la resolución del Director Ejecutivo y el tiempo que reste para el término del PdC. | Reporte Periódico Reporte bimensual del estado de avance en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución del Director Ejecutivo del SEA, con sus respectivos medios de verificación, que acrediten el haber dado cumplimiento a dichos requisitos, según los plazos de ejecución propuestos en dicha resolución Plazo de envío no más de 20 días hábiles una vez concluido los meses a reportar. Reporte Final: La recopilación de todas las acciones, con sus respectivos medios de verificación ejecutadas que acrediten el haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en dicha resolución. Comprobante de envío de los reportes bimensuales. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Obligaciones ejecutadas en los plazos de ejecución propuestos=1 Obligaciones no ejecutadas en los plazos de ejecución propuestos=0 | Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la resolución del Director Ejecutivo del SEA. | De acuerdo a la Res. Ex. N° 0444 del 04 de mayo del 2017, aplican las obligaciones establecidas por él SEA respecto de la operación con Petróleo Diésel. Con fecha 9 de junio ingresan a la SMA carta GMA N°78/2017 con los antecedentes respecto de la operación del Complejo Termoeléctrico Nehuenco para operar con Diésel. Informan que desde el 10 de mayo al termino del PdC no se utilizó petróleo Diésel Cumplimiento Cumplen con las obligaciones establecidas en la resolución del Director Ejecutivo del SEA. |
| 1.2 Limitar la generación de energía de las unidades del Complejo termoeléctrico Nehuenco con Petróleo Diésel a un factor de planta anual máximo de 16,4%. | Desde notificada la resolución que aprueba el PdC, hasta la obtención del pronunciamiento interpretativo del director ejecutivo del SEA, señalado en la acción 1. | Reporte Periódico Reportes trimestrales a la SMA señalando la energía producida por las unidades del Complejo con indicación de sus respectivos combustibles. Plazo de envío no más de 20 días hábiles una vez concluido el periodo. Reporte Final Recopilación de todos los antecedentes presentados en los reportes trimestrales, con sus respectivos medios de verificación. Copia de los comprobantes de ingreso de los reportes. | Las unidades del Complejo generan energía con petróleo diésel respetando un factor de planta anual máximo de 16,4%=1 Las unidades del Complejo generan energía con petróleo diésel respetando un factor de planta anual excediendo un factor de planta anual máximo de 16,4%=1 | Que las unidades del complejo Nehuenco generen operando con petróleo diésel una energía máxima equivalente a un factor de planta anual de 16,4% | De acuerdo a los antecedentes reportados, informan la energía producida por las unidades del Complejo, indicando sus respectivos combustibles, los cuales se resumen en la siguiente tabla: N° de carta; Fecha de ingreso SMA; Observaciones. GMA N° 052/2016; 14/06/2016; Ingresan el Primer informe trimestral, según tipo de combustible “Informe de Generación de Energía”. GMA N° 075/2016; 09/09/2016; Ingresan el Segundo informe trimestral, según tipo de combustible “Informe de Generación de Energía” del periodo (01 de junio al 31 de agosto 2016). GMA N° 120/2016; 27/12/2016; Ingresan el Tercer informe trimestral, según tipo de combustible “Informe de Generación de Energía” del periodo (01 de septiembre al 30 de noviembre 2016). GMA N° 034/2017; 29/03/2016; Ingresan el cuarto informe trimestral, según tipo de combustible “Informe de Generación de Energía” del periodo (01 de diciembre de 2016 al 28 de febrero 2017). GMA N° 083/2017; 23/06/2016; Ingresan el quinto informe trimestral, según tipo de combustible “Informe de Generación de Energía” del periodo (01 de marzo al 31 de mayo2017). De acuerdo a lo reportado la generación eléctrica registrada a partir del 15 de febrero de 2016 al 31 de mayo del 2017 en la unidad I del Complejo Termoeléctrico Nehuenco genera una energía de 148,6 GWh con un consumo de Petróleo Diésel de 20.212,2 m3. Cumplimiento De acuerdo a lo informado, las unidades del complejo Nehuenco cumplen con generar con petróleo diésel una energía máxima equivalente a un factor de planta anual de 16,4%, de acuerdo a lo establecido en la presente acción |

| N° Hecho Constatado: 11 |  |  | Estación: N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico: C11 Operar con petróleo diésel sólo en escenarios que califican como condición de emergencia. |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado: La unidad Nehueco II opera con petróleo diésel sólo en eventos calificados como emergencia y con las autorizaciones respectivas. |  |  |  |  |  |
| Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Indicadores | Meta | Resultados de la Fiscalización |
| - Solicitar al Director Ejecutivo del SEA una interpretación de las RCA vigentes del Complejo Termoeléctrico Nehuenco, en lo relativo a los escenarios que califiquen como condiciones de emergencias y las autorizaciones requeridas para la operación de sus unidades con petróleo diésel. | Presentar solicitud al SEA dentro de los 30 días hábiles siguientes una vez notificada la resolución que aprueba el PdC. | Reporte Periódico Envío de copia de la solicitud presentada al Director ejecutivo del SEA, plazo de envió 5 días hábiles una vez ingresada la solicitud al SEA. Envío de copia de la resolución dictada por el Director Ejecutivo del SEA que resuelve la solicitud de interpretación administrativa. Plazo de envío 5 días hábiles una vez notificado el Director Ejecutivo del SEA. Reporte Final Copia de la solicitud presentada al Director Ejecutivo del SEA. Copia de la Resolución dictada por el Director Ejecutivo del SEA que resuelve la solicitud de interpretación. Plazo de entrega 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Se obtiene el pronunciamiento interpretativo del SEA=1 No se obtiene el pronunciamiento interpretativo del SEA=0 | Obtener el pronunciamiento del SEA que interprete los escenarios que califican como condiciones de emergencia y las autorizaciones requeridas para operar las unidades del Complejo Termoeléctrico Nehuenco con Petróleo Diésel, en el plazo de 9 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. | En la siguiente tabla se resumen los antecedentes ingresados al SEA: N° de Cartas; Fecha de ingreso; Observaciones. GDS N°4/2016; 31/03/2016; Se solicita al SEA la interpretación administrativa de las RCA del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. 31/04/2017; Se vence el plazo para contar con la interpretación del SEA, Colbún ingresa escrito a la SMA solicitando ampliación de plazo el cual es concedido según Res. Ex. N° 10/F 041-2015 hasta el 29 de septiembre de 2017.. 04/05/2017; Se obtiene el pronunciamiento del SEA, de acuerdo a la Res.N° 0444 dictada por el Director Ejecutivo del SEA que resuelve la solicitud de interpretación.. GMA N°77/2016 con fecha 02 de junio de 2017.; 02/06/2017; Ingresan copia del pronunciamiento del SEA a la SMA.. Cumplimiento: Se obtiene la correspondiente interpretación, la cual se encuentra dentro de la ampliación de plazo concedida. |
| 1.1 Ejecutar las obligaciones o requisitos definidos en la Resolución dictada por el Director del SEA que resuelve la solicitud de interpretación. | Durante el tiempo que transcurra entre la notificación de la resolución del Director Ejecutivo y el tiempo que reste para el término del PdC. | Reporte Periódico Reporte bimensual del estado de avance en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución del Director Ejecutivo del SEA, con sus respectivos medios de verificación, que acrediten el haber dado cumplimiento a dichos requisitos, según los plazos de ejecución propuestos en dicha resolución Plazo de envío no más de 20 días hábiles una vez concluido los meses a reportar. Reporte Final: La recopilación de todas las acciones, con sus respectivos medios de verificación ejecutadas que acrediten el haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en dicha resolución. Comprobante de envío de los reportes bimensuales. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Obligaciones ejecutadas en los plazos de ejecución propuestos=1 Obligaciones no ejecutadas en los plazos de ejecución propuestos=0 | Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la resolución del Director Ejecutivo del SEA. | De acuerdo a la Res. Ex. N° 0444 del 04 de mayo del 2017, aplican las obligaciones establecidas a partir del 10 de mayo de 2017 respecto de la operación con Petróleo Diésel. Con fecha 9 de junio ingresan a la SMA carta GMA N°78/2017 ingresan los antecedentes respecto de la operación del Complejo Termoeléctrico Nehuenco para operar con Diésel. Informan que desde el 10 de mayo al termino del PdC no se utilizó petróleo Diésel Cumplimiento Cumplen con las obligaciones establecidas en la resolución del Director Ejecutivo del SEA. |
| 1.2 Limitar la generación de energía de las unidades del Complejo termoeléctrico Nehuenco con Petróleo Diésel a un factor de planta anual máximo de 16,4%. | Desde notificada la resolución que aprueba el PdC, hasta la obtención del pronunciamiento interpretativo del director ejecutivo del SEA, señalado en la acción 1. | Reporte Periódico Reportes trimestrales a la SMA señalando la energía producida por las unidades del Complejo con indicación de sus respectivos combustibles. Plazo de envío no más de 20 días hábiles una vez concluido el periodo. Reporte Final Recopilación de todos los antecedentes presentados en los reportes trimestrales, con sus respectivos medios de verificación. Copia de los comprobantes de ingreso de los reportes. | Las unidades del Complejo generan energía con petróleo diésel respetando un factor de planta anual máximo de 16,4%=1 Las unidades del Complejo generan energía con petróleo diésel respetando un factor de planta anual excediendo un factor de planta anual máximo de 16,4%=1 | Que las unidades del complejo Nehuenco generen operando con petróleo diésel una energía máxima equivalente a un factor de planta anual de 16,4% | De acuerdo a los antecedentes reportados , los cuales se resumen en la siguiente tabla: N° de carta; Fecha de ingreso SMA; Observaciones. GMA N° 052/2016; 14/06/2016; Ingresan el Primer informe trimestral, según tipo de combustible “Informe de Generación de Energía”. GMA N° 075/2016; 09/09/2016; Ingresan el Segundo informe trimestral, según tipo de combustible “Informe de Generación de Energía” del periodo (01 de junio al 31 de agosto 2016). GMA N° 120/2016; 27/12/2016; Ingresan el Tercer informe trimestral, según tipo de combustible “Informe de Generación de Energía” del periodo (01 de septiembre al 30 de noviembre 2016). GMA N° 034/2017; 29/03/2016; Ingresan el cuarto informe trimestral, según tipo de combustible “Informe de Generación de Energía” del periodo (01 de diciembre de 2016 al 28 de febrero 2017). GMA N° 083/2017; 23/06/2016; Ingresan el quinto informe trimestral, según tipo de combustible “Informe de Generación de Energía” del periodo (01 de marzo al 31 de mayo2017). De acuerdo a lo reportado la generación eléctrica registrada a partir del 15 de febrero de 2016 al 31 de mayo del 2017 en el Complejo Termoeléctrico Nehuenco genera una energía de 148,6 GWh con un consumo de Petróleo Diésel de 20.212,2 m3. Cumplimiento De acuerdo a lo informado, las unidades del complejo Nehuenco cumplen con generar con petróleo diésel una energía máxima equivalente a un factor de planta anual de 16,4%, de acuerdo a lo establecido en la presente acción |

| N° Hecho Constatado: 12 |  |  | Estación: N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico: C12 Operar con petróleo diésel sólo en escenarios que califican como condición de emergencia. |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado: La unidad Nehueco III opera con petróleo diésel sólo en eventos calificados como emergencia y con las autorizaciones respectivas. |  |  |  |  |  |
| Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Indicadores | Meta | Resultados de la Fiscalización |
| - Solicitar al Director Ejecutivo del SEA una interpretación de las RCA vigentes del Complejo Termoeléctrico Nehuenco, en lo relativo a los escenarios que califiquen como condiciones de emergencias y las autorizaciones requeridas para la operación de sus unidades con petróleo diésel. | Presentar solicitud al SEA dentro de los 30 días hábiles siguientes una vez notificada la resolución que aprueba el PdC. | Reporte Periódico Envío de copia de la solicitud presentada al Director ejecutivo del SEA, plazo de envió 5 días hábiles una vez ingresada la solicitud al SEA. Envío de copia de la resolución dictada por el Director Ejecutivo del SEA que resuelve la solicitud de interpretación administrativa. Plazo de envío 5 días hábiles una vez notificado el Director Ejecutivo del SEA. Reporte Final Copia de la solicitud presentada al Director Ejecutivo del SEA. Copia de la Resolución dictada por el Director Ejecutivo del SEA que resuelve la solicitud de interpretación. Plazo de entrega 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Se obtiene el pronunciamiento interpretativo del SEA=1 No se obtiene el pronunciamiento interpretativo del SEA=0 | Obtener el pronunciamiento del SEA que interprete los escenarios que califican como condiciones de emergencia y las autorizaciones requeridas para operar las unidades del Complejo Termoeléctrico Nehuenco con Petróleo Diésel, en el plazo de 9 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. | En la siguiente tabla se resumen los antecedentes ingresados al SEA: N° de Cartas; Fecha de ingreso; Observaciones. GDS N°4/2016; 31/03/2016; Se solicita al SEA la interpretación administrativa de las RCA del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. 31/04/2017; Se vence el plazo para contar con la interpretación del SEA, Colbún ingresa escrito a la SMA solicitando ampliación de plazo el cual es concedido según Res. Ex. N° 10/F 041-2015 hasta el 29 de septiembre de 2017.. 04/05/2017; Se obtiene el pronunciamiento del SEA, de acuerdo a la Res.N° 0444 dictada por el Director Ejecutivo del SEA que resuelve la solicitud de interpretación.. GMA N°77/2016 con fecha 02 de junio de 2017.; 02/06/2017; Ingresan copia del pronunciamiento del SEA a la SMA.. Cumplimiento: Se obtiene la correspondiente interpretación, la cual se encuentra dentro de la ampliación de plazo concedida. |
| 1.1 Ejecutar las obligaciones o requisitos definidos en la Resolución dictada por el Director del SEA que resuelve la solicitud de interpretación. | Durante el tiempo que transcurra entre la notificación de la resolución del Director Ejecutivo y el tiempo que reste para el término del PdC. | Reporte Periódico Reporte bimensual del estado de avance en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución del Director Ejecutivo del SEA, con sus respectivos medios de verificación, que acrediten el haber dado cumplimiento a dichos requisitos, según los plazos de ejecución propuestos en dicha resolución Plazo de envío no más de 20 días hábiles una vez concluido los meses a reportar. Reporte Final: La recopilación de todas las acciones, con sus respectivos medios de verificación ejecutadas que acrediten el haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en dicha resolución. Comprobante de envío de los reportes bimensuales. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Obligaciones ejecutadas en los plazos de ejecución propuestos=1 Obligaciones no ejecutadas en los plazos de ejecución propuestos=0 | Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la resolución del Director Ejecutivo del SEA. | De acuerdo a la Res. Ex. N° 0444 del 04 de mayo del 2017, aplican las obligaciones establecidas a partir del 10 de mayo de 2017 respecto de la operación con Petróleo Diésel. Con fecha 9 de junio ingresan a la SMA carta GMA N°78/2017 ingresan los antecedentes respecto de la operación del Complejo Termoeléctrico Nehuenco para operar con Diésel. Informan que desde el 10 de mayo al termino del PdC no se utilizó petróleo Diésel Cumplimiento: Cumplen con las obligaciones establecidas en la resolución del Director Ejecutivo del SEA. |
| 1.2 Limitar la generación de energía de las unidades del Complejo termoeléctrico Nehuenco con Petróleo Diésel a un factor de planta anual máximo de 16,4%. | Desde notificada la resolución que aprueba el PdC, hasta la obtención del pronunciamiento interpretativo del director ejecutivo del SEA, señalado en la acción 1. | Reporte Periódico Reportes trimestrales a la SMA señalando la energía producida por las unidades del Complejo con indicación de sus respectivos combustibles. Plazo de envío no más de 20 días hábiles una vez concluido el periodo. Reporte Final Recopilación de todos los antecedentes presentados en los reportes trimestrales, con sus respectivos medios de verificación. Copia de los comprobantes de ingreso de los reportes. | Las unidades del Complejo generan energía con petróleo diésel respetando un factor de planta anual máximo de 16,4%=1 Las unidades del Complejo generan energía con petróleo diésel respetando un factor de planta anual excediendo un factor de planta anual máximo de 16,4%=1 | Que las unidades del complejo Nehuenco generen operando con petróleo diésel una energía máxima equivalente a un factor de planta anual de 16,4% | De acuerdo a los antecedentes reportados , los cuales se resumen en la siguiente tabla: N° de carta; Fecha de ingreso SMA; Observaciones. GMA N° 052/2016; 14/06/2016; Ingresan el Primer informe trimestral, según tipo de combustible “Informe de Generación de Energía”. GMA N° 075/2016; 09/09/2016; Ingresan el Segundo informe trimestral, según tipo de combustible “Informe de Generación de Energía” del periodo (01 de junio al 31 de agosto 2016). GMA N° 120/2016; 27/12/2016; Ingresan el Tercer informe trimestral, según tipo de combustible “Informe de Generación de Energía” del periodo (01 de septiembre al 30 de noviembre 2016). GMA N° 034/2017; 29/03/2016; Ingresan el cuarto informe trimestral, según tipo de combustible “Informe de Generación de Energía” del periodo (01 de diciembre de 2016 al 28 de febrero 2017). GMA N° 083/2017; 23/06/2016; Ingresan el quinto informe trimestral, según tipo de combustible “Informe de Generación de Energía” del periodo (01 de marzo al 31 de mayo2017). De acuerdo a lo reportado la generación eléctrica registrada a partir del 15 de febrero de 2016 al 31 de mayo del 2017 en el Complejo Termoeléctrico Nehuenco genera una energía de 148,6 GWh con un consumo de Petróleo Diésel de 20.212,2 m3. Ingresan 5 reportes trimestrales, donde informan una generación de energía 148,6 GWh con un consumo de Petróleo Diésel de 20.212,2 m3. Cumplimiento De acuerdo a lo informado, las unidades del complejo Nehuenco cumplen con generar con petróleo diésel una energía máxima equivalente a un factor de planta anual de 16,4%, de acuerdo a lo establecido en la presente acción. |

| N° Hecho Constatado: 13 |  |  | Estación: N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico: C13 No superar valores máximos de descarga para sulfatos, pH, manganeso y coliformes fecales indicados en Resolución SISS Ex. N° 4099/2009 Resuelvo 3.3 y D.S.90/2000 MINSEGPRES. |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado: Contar un sistema adicional de control de descarga a cuerpos de agua fluviales, a fin de no superar los valores máximos de descarga para sulfatos, pH, manganeso y coliformes fecales indicados en Resolución SISS Ex N° 4099/2009 Resuelvo 3.3 y D.S. N°90/2000 MINSEGPRES. |  |  |  |  |  |
| Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Indicadores | Meta | Resultados de la Fiscalización |
| - Implementación de un sistema de tratamiento de aguas de pozo mediante la construcción y puesta en marcha de planta de osmosis inversa que permita mejorar la calidad del agua y disminuir su consumo. | Inicio de la etapa de construcción a tres meses desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Puesta en marcha, a los 12 meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. | Reporte Periódico Reportes trimestrales que den cuenta el avance de la construcción y posterior puesta en marcha de la planta de Osmosis. Plazo de envío no más de 20 días hábiles una vez concluido el periodo trimestral. Reporte Final Recopilación de todos los antecedentes presentados en los reportes trimestrales, con sus respectivos medios de verificación. Plazo de entrega 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Inicio de la construcción y puesta en marcha de la planta de osmosis inversa en el plazo señalado=1 Inicio de la construcción y puesta en marcha de la planta de osmosis inversa fuera del plazo señalado =0 | Inicio de construcción y puesta en marcha en los plazos de ejecución propuestos. | En la siguiente tabla se resumen los antecedentes que especifican las etapas para la construcción de la Planta de Osmosis: N° de Cartas; Fecha de ingreso; Observaciones. Mediante Re. Exenta N°10/Rol F-041-2015 se concede ampliación de plazo hasta el 31/03/2017.. GMA N°074/2016; 09/09/2016; Informa el Segundo estado de avance de la construcción de la POI a cargo de la empresa Vigaflow. GMA N° 119/2016; 27/12/2016; En éste informe señalan el retraso del proyecto a causa del incendio del transformador de la unidad Nehuenco II.. GMA N° 041/2017; 31/03/2017; Corresponde al cuarto informe que da cuenta de la puesta en marcha de POI, los registros fotográficos dan cuenta del funcionamiento, además del acta de recepción definitiva por parte de Colbún. Cumplimiento: Se da cumplimiento respecto de la construcción y puesta en marcha, de acuerdo a los nuevos plazos otorgados por la SMA. |
| - Implementación de dos plantas modulares de osmosis inversa | Operando a tres meses de notificada la resolución que aprueba el PdC. | Reporte Periódico Reporte de implementación de dos plantas modulares de osmosis inversa temporales. Se considera el envío de medios de verificación que acrediten la instalación y operación de dichas plantas. Plazo de envío 20 días hábiles una vez finalizado los tres meses contados desde notificada la resolución que aprueba el PdC. Reporte Final: Consolidado de los antecedentes que acrediten la instalación y operación de las plantas modulares de osmosis inversa. Comprobante de envío del reporte de implementación de las dos plantas modulares de osmosis inversa a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | Dos planta modulares operando en el plazo señalado=1 Menos de dos planta modulares operando en el plazo señalado=0 | Operación de las dos plantas modulares | A continuación se resume la siguiente información, durante la ejecución del PdC: Mes Reporte; Observaciones. Marzo/2016; Se solicita a HIDRO QUALITY LTDA. El servicio de arriendo y operación de dos plantas, condiciones generales de las plantas HQ1 y HQ2 (membranas, caudal y sulfatos), consumo de productos químicos, mantenciones ejecutadas durante el periodo.. Abril /2016; Arriendo de las plantas HQ1 y HQ2 y las características generales.. Entre mayo a diciembre /2016 Enero y febrero 2017 (*); Informan que las plantas estaban disponibles, pero no entraron en operación por la calidad del agua de pozos.. Marzo/2017; Informan que la planta HQ1 fue retirada de las instalaciones del Complejo Termoeléctrico Nehuenco, de acuerdo a los términos del contrato de arriendo y servicio. La planta HQ2 se encontraba disponible, pero no entró en operación por razones de calidad de agua de pozo.. Mayo 2017; Con fecha 17/05/2017, a través de carta GNA N°043/2016, se informa la operación de las plantas modulares de osmosis inversa. (*) Se realizan análisis de presencia de sulfatos en el agua, como medio verificador para el uso no de las Plantas. Cumplimiento Se informa de la operación de las plantas modulares de osmosis inversa, justificando la demora en su implementación, por la presencia de sulfatos en el agua. |
| - Realización de los monitoreos de RILES según el programa de monitoreo SISS. | Inicio desde el mes siguiente al de la implementación de las plantas modulares de osmosis inversa temporales, extendiéndose durante todo el PdC. | Reporte Periódico Reportes bimensual de monitoreos que contenga copia de los reportes cargados al sistema SACEI de la SISS durante el período respectivo. Plazo de envío 20 días hábiles una vez finalizado el monitoreo correspondiente. Reporte Final Consolidado de los reportes de monitoreo mensuales de RILES realizados por un laboratorio acreditado. Comprobante de envío de los reportes de monitoreo mensuales de RILES a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | 100% de las muestras realizadas en el plazo señalado sin superación de los límites establecidos en el D.S. N°90/2000 MINSEGPRES=1 Menos del 100% de las muestras realizadas en el plazo señalado sin superación de los límites establecidos en el D.S. N°90/2000 MINSEGPRES=0 | No superar valores máximos de descarga establecidos en el D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES | En la siguiente tabla se resumen los reportes de monitoreo de RILES ingresados con sus correspondientes cartas: N° de carta; Fecha de ingreso SMA; Observaciones. GMA N° 067/2016; 26/08/2016; Ingresan los resultados de los monitoreo mensuales de aguas residuales que incluye los meses de junio y julio 2016, junto con sus certificados de autocontrol.. GMA N° 097/2016; Ingresan los resultados de los monitoreo mensuales de aguas residuales que incluye los meses de agosto y septiembre 2016, junto con sus certificados de autocontrol.. GMA N° 118/2016; 27/12/2016; Ingresan los resultados de los monitoreo mensuales de aguas residuales que incluye los meses de octubre y noviembre 2016, junto con sus certificados de autocontrol.. GMA N° 019/2017; 28/02/2017; Ingresan los resultados de los monitoreo mensuales de aguas residuales que incluye los meses de diciembre 2016 y enero 2017.. GMA N° 032/2017; 03/04/2017; Ingresan los resultados de los monitoreo mensuales de aguas residuales que incluye los meses de febrero y marzo 2017.. GMA N° 080/2017; 21/06/2017; Ingresan los resultados de los monitoreo mensuales de aguas residuales que incluye los meses de abril y mayo 2017.. Cumplimiento De acuerdo a lo informado, señalan que el día 03 de mayo de 2017 fue necesario realizar un re muestreo de RILes, lo cual se notifica que a través de carta N°60/2017, ingresada con fecha 08 de mayo 2017 La información se entrega dentro de los plazos establecidos. |

| N° Hecho Constatado: 14 |  |  | Estación: N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo Específico: C14 asegurar realización de re muestreos para todos los casos donde se superen los límites establecidos en D.S. N°90/2000 MINSEGPRES Art. 6.4.1. |  |  |  |  |  |
| Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Indicadores | Meta | Resultados de la Fiscalización |
| - Realización de re muestreos según D.S.90/2000 MINSEGPRES. Art.6.4.1. | Desde el mes inmediatamente siguiente contado a partir de notificada la resolución que aprueba el PdC, extendiéndose por toda la duración del PdC. | Reporte Periódico Notificación por escrito a la SMA, por cada re muestreo efectuado. Plazo de envío 6 días hábiles una vez ejecutado dicho re muestreo. Reporte Final Consolidado de todos los resultados de los muestreos y re muestreos realizados durante la vigencia del PdC. Comprobante de envío de los reportes de notificación de remuestreos de RILes a la SMA. Plazo de entrega: 20 días hábiles una vez finalizado el PdC. | 100% de re muestreos necesarios son realizados=1 Menos de 100% de re muestreos necesarios son realizados=0 | 100% de los remuestreos necesarios realizar. | Cumplimiento Se ingresan todos los análisis realizados al igual que señalan que el día 03 de mayo de 2017 fue necesario realizar un re muestreo de RILes, lo cual se notifica que a través de carta N°60/2017, ingresada con fecha 08 de mayo 2017 |

- CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las acciones y metas comprometidas en los 14 Objetivos Específicos, asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado según Resolución Exenta N°4/Rol N° F-041-2015 de fecha 10 de Febrero de 2015 presentado por la empresa Colbún, del Complejo Termoeléctrico Nehuenco.

Del total de acciones, se puede indicar que se verifica el cumplimiento de las acciones y metas comprometidas en el Programa de Cumplimiento.

- ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Informe Final del Programa de Cumplimiento |
| 2 | Apéndice Informe Final del Programa de Cumplimiento |