INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN ANUAL DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE RESULTADOS PRUEBAS ANUALES PARA EL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS)”

HORNOS DE TOSTACIÓN DE MOLIBDENITA

PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR S.A.

DFZ-2017-6020-II-RCA-EI

Unidad Fiscalizable: PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MOLIBDENO EN MEJILLONES.

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Elaborado | Victor Hugo Delgado. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	3

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

5.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	6

6.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	6

7.	CONCLUSIONES	7

# RESUMEN.

Los HORNOS DE TOSTACIÓN DE MOLIBDENITA de la PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO perteneciente a la empresa COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR S.A., está sujeto al cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 0018/2010 de la COREMA Región de Antofagasta, donde Molynor S.A. se compromete a “realizar monitoreo de emisiones de la chimenea en forma continua y en línea, el cual será realizado por metodologías reconocidas y aprobadas”.

En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 627/2016 que “Aprueba Protocolo Técnico para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) requeridos por Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y Planes de Prevención y/o Descontaminación (PPDA)”.

El procedimiento llevado a cabo por la empresa para el proceso de validación de los CEMS fue el que se detalla en la  Tabla 1 y que se presenta a continuación:

Tabla 1. Etapas del proceso de validación del CEMS

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 24-04-2017 | El COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de ejecución de los Ensayos de Validación CEMS” (AEEV) de los HORNOS DE TOSTACIÓN DE MOLIBDENITA de la PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO, informando bajo Carta Gantt los ensayos a realizar y la Entidad Técnica de Fiscalización a cargo de la aplicación de los métodos de referencia. |
| 29-05-2017 | El COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “INFORME DE RESULTADOS PRUEBAS ANUALES PARA EL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS)”, de los HORNOS DE TOSTACIÓN DE MOLIBDENITA de la PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO, entregando los resultados finales de los ensayos de validación realizados y a partir de los cuales, la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados. |

La dirección de los Ensayos de VALIDACIÓN ANUAL así como la aplicación de los respectivos Métodos de Referencia fue realizada por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) Airon Ingeniería y Control Ambiental S.A. Los ensayos ejecutados son los que se especifican en la Tabla 2 a continuación:

Tabla 2. Ensayos de validación Ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Exactitud Relativa (ER). | NOx, SO2 y Flujo. |

De acuerdo al examen de información realizado, no se detectan hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados para los parámetros NOx, SO2 y Flujo. Los ensayos cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas. En virtud de lo anterior, el “INFORME DE RESULTADOS PRUEBAS ANUALES PARA EL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS)”  de los HORNOS DE TOSTACIÓN DE MOLIBDENITA de la PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO, debe ser aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MOLIBDENO EN MEJILLONES | Fuente: HORNOS DE TOSTACIÓN DE MOLIBDENITA |
| --- | --- |
| Región: Región de Antofagasta | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Avenida prolongación longitudinal 6400 |
| Provincia: Antofagasta |  |
| Comuna: Antofagasta |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR S.A. | RUT o RUN: 76.016.222-1 |
| Domicilio Titular: Avenida prolongación longitudinal 6400 | Correo electrónico: fernando.rodriguezn@molynor.cl |
| Identificación del Representante Legal: Fernando Rodriguez Navea | RUT o RUN: 10.128.113-2 |
| Domicilio Representante Legal: Avenida prolongación longitudinal 6400 | Correo electrónico: fernando.rodriguezn@molynor.cl |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |
| Tipo de fuente: HORNO 1 y HORNO 2 | Combustibles utilizados: N/A. |
| CEMS Instalados Chimenea Principal: NOX, SO2 y Flujo. |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (ETFA):

| Entidad de Inspección a cargo de los ensayos de validación: - Airon Ingeniería y Control Ambiental S.A. | RUT o RUN: - 96.920.610-2 |
| --- | --- |
| Región: - Región Metropolitana. | Ubicación de la Entidad de Técnica de Fiscalización Ambiental: - Carlos Edwards N° 1155, Comuna de San Miguel. |
| Correo Electrónico: - nancy@airon.cl | Teléfono: - (56-2) 23748190 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Res. Ex. 627/2016 Protocolo Técnico para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) requeridos por RCA y PPDA-PDA. |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| X | Norma (s) de Emisión, especificar: | RCA N° 0018/2010 “Ampliacion productiva Planta de Procesamiento de Molibdeno en Mejillones”. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

## Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

Tabla N° 3: Documentos Remitidos

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | INFORME DE RESULTADOS PRUEBAS ANUALES PARA EL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS) | 29-05-2017 |

## Hechos constatados y observaciones del “INFORME DE RESULTADOS PRUEBAS ANUALES PARA EL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS)” de los HORNOS DE TOSTACIÓN DE MOLIBDENITA de la PLANTA DE ÁCIDO, perteneciente al COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR S.A.

Tabla N° 4: Hechos Constatados

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Sin Observaciones. |
| 2 | Antecedentes Generales de la Fuente. | Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los equipos y Principios de operación. | Sin Observaciones. |
| 4 | Ensayo de Exactitud Relativa (ER) Parámetros NOx, SO2 y Flujo. | Sin Observaciones. |
| 5 | Conclusiones. | Sin Observaciones. |

# CONCLUSIONES

El examen de la información realizado al “INFORME DE RESULTADOS PRUEBAS ANUALES PARA EL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS)” de los HORNOS DE TOSTACIÓN DE MOLIBDENITA de la PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO de la empresa COMPLEJO INDUSTRIAL MOLYNOR S.A., consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución N° 627/2016 de la SMA, que aprueba “Aprueba Protocolo Técnico para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) requeridos por Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y Planes de Prevención y/o Descontaminación (PPDA)”. Del total de exigencias verificadas, no se observaron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el “INFORME DE RESULTADOS PRUEBAS ANUALES PARA EL SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE EMISIONES (CEMS)”  de los HORNOS DE TOSTACIÓN DE MOLIBDENITA de la PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO, debe ser aprobado.

Se entrega a continuación un resumen de los parámetros validados por el HORNOS DE TOSTACIÓN DE MOLIBDENITA de la PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO son:

Tabla N° 5: Resumen Parámetros Validados

| Parámetro Requerido RCA N° 0018/2010 “Ampliacion productiva Planta de Procesamiento de Molibdeno en Mejillones” | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desde | Hasta |
| NOx | Aprobado | 27-04-2017 | 27-04-2018 |
| SO2 | Aprobado | 27-04-2017 | 27-04-2018 |
| Flujo | Aprobado | 26-04-2017 | 26-04-2018 |

En la Tabla N° 6 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N° 6: Identificación del CEMS Validado

| Componente |  | Marca | Modelo | N° serie | Rango |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonda |  | Universal Analyzers | 270SF | B20134 | - |
| Acondicionador de la muestra |  | Universal Analyzers | SCP 1095 | Z20207 | - |
| Analizador | NOx | Thermo Scientific | 42i HL | 904934967 | 0 - 30 ppm |
|  | SO2 | Thermo Scientific | 43i HL | 1417862295 | 0 - 1000 ppm |
|  | Flujo | Durag | D-FL-200 G / Cabezales: D-FL 200 -MK2-A / DFL 200-MK2-B | 1208812 / Cabezales: 1208809/1208810 | 0 - 20 m/s |
| DAHS |  | CEMSLogger | Version 01 | - | - |