INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Informe Abreviado

CLÍNICA INDISA

DFZ-2017-5849-XIII-NE-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore |  |
| Elaborado | Matías Tapia |  |

# Contenido

1	RESUMEN	1

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	Revisión Documental	4

4.1	Documentos Revisados	4

5	HALLAZGOS	5

6	CONCLUSIONES	6

7	ANEXOS	6

- RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados del examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “Clínica Indisa”, localizada en Av. Santa María N°1810, Providencia, Región Metropolitana, en base a los antecedentes remitidos por la Ilustre Municipalidad de Providencia.

El motivo de la actividad de fiscalización ambiental correspondió a actividad no programada, por denuncia por ruidos.

El proyecto que compone la unidad fiscalizable y que fue inspeccionado durante el desarrollo de la actividad, consiste en equipos de ventilación, pertenecientes a los estacionamientos de la Clínica Indisa.

Las materias relevantes objeto de la fiscalización incluyó el manejo de emisiones acústicas, específicamente la medición de ruidos.

Se constata la superación de límite establecido en la Norma de Emisión de Ruidos.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Clínica Indisa | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operativa |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Av. Santa María N°1810, coordenadas WGS 84; 19 s; Norte: 6.300.812 m; Este: 349.531 m. |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Providencia |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Instituto de Diagnostico S.A. | RUT o RUN: 92.051.000-0 |
| Domicilio titular(es): Av. Santa María 1810, Providencia, RM. | Correo electrónico: ------ |
|  | Teléfono: 23625298 |
| Identificación representante(s) legal(es): Manuel Serra Cambiaso | RUT o RUN: 7.636.220-3 |
| Domicilio representante(s) legal(es): Av. Santa María 1810, Providencia, RM. | Correo electrónico: mserra@telemedic.cl |
|  | Teléfono: -------- |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | Norma de Emisión | 38 | 2011 | MMA | Establece Norma de Emisión de Ruidos por fuentes que indica | - |

Revisión Documental

# Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Organismo encomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficio N°5905 del 27 de julio de 2017, de la Ilustre Municipalidad de Providencia | Documentación entregada por la Ilustre Municipalidad de Providencia, incluidos reportes técnicos | - | Documento recibido el 01 de agosto de 2017 en Superintendencia del Medio Ambiente, adjunto a la denuncia ID 244-RM-2017. |

HALLAZGOS

| N° Hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medición de Ruidos | Artículo 7° del D.S. N°38/11 MMA.- Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N° 1 (extracto Tabla N° 1 D.S. N°38/11MMA) Zona; De 7 a 21 horas [dBA]; De 21 a 7 horas [dBA]. Zona I; 55; 45. Zona II; 60; 45. Zona III; 65; 50. Zona IV; 70; 70. Zona Rural; Menor valor entre: - Ruido de fondo + 10dBA - Límite para zona III. | Revisado el informe adjunto a Oficio N°5905/2017 de la Ilustre Municipalidad de Providencia, el cual corresponde a Fichas de Reporte Técnico de una medición realizada el día 23 de julio de 2017, a las 00:10 horas, desde la entrada de vivienda ubicada en Lo Contador N°0299, comuna de Providencia (Receptor N°1), en condiciones de medición exterior; se puede concluir que este se ajusta al procedimiento descrito en el D.S. N°38/11 MMA, según lo siguiente: - Equipamiento: Tanto sonómetro como calibrador acústico cuentan con su certificado de calibración periódica vigente, expendido por el Instituto de Salud Pública de Chile. - Metodología: Se observa a lo largo del informe la utilización de la metodología de medición de evaluación indicada en el D.S. N°38 de 2011 del MMA, en cuanto a posicionamiento de sonómetro, descriptores registrados, y cantidad y duración de las mediciones. - Zonificación: Se corrobora el uso de suelo del receptor (Zona UR del Plan Regulador Comunal de Providencia) y la homologación de zona del D.S. N°38/11 MMA, quedando esta como Zona II. Considerando el Nivel de Presión Corregido obtenido según lo señalado anteriormente, correspondiente a un NPC (nocturno) de 49 dBA de acuerdo con Fichas de evaluación de ruido de la actividad, y en base a los límites que se deben cumplir para esta zona (45 dBA), se indica que existe superación en el Receptor N°1, presentándose una excedencia de 4 dBA. |

CONCLUSIONES

- Existe superación del límite establecido por la normativa para Zona II en periodo nocturno, generándose una excedencia de 4 dBA en la ubicación del receptor N° 1, por parte de la actividad comercial que conforma la fuente de ruido identificada.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Fichas de Reporte Técnico “Clinica Indisa” |