INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

CLÍNICA DEL MAULE

DFZ- 2017-5726-VII-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | EDUARDO PEÑA MÜNZENMAYER |  |
| Revisado | JEANETTE CAROCA OLIVARES |  |
| Elaborado | EDUARDO AVILA ACEVEDO |  |

DETALLES DE ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUENTES FIJAS

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Sociedad Clínica del Maule S.A. | 95.439.000-4 | Clínica del Maule | 4 Norte N° 1640, Talca. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N° 49/2015 MMA Plan de Descontaminación Atmosférica por MP 10, para las comunas de Talca y Maule. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x_ Inspección Ambiental _x_ Examen de la Información ____ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 02 de agosto de 2017 (Acta de inspección en Anexo 1). | Superintendencia del Medio Ambiente | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antecedentes Técnicos de la Caldera | 02/08/2017 | 04/08/2017 | El Titular entrega Carta Conductora del 4 de agosto de 2017 (Anexo 2). |
| 2 | Registro de Caldera emitido por la SEREMI de Salud. | 02/08/2017 | 04/08/2017 | Titular entrega Ord. N° 0962 del 04 de mayo de 2005 con registro de caldera (Anexo 3). |
| 3 | Certificado de revisiones y pruebas de calderas. | 02/08/2017 | 04/08/2017 | Titular entrega Certificado de revisiones y pruebas de calderas realizados en mayo de 2005 (Anexo 4). |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hechos constatados y examen de la información |
| --- | --- | --- |
|  | D.S. N° 49/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 2: Artículo 2.- Los antecedentes que fundamentan el presente Plan de Descontaminación Atmosférica, se indican a continuación: […] 1.2.1 Descripción de la Zona Geográfica de las comunas de Talca y Maule. Mediante DS Nº 12, del 4 de febrero 2010, de MINSEGPRES se declaró zona saturada por material particulado respirable MP10, en su concentración anual y de 24 horas, a las comunas de Talca y Maule, cuyos límites geográficos fueron fijados por el artículo 7°, literal B) Nº 1 y Nº 5, respectivamente, del decreto con fuerza de ley Nº 3 - 18.715, del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial el 5 de diciembre de 1989, que precisa delimitaciones de las comunas del país. D.S. N° 49/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 3: “Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o para generar vapor de agua, mediante la acción del calor. | - El establecimiento, Clínica del Maule, ubicado en calle 4 Norte N° 1640, comuna de Talca, se encuentra ubicada en la zona de restricción, según el PDA de Talca-Maule - En la inspección ambiental realizada el día 02 de agosto de 2017 por fiscalizadores de la Superintendencia del Medio Ambiente, se constató el funcionamiento de una caldera de agua caliente, a gas licuado, fabricada por ARONA BY CLIVER, N° de serie 34411092, del año 2004, potencia nominal 76 KW, registrada en la SEREMI de Salud como SSMAU-260. |
|  | D.S. N° 49/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 3: “Artículo 3.- Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, se entenderá por: Caldera existente: Aquella caldera que se encuentra operando a la fecha de entrada en vigencia del presente Plan o aquella que entrará en operación dentro de los 12 meses siguientes a dicha fecha. | - La caldera con registro de salud SSMAU-260 es considerada existente según los antecedentes presentados por el Titular, Carta Conductora del 4 de agosto de 2017, Ord. N° 0962 del 04 de mayo de 2005 y Certificado de revisiones y pruebas de calderas realizados en mayo de 2005. Lo anterior acredita que la caldera inició su operación antes de la fecha de entrada en vigencia del plan. |
|  | D.S. N° 49/2015 Ministerio de Medio Ambiente. Capítulo III, Control de emisiones de fuentes fijas residenciales, industriales y comerciales. Artículo 38. Las calderas, nuevas y existentes, de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, deberán cumplir con los límites máximos de emisión de MP que se indican en la Tabla Nº 23. Tabla 23. Límites máximos de emisión para calderas nuevas y existentes ii. Excepciones: a) Se eximen de verificar el cumplimiento del límite máximo de emisión de MP, aquellas calderas nuevas o existentes, que usen un combustible gaseoso en forma exclusiva y permanente. Para demostrar lo anterior el Titular deberá presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, durante el mes de enero de cada año, un informe que dé cuenta de tales condiciones. | - De acuerdo a los antecedentes presentados por el Titular y a lo verificado en la inspección ambiental, la caldera SSMAU-260, por considerarse caldera existente, que funciona con combustible de gas licuado en forma exclusiva y permanente, el plan exime a dicho equipo para el cumplimiento de los límites de emisión para MP, de acuerdo a lo establecido en la Tabla N° 23. |
|  | D.S. N° 49/2015 Ministerio de Medio Ambiente Artículo 39. Con el fin de reducir las emisiones de dióxido de azufre (SO2), las calderas nuevas de potencia térmica nominal mayor o igual a 75 kWt, y las calderas existentes de potencia térmica nominal mayor o igual a 3 MWt, que usen un combustible de origen fósil, en estado líquido o sólido, deberán cumplir con las exigencias que se establecen en las Tablas siguientes: Tabla 25. Límite máximo de emisión de SO2 y plazos de cumplimiento para calderas existentes: ii. Excepciones: a) Se eximen de verificar el cumplimiento del límite máximo de emisión de SO2, aquellas calderas que demuestren utilizar, en forma exclusiva y permanente, un combustible gaseoso. Para demostrar lo anterior, el Titular deberá presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, durante el mes de enero de cada año, un informe que dé cuenta de tales condiciones. | - De acuerdo a los antecedentes presentados por el Titular y a lo verificado en la inspección ambiental, la caldera SSMAU-260, que funciona con combustible de gas licuado en forma exclusiva y permanente, el plan exime a dicho equipo para el cumplimiento de los límites de emisión para SO2, de acuerdo a lo establecido en la Tabla N° 25. |

# REGISTRO FOTOGRÁFICO.

| Fotografía 1. | Fecha: 02 de agosto de 2017 | Fotografía 2. | Fecha:02 de agosto de 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción medio de prueba: Sala de Calderas Clínica del Maule |  | Descripción medio de prueba: caldera, registro de la Seremi de Salud SSMAU-260, que utiliza gas licuado en forma exclusiva y permanente como combustible. |  |

# CONCLUSIONES.

Como resultado de la actividad de fiscalización ambiental realizada la Unidad Fiscalizable Clínica del Maule en el marco del Programa de Fiscalización 2017 del PDA Talca-Maule (D.S. N° 49/2015 MMA), se concluye:

- La caldera SSMAU-260, utiliza gas licuado en forma exclusiva y permanente como combustible.

- De acuerdo al examen de información, es considerada existente.

- La caldera opera con combustible a gas licuado, lo cual la exime del cumplimiento de los límites de emisión para MP y SO2, sin embargo, deberá presentar en enero de cada año a la SMA un informe que dé cuenta de las condiciones de operación.

- Para la inspección y el examen de información no existen hallazgos en el presente informe.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental de fecha 02 de agosto de 2017. |
| 2 | Carta Conductora del 4 de agosto de 2017. |
| 3 | Ord. N° 0962 del 04 de mayo de 2005 con registro de caldera. |
| 4 | Certificado de revisiones y pruebas de calderas realizados en mayo de 2005. |