## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2017-6226-V-LEY-EI
Aprobado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de material particulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2017-04-17
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 87.756.500-9
RAZÓN SOCIAL |  |  | ENAP REFINERIAS S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Av. Borgoño 25777, Concón
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Marc Llambías B.
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 4
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Cogeneración Aconcagua
DIRECCIÓN |  |  | Dos Norte 355, Concón, Región de Valparaíso
CÓDIGO VU |  |  | PENDIENTE
COMUNA |  |  | Concón
REGIÓN |  |  | 5
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | 6353980m S , 266979m E
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Marc Llambías B.
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 393
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 2
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
Plan de Prevención y Descontaminación para las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví | RES. Ex. N°0361 | 2016 | 5
RCA | 318 | 2007 | 5
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | TURBINA GAS COGENERADORA
NOMBRE FUENTE |  |  | TURBINA DE GAS
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | PENDIENTE
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/I
MARCA |  |  | General Electric
MODELO |  |  | N/I
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2017
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2017
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 250
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 79,91 MWe
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Quemadores de baja emsión de NOx
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | CALDERA COGENERADORA
NOMBRE FUENTE |  |  | CALDERA DE RECUPERACIÓN DE VAPOR
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | PENDIENTE
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | N/I
MARCA |  |  | Nooter/Eriksen
MODELO |  |  | N/I
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 2017
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2017
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 143
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 125 t/h
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -

## Alternativa
Expediente: DFZ-2017-6226-V-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
TURBINA DE GAS | PENDIENTE | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 11 | 11 | 11 | 11 | N/A
CALDERA DE RECUPERACIÓN DE VAPOR | PENDIENTE | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 11 | 11 | 11 | 11 | N/A
(*) Por RCA 318/2007 se instalará un sistema de medición continua de O2, Temperatura, NOx, SO2, CO, CO2, HCT y mediciones isocinéticas de MP.

## ALT. 11
Expediente: DFZ-2017-6226-V-LEY-EI
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 11
TURBINA GAS COGENERADORA
GENERAL
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ COMB., PRODUCCIÓN, ETC.) | Consumo de combustible
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | m3/h total alimentado a la turbina de gas según medición de flujometro a implementar a la entrada de la turbina. En caso de falla del cromatógrafo, se obtendrá el dato mediante diferencia entre el dato de caudal de gas entregado por Gas Valpo y el caudal de gas alimentado a la caldera.
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | N/I
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Pitot
| Marca | Emerson
| Modelo | 2051CD2
| N° de serie | N/I
| Frecuencia de mantenimiento | N/I
OTRO TIPO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | N/I
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System de Refinería y registros de compras y entregas de gas natural con GasValpo
CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | Variable según composición gas natural
PODER CALORIFICO INFERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | -
DENSIDAD COMBUSTIBLE PRINCIPAL, INDICAR UNIDAD | Variable según composición gas natural
DENSIDAD COMBUSTIBLE SECUNDARIO, INDICAR UNIDAD | -
OTROS
FACTORES DE EMISIÓN | NOx | SO2 | CO2 | MP
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE PRINCIPAL | Capítulo 3 AP-42 Tabla 3.1.1 | Capítulo 3 AP-42 Tabla 3.1.2 a Balance de materia | - | Capítulo 3 AP-42 Tabla 3.1.2 a
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 9,9 x 10e-2 lb/MMBTU | 0,94 *S (lb/MMBtu) Balance de materia considerando 65 mg de S/m3 de gas natural | - | 6,6 x 10e-3 lb/MMBTU
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
NUMERO SCCs, SI CORRESPONDE | - | - | - | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | IPCC 2006 | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | 56.100 kg/TJ | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
CALDERA COGENERADORA
GENERAL
TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ COMB., PRODUCCIÓN, ETC.) | Consumo de combustible
FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | m3/h de gas natural alimentado a la caldera de recuperación de calor para su combustión en los quemadores propios de la caldera y que será registrado en línes por un flujometro de gas natural a implementar a la entrada de la caldera. En caso de falla del cromatógrafo, se obtendrá el dato mediante diferencia entre el dato de caudal de gas entregado por Gas Valpo y el caudal de gas alimentado a la entrada de turbina de gas.
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | N/I
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Pitot
| Marca | Emerson
| Modelo | 2051CD2
| N° de serie | N/I
| Frecuencia de mantenimiento | N/I
OTRO TIPO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | N/I
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System de Refinería y registros de compras y entregas de gas natural con GasValpo
CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL, SI CORRESPONDE | Variable según composiión gas natural
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, SI CORRESPONDE | -
DENSIDAD COMBUSTIBLE PRINCIPAL, INDICAR UNIDAD | Variable según composiión gas natural
DENSIDAD COMBUSTIBLE SECUNDARIO, INDICAR UNIDAD | -
OTROS
FACTORES DE EMISIÓN | NOx | SO2 | CO2 | MP
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE PRINCIPAL | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.1 | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.2. Balance de materia. | - | Capítulo 1 AP-42 Tabla 1.4.2.
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 190 lb/10e6 scf | 0,6 (lb/10e6 scf) Balance de materia considerando 65 mg de S/m3 de gas natural | - | 7,6 lb/10e6 scf
INDICAR REFERENCIA AP-42 COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR AP-42, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
NUMERO SCCs, SI CORRESPONDE | - | - | - | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | IPCC 2006 | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE PRINCIPAL | - | - | 56.100 kg/TJ | -
INDICA REFERENCIA IPCC, COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -
FACTOR IPCC, CON SU UNIDAD DE MEDIDA COMBUSTIBLE SECUNDARIO | - | - | - | -