INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PORTAL RANCAGUA

DFZ-2017-5278-VI-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Revisor y Aprobador | Santiago Pinedo I. |  |
| Elaborado | Karina Olivares M. |  |

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la Unidad Fiscalizable | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Adm. Centro Comercial Alto Las Condes Ltda | 78.408.990-6 | PORTAL RANCAGUA | Carretera del Cobre N° 750, Rancagua |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N°15/2013 MMA, Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x__ Inspección Ambiental __ Examen de la Información __ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 09-06-2017 | Superintendencia del Medio Ambiente | - |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas para grupos electrógenos Artículo 27. Transcurridos doce meses desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, los grupos electrógenos instalados o que se instalen en la zona saturada deberán contar con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, con el cual se medirán sus horas de funcionamiento, las que deberán ser registradas e informadas anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente. | - Se constató la existencia de dos equipos electrógenos, ambos ubicados en galpones cerrados con acceso restringido. - Se constató que un grupo electrógeno cuenta con horómetro análogo, mientras que el segundo grupo electrógeno contaba con horómetro digital, sellado e inviolable, las horas acumuladas de funcionamiento que registran los equipos corresponden a; 16802 y 76202 horas, respectivamente. - Se constató al momento de la fiscalización que, el titular no contaba con la declaración de horas de funcionamiento en el sistema de ventanilla única RETC, de acuerdo a lo estipulado en la R.E N° 164, fecha 23 de febrero de 2016, de la SMA. |

# CONCLUSION

Durante la actividad de fiscalización se constató la existencia de dos equipos electrógenos, uno de ellos cuenta con horómetro análogo, mientras que el segundo grupo electrógeno contaba con horómetro digital, sellado e inviolable, las horas acumuladas de funcionamiento que registran los equipos corresponden a; 16802 y 76202 horas, respectivamente. Se constató en fiscalización que el titular no contaba con la declaración de horas de funcionamiento en el sistema de ventanilla única RETC, de acuerdo a lo estipulado en la R.E N° 164, fecha 23 de febrero de 2016, de la SMA.

# ANEXOS

| N° Anexo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Acta de fiscalización |
| 2 | Declaración de emisiones de acuerdo al D.S N° 138/05. del MINSAL. Establece obligaciones de declarar emisiones. |