INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

OPEN PLAZA RANCAGUA

DFZ-2017-5775-VI-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Revisor y Aprobador | Santiago Pinedo I. |  |
| Elaborado | Karina Olivares M. |  |

# INFORMACIÓN DEL TITULAR

| Titular | Rut | Identificación de la Unidad Fiscalizable | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| Soc. Renta Falabella S.A | 99.556.170-0 | OPEN PLAZA RANCAGUA | Cuevas N° 405, Rancagua. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

| Instrumento | D.S. N°15/2013 MMA, Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | _x__ Inspección Ambiental __ Examen de la Información __ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 11-08-2017 | Superintendencia del Medio Ambiente | - |

# HECHOS CONSTATADOS

| N° | Exigencia | Hecho constatado |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas para grupos electrógenos Artículo 27. Transcurridos doce meses desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, los grupos electrógenos instalados o que se instalen en la zona saturada deberán contar con un horómetro digital, sellado e inviolable, sin vuelta a cero, con el cual se medirán sus horas de funcionamiento, las que deberán ser registradas e informadas anualmente a la Superintendencia del Medio Ambiente. | - Se constató la existencia de dos equipos electrógenos, uno de ellos ubicado en el estacionamiento subterráneo, con acceso restringido, el segundo se encuentra en una sala en el sexto piso, con acceso restringido. - Se constató que ambos grupos electrógenos cuentan con horómetro digital, sellado e inviolable. las horas acumuladas de funcionamiento que registran los equipos corresponden a 15 y 25 horas, respectivamente. - Se constató al momento de la fiscalización que, el titular no contaba con la declaración de horas de funcionamiento en el sistema de ventanilla única RETC, de acuerdo a lo estipulado en la R.E N° 164, fecha 23 de febrero de 2016, de la SMA. |

# CONCLUSION

Durante la actividad de fiscalización se constató la existencia de dos equipos electrógenos, los cuales contaban con horómetro digital, sellado e inviolable. Las horas acumuladas de funcionamiento que registran los equipos corresponden a 15 y 25 horas, respectivamente.

Se constató en fiscalización que el titular no contaba con la declaración de horas de funcionamiento en el sistema de ventanilla única RETC, de acuerdo a lo estipulado en la R.E N° 164, fecha 23 de febrero de 2016, de la SMA.

# ANEXOS

| N° Anexo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Acta de fiscalización |