INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

CLÍNICA BICENTENARIO

DFZ-2017-5560-XIII-PPDA-IA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Claudia Pastore H. |  |
| Elaborado | Felipe Loaiza Arias |  |

Contenido

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	4

4.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	4

4.2	Revisión Documental	5

4.2.1	Documentos Revisados	5

5	HECHOS CONSTATADOS	6

5.1	Límites de emisión de Material Particulado (MP)	6

5.2	Forma de acreditar la emisión de MP	8

5.3	Declaración de Emisiones	9

6	CONCLUSIONES	10

7	ANEXOS	10

- RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, a la unidad fiscalizable “Clínica Bicentenario”, ubicada en Avenida Libertador Bernardo O’higgins Nº 4850, comuna de Estación Central, Región Metropolitana, en el marco del Programa de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el Año 2017, contenido en la Resolución Exenta N°1209 de fecha 27 de diciembre de 2016, modificada por la R.E. N°1106 de fecha 15 de septiembre de 2017. La actividad de inspección fue desarrollada el día 03 de julio de 2017 (Ver anexo 1).

El Titular reportó información asociada a un total de 8 fuentes estacionarias, las que corresponden a 2 Calderas de Calefacción y Agua Caliente y 6 Grupos Electrógenos de Respaldo.

Las materias ambientales relevantes objeto de la fiscalización ambiental incluyeron: Verificar el cumplimiento de la norma de Emisión de Material Particulado, D.S. Nº 4 de 1992 MINSAL, así como verificar el estado de las fuentes respecto de la Resolución N°15.027/1994, que Establece el Procedimiento de Declaración de Emisiones para Fuentes Estacionarias que indica, del Ministerio de Salud (MINSAL), en el marco de las obligaciones del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Clínica Bicentenario | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: Operación |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Se ubica ubicada frente a la Avenida Libertador Bernardo O’higgins, en la comuna de Estación Central. |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: Estación Central |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: Clínica Bicentenario SpA | RUT o RUN: 96.885.930-7 |
| Domicilio titular: Avenida Libertador Bernardo O’higgins Nº 4850 | Correo electrónico: - |
|  | Teléfono: - |
| Identificación representante legal: Alfredo Oliva Narváez | RUT o RUN: 6.602.770-8 |
| Domicilio representante legal: Avenida Libertador Bernardo O’higgins Nº 4850 | Correo electrónico: alfredo.oliva@clibisa.cl |
|  | Teléfono: 99983481 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N° | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | PPDA | 66 | 2009 | MINSEGPRES | Revisa, Reformula y Actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (PPDA). | Parámetro Material Particulado |
| 2 | NE | 4 | 1992 | MINSAL | Establece Norma de Emisión de Material Particulado a fuentes estacionarias puntuales y grupales. | - |

ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

# Motivo de la Actividad de Fiscalización

| Motivo |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| X | Programada | Resolución N°1209 que fija los Programas y Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación para el Año 2017, modificada por la Resolución N°1106 de fecha 15 de septiembre de 2017. |

# Revisión Documental

## Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carta Clínica Bicentenario 06 de julio de 2017 | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 2 | Registro Sistema de Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas 2016 | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 3 | Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado Nº 1022A-2016, Caldera de Calefacción y Agua Caliente CA-7291. | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 4 | Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado Nº 275A-2017, Caldera de Calefacción y Agua Caliente CA-7292. | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 5 | Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado Nº 1127A-2016, Grupo Electrógeno de Respaldo PR-10795. | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 6 | Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado Nº 1128A-2016, Grupo Electrógeno de Respaldo PR-10796. | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 7 | Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado Nº 1138A-2016, Grupo Electrógeno de Respaldo PR-10797. | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 8 | Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado Nº 240A-2017, Grupo Electrógeno de Respaldo PR-10798. | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 9 | Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado Nº 242A-2017, Grupo Electrógeno de Respaldo PR-10799. | Documentación adicional presentada por el Titular | Documento entregado en plazo estipulado en acta |
| 10 | Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado Nº 1141A-2016, Grupo Electrógeno de Respaldo PR-10800. | Documentación solicitada al titular a través de acta | Documento entregado en plazo estipulado en acta |

HECHOS CONSTATADOS

# Límites de emisión de Material Particulado (MP)

| N° Hecho constatado | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Artículo 45 D.S. N°66/2009 MINSEGPRES Las fuentes estacionarias deberán acreditar sus emisiones de MP mediante el método CH- 5. Tratándose de una fuente estacionaria puntual, la medición deberá realizarse cada doce meses. En el caso de una fuente estacionaria grupal, la medición deberá realizarse cada tres años. Artículo 46 D.S. N°66/2009 MINSEGPRES La medición de MP se realizará a plena carga de la fuente. Se entenderá por plena carga lo establecido en el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 812 de 1995 del Ministerio de Salud. El titular de la fuente podrá medir a una capacidad de funcionamiento diferente a la señalada en el inciso anterior, debiendo acreditar que no la supera mediante instrumentos aprobados por la Seremi de Salud RM. Esta capacidad de funcionamiento será considerada como plena carga de la fuente. Artículo 4, D.S. N°4/1992 MINSAL: Las fuentes estacionarias puntuales no podrán emitir material particulado en concentraciones superiores a 112 miligramos por metro cúbico bajo condiciones estándar […]. Artículo 10, D.S. N°4/1992 MINSAL: Las fuentes estacionarias grupales no podrán emitir material particulado en concentraciones superiores a 56 miligramos por metro cúbico bajo condiciones estándar, medidas según las condiciones descritas en el artículo. | De acuerdo a lo informado por el titular, la unidad fiscalizable posee 8 fuentes estacionarias afectas a las exigencias para material particulado establecidas en el Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana y la Norma de Emisión de MP. Todas las fuentes afectas a las exigencias de material particulado corresponden a fuentes estacionarias puntuales. En la Tabla N°1 se presenta el registro de los informes revisados de las fuentes reportadas. Se pudo constatar que todas las fuentes reportadas, presentan informes de muestreo de MP acreditando que No superan los límites de concentración establecidos en el Art. 4 para fuentes puntuales (es decir fuentes cuyo flujo volumétrico (caudal) de emisión es superior o igual a mil metros cúbicos por hora bajo condiciones estándar, medidos a plena carga). |

Registros

A continuación, se presentan los informes revisados de muestreo isocinético de material particulado. Tabla 1: informes de muestreo isocinético de material particulado. N°; Nombre de Informes Revisados; Número de registro de la fuente (ASRM); Tipo de Fuente; Tipo de combustible; Caudal (m3/h N) (promedio); Fecha último muestreo; Valor de último muestreo MP* (mg/m3N). 1; Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; CA-7291; Caldera de Calefacción y Agua Caliente; Gas Natural; 2.165; 30-11-2016; 2,69. 2; Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; CA-7292; Caldera de Calefacción y Agua Caliente; Gas Natural; 1.839; 22-03-2017; 2,04. 3; Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-10795; Grupo Electrógeno de Respaldo; Petróleo Diésel; 2.008; 26-12-2016; 12,60. 4; Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-10796; Grupo Electrógeno de Respaldo; Petróleo Diésel; 2.205; 27-12-2016; 11,68. 5; Informe de Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-10797; Grupo Electrógeno de Respaldo; Petróleo Diésel; 2.115; 28-12-2016; 9,20. 6; Informe de Medición Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-10798; Grupo Electrógeno de Respaldo; Petróleo Diésel; 1.959; 16-03-2017; 10,03. 7; Informe de Medición Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-10799; Grupo Electrógeno de Respaldo; Petróleo Diésel; 2.026; 17-03-2017; 6,17. 8; Informe de Medición Muestreo Isocinético de Material Particulado CH-5; PR-10800; Grupo Electrógeno de Respaldo; Gas Natural; 1.909; 29-12-2016; 18,59. *Valor corregido.

# Forma de acreditar la emisión de MP

| 2 | Artículo 4, D.S. N°4/1992 MINSAL: Las fuentes estacionarias puntuales […] mediante el muestreo isocinético definido en el numerando 5° del decreto N° 32 de 1990 del Ministerio de Salud, y en el numerando 2° del decreto N°322 de 1991, del mismo Ministerio. Artículo 12, D.S. N°4/1992 MINSAL. Las fuentes estacionarias deberán acreditar sus emisiones de MP mediante el método CH-5. Tratándose de una fuente estacionaria puntual, la medición deberá realizarse cada doce meses. En el caso de una fuente estacionaria grupal, la medición deberá realizarse cada tres años. En ambos casos, la medición deberá ser realizada por los Laboratorios de Medición y Análisis autorizados por el Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana. Artículo 45 D.S. N°66/2009 MINSEGPRES Las fuentes estacionarias deberán acreditar sus emisiones de MP mediante el método CH- 5. Tratándose de una fuente estacionaria puntual, la medición deberá realizarse cada doce meses. En el caso de una fuente estacionaria grupal, la medición deberá realizarse cada tres años. | En la Tabla 2, es posible revisar un resumen con el resultado del examen de información respecto de la forma de acreditar la emisión de Material Particulado para las fuentes registradas fiscalizadas en la unidad fiscalizable. Tabla 2: resumen de emisión de MP para fuentes fiscalizadas. Número de registro de la fuente (ASRM); Se presentan los reportes requeridos; Es vigente el reporte presentado; Da cuenta de Metodologías de muestreo CH-5; El muestreo es realizado por una ETFA. CA-7291; Si; Si; Si; Si. CA-7292; Si; Si; Si; Si. PR-10795; Si; Si; Si; Si. PR-10796; Si; Si; Si; Si. PR-10797; Si; Si; Si; Si. PR-10798; Si; Si; Si; Si. PR-10799; Si; Si; Si; Si. PR-10800; Si; Si; Si; Si. Del examen de información de la documentación revisada, es posible indicar que: - El muestreo fue realizado por la Empresa AIRÓN INGENIERÍA Y CONTROL AMBIENTAL S.A., Código ETFA 002-01, con vigencia hasta el 28-12-2017, autorizada a través de la Resolución Exenta N°1219 de fecha 28 de diciembre de 2015 de la SMA. Dado lo anterior, es posible indicar que el titular entrega información asociada a cada una de sus fuentes y que dichos reportes, han sido realizados por una ETFA autorizada. |
| --- | --- | --- |

# Declaración de Emisiones

| 3 | Declaración de Emisiones Artículo 18 D.S. N°4/1992 MINSAL: El Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana, con el objeto de comprobar que se cumplan las disposiciones señaladas en este decreto, podrá establecer mediante resolución fundada, los procedimientos correspondientes a la declaración de emisiones. Artículo 4, Resolución Exenta N° 15.027/1994 Ministerio de Salud. “Los titulares de las fuentes estacionarias puntuales y grupales, deberán declarar ante el Servicio, a lo menos una vez al año las emisiones de cada una de sus fuentes”. | Durante la etapa de visita de terreno de la Inspección Ambiental, se hizo entrega del comprobante de recepción de la declaración de emisiones del establecimiento según la Resolución Nº 15.027/1994 MINSAL del establecimiento EIND010342-0, con fecha 18-10-2016. Posteriormente, como parte de la información enviada a esta Superintendencia, se adjuntó un detalle de las declaraciones de emisiones del establecimiento, donde se observa que la declaración antes mencionada aparece en estado “Enviada”, con fecha 18-10-2016. Respecto de la Declaración D.S. Nº 138, correspondiente al año 2016, se encuentra en estado “Rechazada”, mientras que la nueva declaración de la Resolución 15.027, realizada en marzo de 2017, se encuentra en estado “En Desarrollo”, al momento de la actividad de fiscalización ambiental. |
| --- | --- | --- |

CONCLUSIONES

En consideración con los hechos constatados, se observa que las últimas declaraciones de emisiones enviadas no se encuentran aceptadas por la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana o se encuentran en desarrollo. Sin embargo, al revisar los informes de muestreo realizados, se observa que todos se encuentran con vigencia al momento de la fiscalización y sus resultados muestran conformidad con los límites señalados en el Artículo 4º del D.S. 4 de 1992 MINSAL.

Se señala que, el resultado de la actividad no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la fecha en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de Inspección Ambiental de fecha 03-07-2017 |