INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACION DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE VALIDACION PARA METODOLOGIA ALTERNATIVA LME, CENTRAL TERMOELECTRICA CARDONES S.A.”

DFZ-2017-6409-III-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Elaborado | Francisco Alegre. |  |

Tabla de Contenidos

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	3

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

5.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	6

6.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	6

7.	CONCLUSIONES	7

# RESUMEN.

La Central Termoeléctrica Cardones de la Empresa IC POWER S.A., está afecta al cumplimiento del D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece “Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas”. En su artículo 8°, dicha norma obliga a las centrales a “Instalar y Certificar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS)” para lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dicta bajo Resolución Exenta N° 57/2013 el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en Centrales Termoeléctricas”.

Cabe señalar, que existen casos o situaciones en que la instalación, validación y mantención de un CEMS en ciertas unidades para medir sus emisiones pueden resultar técnicamente difíciles de ejecutar, pudiendo llegar incluso a ser contraproducente desde un punto de vista ambiental y económico.

En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 438/2013 que aprueba el Anexo II del Protocolo de validación de CEMS sobre “Monitoreos alternativos y monitoreo en fuentes comunes, bypass y múltiples Chimeneas” donde se establecen los requerimientos generales y específicos que deberán seguir aquellas unidades que califiquen como “Unidad Peak Dual Petróleo – Gas”, “Unidad de Baja Masa de Emisiones o LME” y “Unidad a combustible de muy bajo contenido de azufre”, para acogerse a Monitoreos Alternativos para el reporte de las emisiones de los parámetros de SO2, NOx, Flujo y CO2, de acuerdo a los apéndices D, E, F y G que establece la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales (CFR) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA) y a monitoreos alternativos de MP para las unidades peak.

El procedimiento realizado por la Central Termoeléctrica Cardones para la implementación del Monitoreo Alternativo ha sido el siguiente:

Tabla N°1 Proceso para Implementación monitoreo alternativo

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 17/07/14 | La Central Termoeléctrica Cardones se acogió a un monitoreo alternativo bajo la metodología “Low Mass Emission” (LME) para estimar las emisiones de los parámetros NOx, SO2, CO2, y medir alternativamente los parámetros MP, Consumo energético y Caudal de Gases. El análisis de los antecedentes proporcionados por el titular demostró que la fuente califica para el uso del método LME obteniendo su aprobación por parte de la SMA bajo la Resolución Exenta N° 369 del 17 de Julio de 2014. |
| 06/10/17 | La Central Termoeléctrica Cardones ingresa a la SMA una propuesta para actualizar la metodología que mantiene actualmente validada para determinar sus emisiones. Dentro de la propuesta se contempla la modificación de la tasa específica para NOx, la tasa genérica para SO2, la modificación del consumo energético y el flujo. |
| 24/11/17 | La Central Cardones ingresa a la SMA el Informe de Resultados de los Ensayos de Validación para Metodología Alternativa con el objeto de validar las nuevas metodologías utilizadas y actualizar lo establecido en la resolución anterior vigente. |

Del examen de información realizado al “Informe de Resultados de Ensayos de Validación para metodología alternativa LME” de la Central Cardones, se concluye que la Central sigue manteniendo su calificación como unidad LME y actualiza los métodos establecidos para la estimación de los parámetros NOx, SO2, consumo energético y flujo, mientras que para el resto de los parámetros, se mantienen las mismas metodologías validadas en la Resolución Exenta 369/2014 SMA. En base a lo anterior, el informe de resultados debe ser aprobado.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Central Termoeléctrica Cardones S.A. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región: III Región de Atacama. |  | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ruta 5 Norte, Km 790, cruce camino Candelaria, Copiapó. |
| Provincia: Provincia Copiapó. |  |  |
| Comuna: Comuna de Copiapó. |  |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Central Cardones |  | RUT o RUN: 76.550.580-1 |
| Domicilio Titular: Cerro el Plomo 5680, piso 15, oficina 1501, Las Condes. Santiago. |  | Correo electrónico: Ricardo.alvayay@icpower.cl |
|  |  | Teléfono: (56-2) 2 28207100 |
| Identificación del Representante Legal: Petter Hatton |  | RUT o RUN: 76.550.580-1 |
| Domicilio Representante Legal: Av. Apoquindo 4775, Piso 11. Las Condes. Santiago. |  | Correo electrónico: Ricardo.alvayay@icpower.cl |
|  |  | Teléfono: (56-2) 2 28207100 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |  |
| Tipo de fuente: Turbina ciclo abierto. | Combustible utilizado: Petróleo Diésel N°2. |  |
| Parámetros Estimados: NOx, SO2, CO2, MP y Flujo |  |  |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS/ Métodos Alternativos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Anexo II del Protocolo para la validación de CEMS de la SMA (Res. N° 438/2013,) |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| x | Norma (s) de Emisión, especificar: | D.S. N° 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS

## Monitoreo Alternativo Implementado.

La Central Termoeléctrica Cardones mantiene los umbrales requeridos para ser declarada como unidad LME, por lo cual se acoge a los Métodos Alternativos para estimar las emisiones de NOx, SO2, CO2, Consumo energético y flujo de acuerdo a las metodologías específicas y genéricas que establece el método “Low Mass Emissions”. No obstante, para estimar las emisiones de MP, se acoge al uso de método CH-5 junto con los factores de emisión AP-42 descritos en la Parte 75 volumen 40 del CFR. Se entrega a continuación el detalle de los métodos propuestos y los requisitos aplicables.

| N° | Parámetro | Método Alternativo seleccionado | Aplicabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOx | Se propone utilizar una tasa de emisión específica, determinada a partir de una prueba de emisión. | La metodología establecida y validada en la Resolución Exenta N° 369/2015 corresponde a “Tasas genéricas de emisión de referencia de la tabla LM-2 del punto 75.19 de la parte 75 del CFR 40”. Esta metodología será reemplazada por una “Tasa de emisión específica para el sitio determinada a partir de una prueba de emisión bajo el método CH-7E”. Cabe señalar que dentro de las opciones disponibles del método LME, el titular de la fuente puede seleccionar el método alternativo que más se ajuste a sus condiciones operacionales mientras mantenga la calificación de unidad LME, situación que en esta oportunidad se cumple. La prueba de emisión de NOx fue realizada por la ETFA Algoritmos S.A. obteniendo como resultados los siguientes valores (i) 91,70 ppm de NOx lo que equivalen a 182,71 mg/m3N corregidos al 15% de O2 y (ii) un valor de 15,33% de O2. La medición se realizó en base a tres corridas considerando una sola carga (83,9%) valor que se encuentra entre el 75 y 100% de la carga máxima, dado que el factor de capacidad promedio de la unidad es menor o igual a 2,5% en los tres años anteriores de la prueba y el factor de capacidad no excedió el 4% en ninguno de esos tres años. Luego, obtenido el valor de concentración de la prueba de emisión, junto al flujo de gases (1.242.795 m3N/h) es posible determinar la emisión de NOx, la cual al dividirla por el consumo energético de la unidad se obtiene finalmente la tasa de emisión específica de NOx que resulta en un valor de 0,182 Kg/MMBTU. |
| 2 | SO2 | Se propone utilizar una tasa de emisión genérica, determinada a partir del contenido máximo de azufre del combustible. | El método LME define factores de emisión que se establecen en la tabla LM-1, no obstante, de manera alternativa esta metodología permite el uso de límites de azufre que estén regulados por alguna normativa estatal, en cuyo caso, el valor regulado, deberá ser multiplicado por factor de 1.01. En la propuesta, la central Cardones utilizara el valor regulado por el D.S. N° 60 modificado por el numeral 48, ambos del Ministerio de Energía que regulan las especificaciones de calidad de los combustibles en el territorio nacional y donde se establece que el diesel grado B tiene un límite de azufre de 15 ppm, es decir, 0,0015%p/p. Luego, al multiplicar este valor por el factor 1.01 se obtiene un valor de 0,001515 lb/MMBTU lo que equivalen a 0,0007 kg/MMBTU. Este valor será utilizado como factor de cálculo de la tasa de emisión de SO2. |
| 3 | CO2 | Se propone utilizar una tasa de emisión genérica determinada a partir de la tabla LM-3. | La metodología a utilizar para estimar las emisiones del parámetro CO2, será la misma actualmente validada en la Resolución Exenta N° 369/2015 y que corresponde al uso de los factores establecidos en la tabla LM-3 esto es 0,081 ton/MMBTU para el caso de petróleo, este valor llevado a unidades de Kg/MMBTU resulta en un factor de cálculo de 81. |
| 4 | MP | Se propone utilizar los factores de emisión de acuerdo al documento “complicación de factores de emisión de contaminantes aéreos – AP-42” de la US-EPA. | Para el caso del MP, se mantiene la misma metodología actualmente validada bajo la Resolución Exenta N° 369/2015. El valor de tasa de emisión a utilizar para el caso del Petróleo Diésel es 0,009 kg/MMBTU. |
| 5 | Consumo Energético | Se propone utilizar la metodología de consumo energético máximo. | Se cambia la metodología de consumo energético establecida en la Resolución Exenta N° 369/2015 la cual contemplaba el uso del método de largo plazo, por la metodología de consumo energético máximo. La tasa de consumo energético de la unidad se obtuvo a partir del consumo especifico de la unidad correspondiente a 10.133,91 KJ/kWh que equivale a 9,61 MMBTU/MWh. Tras aplicar la ecuación HI=CE*Eh se obtiene un valor de consumo energético máximo de 1249,9 MMBTU/h. |
| 6 | Flujo | Se propone utilizar la metodología de la sección 3.3.5 del apéndice F de la parte 75. | La metodología utilizada anteriormente y que se encuentra validada bajo la Resolución Exenta N° 369/2015 corresponde al uso de un tubo pitot y termocupla, junto a transmisores de presión, presión diferencial y temperatura presentes en el CEMS de la central Cardones. Esta metodología será reemplazada por el uso de “F-Factor” de la sección 3.3.5 del apéndice F de la parte 75. De acuerdo a esto, la central cardones opera con petróleo diesel que tiene un valor F-Factor de 9.190 dscf/MMBTU a 20°C equivalentes a de 265 m3N/MMBTU a 25°C. |
| 7 | O2 | Se propone utilizar la formula F-14 del apéndice F de la parte 75. | La metodología considera el uso de la formula establecida en la ecuación F-14a del Apendice F de la parte 75, aplicando el despeje de la formula y utilizando el valor de CO2 determiando a partir de la metodología propuesta en este informe, resultando en un valor de 12,58% de O2. Valores que según lo indicado en el informe, son del orden de magnitud de las mediciones típicas de O2 en centrales con turbinas a gas de ciclo abierto. |
| 8 | CO | Se propone utilizar factores de emisión de acuerdo al documento “Compilacion de factores de emsion de contaminantes aéreos – AP42 de la US-EPA”. | De igual manera que para el MP, se utilizara factores de emisión de acuerdo al AP-42. El factor de emisión de CO según el Ap-4 para el caso de turbinas a gas con petróleo disel corresponde a 1,24x10-2 lb/mmBTU lo que equivale a 0,005 kg/MMBTU. A partir de estos valores y apliando la formula para determinar la emisión de CO en kg/h se obtiene un valor de 5,02 mg/m3N |

# CONCLUSIONES

El examen de información realizado al “Informe de Resultados de Ensayos de Validación, para metodología alternativa LME, Central Termoeléctrica Cardones S.A.”, consideró la verificación de las exigencias asociadas al Anexo II del Protocolo de validación de CEMS en Centrales Termoeléctricas, el cual establece los requerimientos generales y específicos que deben seguir las unidades que califiquen para acogerse a cualquiera de los Métodos Alternativos que fueron aprobados por esta Superintendencia mediante Resolución Exenta N° 438/2013. La solicitud de monitoreo alternativo que se designa para la unidad Cardones sigue siendo la metodología “Low Mass Emission” (LME) la que considera la estimación de las emisiones de NOx, SO2, CO2, Consumo energético y flujo. Mientras que para el parámetro MP y CO se utilizaran los factores de emisión del AP-42 y para el O2 se utilizara la formula F-14 del apéndice F. Los cambios observados dentro de la metodología LME son los que se utilizan para  estimar las emisiones de los parámetros NOx, SO2 Consumo energético y caudal de gases. Se resumen a continuación los métodos que serán utilizados por la Central Cardones:

| Parámetros | Método propuesto |
| --- | --- |
| NOx | Tasa de emisión específica de 0,182 Kg/MMBTU, obtenida a partir de una prueba de emisión |
| SO2 | Tasa de emisión genérica, determinada a partir del contenido de azufre máximo del combustible (0,0007 Kg/MMBTU) |
| CO2 | Tasa de emisión genérica, determinada a partir de la tabla LM-3 (81 kg/MMBTU) |
| MP | Factores de emisión de acuerdo al documento “complicación de factores de emisión de contaminantes aéreos – AP-42” de la US-EPA. (0,009 kg/MMBTU) |
| Consumo Energético | Metodología de consumo energético máximo (1249,9 MMBTU/h) |
| Flujo | Metodología de la sección 3.3.5 del apéndice F de la parte 75 (265 M3N/MMBTU) |
| O2 | Formula F-14A del apéndice F de la parte 75 (12,58%) |
| CO | Factor de emisión del documento “compilación de factores de emisión de contaminantes aéreos –AP 42” de la US-EPA (0,005 kg/MMBTU) |

Nota: Los parámetros O2 y CO así como el MP no son regulados por la metodología LME.

Del examen de información realizado, la Central Termoeléctrica Cardones demuestra cumplir y mantener su calificación como unidad LME, actualizando algunas de las metodologías de estimación que fueron validadas bajo la Resolución Exenta N° 369/2015. Las nuevas metodologías propuestas se encuentran dentro de las opciones establecidas en el método LME, cuyas especificaciones técnicas son cumplidas por el titular para poder aplicar el método seleccionado. En base a lo anterior, el informe de resultados debe ser aprobado.

El titular de la fuente será responsable de dar cabal cumplimiento a todos los requisitos que establecen las respectivas metodologías alternativas a las que se está acogiendo de manera de asegurar la calidad del dato que sea emitido por esta fuente. Lo anterior, podrá ser sujeto de fiscalización en cualquier momento por parte de esta Superintendencia.