INFORME DE FISCALIZACIÓN

RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN DE CEMS

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

“INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS FLUJO Y MP”

CALDERA SSCON-68

PAPELES BÍO BÍO S.A.

DFZ-2018-2021-VIII-RCA

Unidad Fiscalizable: NORSKE SKOG BIOBIO

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Pablo Rodriguez. |  |
| Elaborado | Victor Hugo Delgado. |  |

Tabla de Contenidos

| Tema | Página |
| --- | --- |

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD	3

3.	MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5

4.	MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN	5

5.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA	6

6.	EXAMEN DE LA INFORMACION Y RESULTADOS	6

7.	CONCLUSIONES	7

# RESUMEN.

La CALDERA INDUSTRIAL DE COGENERACIÓN SSCON-68 perteneciente a la empresa PAPELES BIO BIO S.A., está sujeta al acuerdo de compensación de emisiones según el ORD. N° 725 del 13 de septiembre de 2012 del Servicio de Evaluación Ambiental Región del Bío Bío, que se pronuncia sobre metodología, verificación y/o auditoría de las emisiones transferidas por Norske Skog Bío Bío, o quien en sus derechos le suceda, a ENDESA Chile S.A. Dicho documento señala que la empresa implementará y pondrá en funcionamiento un sistema de medicion continua para determinar el flujo másico (Kg/día, Kg/mes, Kg/año, etc), de emisión de material particulado total con el propósito de dar cumplimiento a las exigencias establecidas por las autoridades ambientales a través de la Resolucion Exenta N° 289/2011 de la Comisión de Evaluación Ambiental Región del Biobío, de fecha 20 de diciembre de 2011, que se pronuncia sobre plan de compensación de Material Particulado Respirable, proyecto “Ampliación de Central Bocamina (Segunda Unidad)”, de la empresa ENDESA S.A., y lo acordado en el Acta de Acuerdo suscrita entre NSBB y ENDESA.

En vista de lo anterior, la Superintendencia del Medio Ambiente, publica en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 627/2016 que “Aprueba Protocolo Técnico para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) requeridos por Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y Planes de Prevención y/o Descontaminación (PPDA)”.

El procedimiento llevado a cabo por la empresa para el proceso de validación de los CEMS fue el que se detalla en la  Tabla 1 y que se presenta a continuación:

Tabla 1. Etapas del proceso de validación del CEMS

| Fecha | Etapa |
| --- | --- |
| 01-12-2017 | La empresa PAPELES BIO BIO S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “ Informe Previo de Validación” (IPV), de la fuente CALDERA INDUSTRIAL DE COGENERACIÓN SSCON-68. |
| 04-12-2017 | La empresa PAPELES BIO BIO S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de ejecución de los Ensayos de Validación CEMS” (AEEV) de la fuente CALDERA INDUSTRIAL DE COGENERACIÓN SSCON-68, informando bajo Carta Gantt los ensayos a realizar y la Entidad Técnica de Fiscalización a cargo de la aplicación de los métodos de referencia. |
| 08-02-2018 | La empresa PAPELES BIO BIO S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS FLUJO Y MP” de la fuente CALDERA INDUSTRIAL DE COGENERACIÓN SSCON-68, entregando los resultados finales de los ensayos de validación realizados y a partir de los cuales, la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados. |
| 22-03-2018 | La empresa PAPELES BIO BIO S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “Aviso de ejecución de los Ensayos de Validación CEMS” (AEEV) de la fuente CALDERA INDUSTRIAL DE COGENERACIÓN SSCON-68, informando bajo Carta Gantt la repetición de los ensayos al CEMS de Flujo y la Entidad Técnica de Fiscalización a cargo de la aplicación de los métodos de referencia. |
| 17-05-2018 | La empresa PAPELES BIO BIO S.A., ingresó a la oficina de partes de la SMA el “INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS FLUJO” de la fuente CALDERA INDUSTRIAL DE COGENERACIÓN SSCON-68, entregando los resultados correspondiente a la repetición de los ensayos para el parámetro Flujo y a partir de los cuales, la SMA pronuncia su aprobación o rechazo mediante resolución fundada, previo al examen detallado del informe de resultados. |

La dirección de los Ensayos de VALIDACIÓN así como la aplicación de los respectivos Métodos de Referencia fue realizada por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) Asesorías Algoritmos SpA. Los ensayos ejecutados son los que se especifican en la Tabla 2 a continuación:

Tabla 2. Ensayos de validación Ejecutados

| Ensayo | Parámetros |
| --- | --- |
| Desviación de la Calibración (DC) | Flujo |
| Exactitud Relativa (ER) | Flujo |
| Margen de Error (ME) | Material Particulado |
| Curvas de Correlación (CC) | Material Particulado |

De acuerdo al examen de información realizado, no se detectan hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados para los parámetros Flujo y MP. Los ensayos cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas. En virtud de lo anterior, el “INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS FLUJO Y MP” y el  “INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS FLUJO” de la CALDERA INDUSTRIAL DE COGENERACIÓN SSCON-68 perteneciente a la empresa PAPELES BIO BIO S.A., deben ser aprobados.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

| Unidad Fiscalizable: NORSKE SKOG BIOBIO | Fuente: CALDERA INDUSTRIAL DE COGENERACIÓN SSCON-68 |
| --- | --- |
| Región: Región del Bío Bío | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Pedro Aguirre Cerda 1054, San Pedro de la Paz. |
| Provincia: Concepción |  |
| Comuna: San Pedro de la Paz |  |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PAPELES BIO BIO S.A. | RUT o RUN: 77.562.510-4 |
| Domicilio Titular: Pedro Aguirre Cerda 1054, San Pedro de la Paz. | Correo electrónico: Glen.rybertt@pabio.cl; juan.carlos.silva@pabio.cl |
| Identificación del Representante Legal: Glen Rybertt Werth | RUT o RUN: 7.777.786-5 |
| Domicilio Representante Legal: Pedro Aguirre Cerda 1054, San Pedro de la Paz. | Correo electrónico: Glen.rybertt@pabio.cl |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fase de Operación. |  |
| Tipo de fuente: CALDERA INDUSTRIAL DE COGENERACIÓN | Combustibles utilizados: Biomasa. |
| CEMS Instalados Chimenea Principal: MP y Flujo. |  |

# IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (ETFA):

| Entidad de Inspección a cargo de los ensayos de validación: - Asesorías Algoritmos SpA. | RUT o RUN: - 77.007.600-5 |
| --- | --- |
| Región: - Región Metropolitana | Ubicación de la Entidad de Técnica de Fiscalización Ambiental: - Seminario N° 180, Providencia - Santiago |
| Correo Electrónico: - cseguel@asesoriasalgoritmos.cl | Teléfono: - (56-2) 23616601 |

# MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de RCA y/o Otros Instrumentos: |  | Actividad No Programada: | X |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de corresponder a una actividad No Programada, precisar si fue recibida por:

| Denuncia: |  | De Oficio: |  | Otros (especificar): | Validación de CEMS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN

|  | Aguas marinas |  | Residuos líquidos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aguas subterráneas |  | Residuos sólidos |
|  | Aguas superficiales |  | Ruidos y/o vibraciones |
| x | Aire |  | Sistemas de vida y costumbres |
|  | Fauna |  | Suelos y/o litología |
|  | Flora y/o vegetación |  | Paisaje |
|  | Glaciares | x | Otros, (especificar): Res. Ex. 627/2016 Protocolo Técnico para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) requeridos por RCA y PPDA-PDA. |
|  | Patrimonio histórico y/o cultural |  |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA

|  | Resolución (es) de Calificación Ambiental (es), especificar: |  |
| --- | --- | --- |
| X | Norma (s) de Emisión, especificar: | ORD. N° 725 del 13 de septiembre de 2012 del Servicio de Evaluación Ambiental Región del Bío Bío. |
|  | Norma (s) de Calidad, especificar: |  |
|  | Plan (es) de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, especificar: |  |

# EXAMEN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS

## Detalle de la información proporcionada

Los documentos asociados a las actividades de fiscalización se describen a continuación:

Tabla N° 3: Documentos Remitidos

| N° | Documento Remitido | Fecha entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS FLUJO Y MP | 08-02-2018 |
| 2 | INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS FLUJO | 17-05-2018 |

## Hechos constatados y observaciones del “INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS FLUJO Y MP” y el “INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS FLUJO” de la CALDERA INDUSTRIAL DE COGENERACIÓN SSCON-68 perteneciente a la empresa PAPELES BIO BIO S.A.

Tabla N° 4: Hechos Constatados

| N° | Ítem | Hechos Constatados y Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resumen Ejecutivo. | Sin Observaciones. |
| 2 | Antecedentes Generales de la Fuente. | Sin Observaciones. |
| 3 | Descripción de los equipos y Principios de operación. | Sin Observaciones. |
| 4 | Ensayo de Desviación de la Calibración (DC): Parámetro Flujo. | Sin Observaciones. |
| 5 | Ensayo de Exactitud Relativa (ER): Parámetro flujo. | Para el “informe de resultados ensayos de validación de CEMS Flujo y MP” ingresado a esta Superintendencia con fecha 08-02-2018, el ensayo de ER para el parámetro flujo no cumple con los límites establecidos en el protocolo, por lo que sus resultados no son considerados válidos. No obstante lo anterior, el titular realiza nuevamente los ensayos para el parámetro flujo, que los ingresa con fecha 17-05-2018 por oficina de partes, los cuales cumplen con lo estipulado en el protocolo de validación, por lo tanto, sus resultados son considerados válidos. |
| 6 | Margen de Error (ME): Parámetro MP. | Sin Observaciones. |
| 7 | Ensayo de Curva de Correlación (CC): Parámetro MP. | Sin Observaciones. |
| 8 | Conclusiones. | Sin Observaciones. |

# CONCLUSIONES

El examen de la información realizado al “INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS FLUJO Y MP” y al  “INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS FLUJO” de la CALDERA INDUSTRIAL DE COGENERACIÓN SSCON-68 perteneciente a la empresa PAPELES BIO BIO S.A.,  consideró la verificación de las exigencias asociadas a la Resolución N° 627/2016 de la SMA, que aprueba “Aprueba Protocolo Técnico para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) requeridos por Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y Planes de Prevención y/o Descontaminación (PPDA)”. Del total de exigencias verificadas, no se observaron hallazgos que afecten la integridad de los ensayos ejecutados. Los ensayos realizados cumplieron con las metodologías y limites especificados en el protocolo, luego los CEMS instalados se consideran óptimos para el monitoreo continuo de las emisiones, entregando resultados confiables que se corroboran con las metodologías de referencia aprobadas.

En virtud de lo anterior, el “INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS FLUJO Y MP” y el  “INFORME DE RESULTADOS ENSAYOS DE VALIDACIÓN CEMS FLUJO” de la CALDERA INDUSTRIAL DE COGENERACIÓN SSCON-68 perteneciente a la empresa PAPELES BIO BIO S.A., deben ser aprobados.

Se entrega a continuación un resumen de los parámetros validados por la CALDERA INDUSTRIAL DE COGENERACIÓN SSCON-68 de la empresa PAPELES BIO BIO S.A.:

Tabla N° 5: Resumen Parámetros Validados

| Res. Ex. 627/2016 Protocolo Técnico para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) requeridos por RCA y PPDA-PDA. | Parámetro Evaluado | Fecha Inicio de datos válidos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desde | Hasta |
| MP | Aprobado | 12-01-2018 | 12-01-2019 |
| Flujo | Aprobado | 20-04-2018 | 20-04-2019 |

En la Tabla N° 6 al final de este informe, se resumen los componentes del CEMS informados por el titular y que han sido validados para lo cual, el titular de la fuente deberá tomar conocimiento y cumplir con los puntos establecidos en el numeral 5.2.6 del protocolo a fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos, considerando además los siguientes puntos:

- El titular de la fuente deberá informar previamente y con al menos 10 días hábiles a la SMA, cualquier tipo de intervención que se vaya a realizar al CEMS validado.

- En los casos de reemplazos de uno o más componentes del CEMS, se deberá realizar por uno equivalente o superior en tecnología.

- En base al punto anterior, cualquier cambio o modificación que afecte la integridad del CEMS, dejara sin efecto la validación actual del CEMS, debiendo someter a una revalidación que considere la ejecución de todos los ensayos realizados (como si fuese la primera vez).

- Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de los analizadores, mediante las respectivas mantenciones y calibraciones, asegurando además las condiciones óptimas de almacenamiento a temperaturas adecuadas al interior de la caseta (20 a 25°C), una humedad relativa inferior al 50%, presión positiva (superior a la atmosférica), libre de material particulado y de elementos ajenos o que no se vinculen a los CEMS. La caseta deberá permanecer cerrada y con acceso restringido solo a personal autorizado.

- Las condiciones anteriormente señaladas podrán ser sujeto de fiscalización durante una inspección.

Tabla N° 6: Identificación del CEMS Validado

| Componente |  | Marca | Modelo | N° serie | Rango |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transmisor de Temperatura |  | Aplisens | APT-2000ALW | - | 0 – 375 °C |
| Transmisor de Presión |  | Aplisens | APT-2000ALW | - | 0 – 16 Bar |
| Analizador | MP | Sick | Dusthunter SB | 12488517 | 0 – 99,84 S.L. 0 – 100 mg/m3N |
|  | Flujo | Sick | Flowsic 100 | Cabezal A: 12478556 Cabezal B: 12478557 | 4 – 20 mA 0 - 40 m/s |
| DAHS |  | Schneider | Foxboro | - | - |