INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

CRISTALERIAS CHILE S.A.

DFZ-2018-1948-XIII-PPDA

JUNIO 2018

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Andrea Villablanca T. |  |
| Revisado | Claudia Quiroga M. |  |
| Elaborado | Francisco Alegre D. |  |

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	Revisión Documental	4

4.1	Documentos Revisados	4

5	RESULTADOS / HALLAZGOS	5

6	CONCLUSIONES	6

7	ANEXOS	6

- RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, a la unidad fiscalizable Empresa Cristalerías de Chile S.A., localizada en José Luis Caro 501, comuna de Padre Hurtado. La actividad de inspección fue desarrollada el día 27 de Marzo de 2018 tal como se indica en el acta de fiscalización que se adjunta en el anexo 1 de este informe.

La actividad de fiscalización ambiental fue realizada en el marco del D.S. N°31/2017 que establece el “Plan de Prevención y Descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago”, decreto al cual esta fuente se encuentra afecta. Dentro de las exigencias establecidas en este plan se encuentra la de medir las emisiones atmosféricas de los parámetros MP, NOx, SO2 a través de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS).

Las materias relevantes objeto de la fiscalización incluyeron la inspección general de los CEMS instalados para medir las emisiones de los diferentes parámetros regulados por este instrumento a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el “Protocolo Técnico para Validación de CEMS requeridos por RCA y PPDA” publicado bajo Resolución Exenta N° 627/2016 de la SMA, así como el cumplimiento con los diferentes requisitos de Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) que se establecen en el “Anexo III del Protocolo de Validación de CEMS” publicado bajo Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA.

Entre los hechos constatados que representan hallazgos se encuentran:

- Los CEMS instalados para el monitoreo continuo de las emisiones de los parámetros SO2, NOx, MP, Flujo y O2 de los hornos de fundición PR1794; PR5523; PR681 y PR2236 fueron validados bajo Resolución Exenta  N° 053585 del 8 de octubre de 2015 otorgada por la Seremi de Salud. No obstante, durante el 2016 se generó una falla a los CEMS multicomponente de (NOX SO2 y O2) que termino con el remplazo de estos por nuevos analizadores. Se ingresó el Informe de Resultados de Ensayos de Validación (IREV) de estos nuevos equipos a la SMA durante diciembre de 2017 quedando a la espera de la revisión por parte de la SMA. Sin embargo, durante la inspección se logra constatar que los nuevos equipos, producto de una falla, fueron nuevamente reemplazados por los analizadores originales (validados por Salud durante el 2015) que fueron sometidos a una reparación por el fabricante de los equipos, hecho que ocurrió durante el mes de febrero de 2018.

- En base a lo anterior, a la fecha de la inspección, los CEMS no han sido validados.

Lo indicado precedentemente, no exime al titular de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo, respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la fecha en que se efectuó la citada actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido en la misma por el equipo fiscalizador.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Cristalerías de Chile S.A. | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En operación |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: José Luis Caro 501 |
| Provincia: Talagante |  |
| Comuna: Padre Hurtado |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: Cristalerías de Chile S.A. | RUT o RUN: 90.331.000-6 |
| Domicilio titular(es): José Luis Caro 501 | Correo electrónico: gerencia@cristalchile.cl |
|  | Teléfono: 562 27878591 |
| Identificación representante(s) legal(es): Eduardo Carvallo Infante | RUT o RUN: 7.161.702-5 |
| Domicilio representante(s) legal(es): José Luis Caro 501 | Correo electrónico: cfigueroaa@cristalchile.cl |
|  | Teléfono: 562 27878786 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | PPDA | 31 | 2017 | MMA | Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental (PPDA) de la Región Metropolitana | - |
| 2 | Resolución Exenta | 627 | 2016 | SMA | Protocolo Técnico para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) requeridos por RCA y PPDA | - |
| 3 | Resolución Exenta | 583 | 2014 | SMA | Anexo III del protocolo de validación de CEMS sobre Aseguramiento de Calidad | - |

Revisión Documental

- Al final de la actividad de inspección realizada en terreno, se solicitan al titular de la fuente los siguientes antecedentes:

- Registros de las calibraciones diarias de Cero y Span de los CEMS  de gases, MP y Flujo desde el 1 de marzo 2018 a la fecha.

- La información solicitada fue enviada por el titular dentro del plazo de los 10 días hábiles requeridos por esta Superintendencia tras finalizar la inspección y forma parte de la revisión documental que se entrega en este informe según como se muestra en el punto 4.1.

# Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Organismo encomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registros de las calibraciones diarias de Cero y Span de los CEMS de gases, MP y Flujo desde el 1 de marzo 2018 a la fecha. | Documentación solicitada al titular a través de acta | N/A | Documentos entregados al final de la actividad de inspección (ver anexo 2). |

RESULTADOS / HALLAZGOS

| N° Hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Anexo III del protocolo de Validación de CEMS, Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA | Tabla N° 1 sobre “Requisitos de pruebas de Aseguramiento de Calidad”: “Para los CEMS de Gases y flujo se deberán realizar pruebas diarias de Error de calibración, pruebas trimestrales de Error de Linealidad y pruebas anuales de Exactitud Relativa”… | De la revisión de los antecedentes proporcionados sobre “Registros de las calibraciones diarias de Cero y Span de los CEMS de gases, MP y Flujo desde el 1 de marzo 2018 a la fecha” es posible constatar la ejecución de las respectivas calibraciones de cero y span diarias que establece el plan de aseguramiento de calidad (QA/QC) y que son requeridas por el Anexo III del protocolo de validación de CEMS. Estas pruebas son ejecutadas tanto para los CEMS de gases como para los CEMS de MP y Flujo. |

CONCLUSIONES

En consideración a los hechos constatados, es posible concluir lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido en el acta, Los CEMS instalados para el monitoreo continuo de las emisiones de los parámetros SO2, NOx, MP, Flujo y O2 de los hornos de fundición PR1794; PR5523; PR681 y PR2236 fueron validados bajo Resolución Exenta  N° 053585 del 8 de octubre de 2015 otorgada por la Seremi de Salud. No obstante, durante el 2016 se generó una falla a los CEMS multicomponente de (NOX SO2 y O2) que termino con el remplazo de estos por nuevos analizadores. Se ingresó el Informe de Resultados de Ensayos de Validación (IREV) de estos nuevos equipos a la SMA durante diciembre de 2017 quedando a la espera de la revisión por parte de la SMA. Sin embargo, durante la inspección se logra constatar que los nuevos equipos, producto de una falla, fueron nuevamente reemplazados por los analizadores originales (validados por Salud durante el 2015) que fueron sometidos a una reparación por el fabricante de los equipos, hecho que ocurrió durante el mes de febrero de 2018.

En base a lo anterior, a la fecha de la inspección, los CEMS no han sido validados.

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la(s) fecha(s) en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de fiscalización |
| 2 | Registros de las calibraciones diarias de Cero y Span de los CEMS de gases, MP y Flujo desde el 1 de marzo 2018 a la fecha. |

ANEXO 1:

Acta de Fiscalización