INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

MOLIBDENOS Y METALES S.A.

MOLYMET

DFZ-2018-2019-XIII-PPDA

JUNIO 2018

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Andrea Villablanca T. |  |
| Revisado | Claudia Quiroga M. |  |
| Elaborado | Francisco Alegre D. |  |

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	Revisión Documental	4

4.1	Documentos Revisados	4

5	RESULTADOS / HALLAZGOS	5

6	CONCLUSIONES	6

7	ANEXOS	6

- RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente, a la unidad fiscalizable Empresa Molibdenos & Metales S.A. “MOLYMET”, localizada en Camino Nos a los Morros 590, comuna de San Bernardo. La actividad de inspección fue desarrollada el día 12 de abril de 2018 tal como se indica en el acta de fiscalización que se adjunta en el anexo 1 de este informe.

La actividad de fiscalización ambiental fue realizada en el marco del D.S. N°31/2017 que establece el “Plan de Prevención y Descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago”, decreto al cual esta fuente se encuentra afecta. Dentro de las exigencias establecidas en este plan se encuentra la de medir las emisiones atmosféricas de los parámetros MP, NOx, SO2 a través de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS).

Las materias relevantes objeto de la fiscalización incluyeron la inspección general de los CEMS instalados para medir las emisiones de los diferentes parámetros regulados por este instrumento a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el “Protocolo Técnico para Validación de CEMS requeridos por RCA y PPDA” publicado bajo Resolución Exenta N° 627/2016 de la SMA, así como el cumplimiento con los diferentes requisitos de Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) que se establecen en el “Anexo III del Protocolo de Validación de CEMS” publicado bajo Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA.

Entre los hechos constatados que representan hallazgos se encuentran:

- No se han realizado las auditorias requeridas al plan del sistema QA/QC implementado para asegurar que las actividades contenidas en el manual de operación de los equipos CEMS se ejecutan y se mantienen en el tiempo.

- El plan no dispone del expediente con los procedimientos requeridos para la ejecución de las diferentes pruebas QA/QC que se exigen en el Anexo III del Protocolo de Validación de CEMS.

Cabe señalar que los hallazgos levantados al momento de esta fiscalización, se encuentran en proceso de elaboración por parte del titular.

Lo indicado precedentemente, no exime al titular de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo, respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la fecha en que se efectuó la citada actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido en la misma por el equipo fiscalizador.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: Molibdenos & Metales S.A. “MOLYMET” | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En operación |
| --- | --- |
| Región: Metropolitana | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Camino Nos a los Morros 590, comuna de San Bernardo |
| Provincia: Santiago |  |
| Comuna: San Bernardo |  |
| Titular(es) de la unidad fiscalizable: MOLYMET | RUT o RUN: 93628000-5 |
| Domicilio titular(es): Camino Nos a los Morros 590, San Bernardo. | Correo electrónico: Infomolymet@molymet.cl |
|  | Teléfono: 562 29376600 |
| Identificación representante(s) legal(es): Héctor Garrido Sepúlveda | RUT o RUN: 7454061-9 |
| Domicilio representante(s) legal(es): Camino Nos a los Morros 590, San Bernardo. | Correo electrónico: Hector.garrido@molymet.cl |
|  | Teléfono: 562 29376600 |

INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título | Comentarios |
| 1 | PPDA | 31 | 2017 | MMA | Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental (PPDA) de la Región Metropolitana | - |
| 2 | Resolución Exenta | 627 | 2016 | SMA | Protocolo Técnico para Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) requeridos por RCA y PPDA | - |
| 3 | Resolución Exenta | 583 | 2014 | SMA | Anexo III del protocolo de validación de CEMS sobre Aseguramiento de Calidad | - |

Revisión Documental

- Al final de la actividad de inspección realizada en terreno, se solicitan al titular de la fuente los siguientes antecedentes:

- Copia digital del plan de aseguramiento de calidad.

- Registros del dato bruto de las concentraciones de los gases del periodo del mes de marzo a la fecha.

- Planillas o registros que den cuenta de la ejecución de las pruebas diarias de Error de calibración de cero y span para los CEMS de gases y flujo desde el 1 de marzo 2018 a la fecha. Además de los registros de la última prueba de Error de Linealidad efectuada.

- La información solicitada fue entregada por el titular al momento de finalizar la inspección y forma parte de la revisión documental que se entrega en este informe según como se muestra en el punto 4.1.

# Documentos Revisados

| ID | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente del documento | Organismo encomendado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Copia digital del plan de aseguramiento de calidad. | Documentación solicitada al titular a través de acta | N/A | Documentos entregados al final de la actividad de inspección (ver anexo 2). |
| 2 | Registros del dato bruto de las concentraciones de los gases del periodo del mes de marzo a la fecha. | Documentación solicitada al titular a través de acta | N/A | Documentos entregados al final de la actividad de inspección (ver anexo 3). |
| 3 | Planillas o registros que den cuenta de la ejecución de las pruebas diarias de Error de calibración de cero y span para los CEMS de gases y flujo desde el 1 de marzo 2018 a la fecha. Además de los registros de la última prueba de Error de Linealidad efectuada. | Documentación solicitada al titular a través de acta | N/A | Documentos entregados al final de la actividad de inspección (ver anexo 4). |

RESULTADOS / HALLAZGOS

| N° Hecho constatado | Materia específica objeto de la fiscalización ambiental. | Exigencia asociada | Resultados/ Hallazgo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anexo III del protocolo de Validación de CEMS, Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA | Punto 4 del Anexo III sobre “Requisitos generales del Sistema de Aseguramiento de Calidad CEMS de Gases”: “El titular de la fuente debe implementar, documentar, mantener y auditar un Sistema de Aseguramiento de Calidad al CEMS validado para asegurar que se continúan proporcionando datos exactos” … | Se entrega el “Manual de Operación” del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones sobre registro, validación y publicación de datos, de los CEMS de SO2, NOx y flujo del proceso de Tostación de Molibdenita. Este manual se encuentra documentado e implementado, no obstante, no se han realizado las auditorias requeridas al sistema QA/QC para asegurar que las actividades contenidas en el manual de operación de los equipos CEMS se ejecutan y se mantienen en el tiempo. |
| 2 | Anexo III del protocolo de Validación de CEMS, Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA | Punto 5 del Anexo III sobre “Requisitos específicos del sistema de aseguramiento de calidad” “Debe incluir un plan escrito que detalle los procedimientos y operaciones de las actividades importantes del CEMS. Deberá está disponible a la autoridad competente y debe contener a lo menos: - Procedimiento de mantenimiento rutinario del CEMS y calendario de mantención. - Procedimientos utilizados para implementar los requisitos de reporte y registro. - Expedientes de todas las pruebas, ajustes, mantenimientos y reparaciones del sistema de monitoreo”… - Expedientes de las acciones correctivas tomadas en respuesta a interrupciones del CEMS. - Expedientes con los procedimientos utilizados para ejecutar las pruebas de QA/QC. - Procedimientos utilizados para el ajuste de CEMS para asegurar la exactitud”. | De la revisión del documento se observa que el manual de operación incluye una descripción general de los instrumentos utilizados, para SO2, NOx, O2 y Flujo, detallando la forma de calcular la emisión, los rangos de medición utilizados y las calibraciones correspondientes. Así como también detalla la ubicación y montaje de instrumentos de terreno, especificaciones del sistema DAHS y características técnicas de los CEMS (alimentación, consumo eléctrico, instrumentación y consumo de aire). Junto con el manual se entrega el instructivo para la revisión y mantención preventivo diario del CEMS y de la Caseta. Del documento anterior no se observa el expediente con los procedimientos utilizados para ejecutar las pruebas QA/QC y que son requeridos por el Anexo III. |
| 3 | Anexo III del protocolo de Validación de CEMS, Resolución Exenta N° 583/2014 de la SMA | Tabla N° 1 sobre “Requisitos de pruebas de Aseguramiento de Calidad”: “Para los CEMS de Gases y flujo se deberán realizar pruebas de Error de Calibración con una frecuencia diaria”… | Del registro de los datos brutos entregados por el titular desde el mes de marzo a la fecha de la actividad de inspección, se observa para los diferentes parámetros medidos, el aumento y descenso de los valores medidos por los CEMS los que corresponden a la ejecución de las pruebas diarias de Error de Calibración, tras la inyección de los respectivos gases patrones de nivel cero y de nivel alto. A su vez, es posible observar los resultados que dan cuenta de la ejecución de la última prueba de Error de Linealidad la cual se mantiene dentro de los límites aceptables. |

CONCLUSIONES

En consideración a los hechos constatados, es posible concluir que se verifica en general la conformidad a la(s) materia(s) relevante(s) objeto de la fiscalización toda vez que dichos procedimientos y auditorias se encuentran en proceso de elaboración por parte del titular. Sin perjuicio de lo anterior es necesario subsanar a la brevedad la falta de procedimientos para la ejecución de las pruebas de aseguramiento de calidad, así como la falta de auditorías a las metodologías implementadas. Todo este podrá ser verificado en futuras fiscalizaciones.

Dicho resultado no obsta a que en el futuro se realicen nuevos procedimientos de fiscalización ambiental, y no lo exime de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier hallazgo respecto del instrumento que lo regula, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la(s) fecha(s) en que se efectuó la actividad de fiscalización ambiental, y no hubiera sido directamente percibido y/o constatado en la misma por el fiscalizador.

ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental 12-04-2018 |
| 2 | Copia digital del plan de aseguramiento de calidad |
| 3 | Registros del dato bruto de las concentraciones de los gases del periodo del mes de marzo a la fecha. |
| 4 | Planillas o registros que den cuenta de la ejecución de las pruebas diarias de Error de calibración de cero y span para los CEMS de gases y flujo desde el 1 de marzo 2018 a la fecha. Además de los registros de la última prueba de Error de Linealidad efectuada. |

ANEXO 1: Acta de Fiscalización